조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

옥외소화전 압력손실시험 도입, 압력손실시험 도입에 따른 밸브의 최소안지름 규정 삭제, 타 고시(KS규격) 폐지사항을 반영하는 등 소방용품의 품질향상을 위해 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. KS규격 폐지, 단체규격 이관사항 반영 (안 제7조·별표8)

- 소화전의 성능을 규정하는 압력손실시험 도입에 따라 밸브의 최소안지름을 삭제하여 설계 유연성 확보

다. 옥외소화전의 압력손실시험 도입 (안 제16조의3)

- 토출구 직경과 수에 따른 최대압력손실값 규정

라. 옥외소화전 부품재료를 옥내소화전과 통일 (별표9, 별표10)

- 옥외소화전의 부품 재료 변경 (청동주물 CAC406 →  CAC401)

- 지상식(8개 부품) : 캡, 고정나사, 연결구, 연결구덮개, 밸브안내 및 변좌, 디스크누르개, 변받이, 패킹누르개

- 지하식(7개 부품) : 연결구덮개, 연결구, 조정나사, 패킹누르개, 디스크, 붙임시트링, 디스크패킹누르개