◉소방방재청고시제2004-50호

스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준개정고시

소방용기계․기구의형식승인등에관한규칙의 개정됨에 따라 스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년 1월4일

소 방 방 재 청 장

스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준중개정고시

스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준중 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률제39조

및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조의 규정에 의한 스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조의 제목중 “(용어의 정의)”를 “(정의)”로, “죠인트”를 “신축배관”으로 한다.

제3조의 제목중 “(구조)”를 ”(구조 등)“으로 하고, 본문중  ”죠인트의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.“를  ”① 신축배관의 구조 및 외관은 다음 각호에 적합하여야 한다.”로 하고, 동조제1호중 “죠인트는”을 “신축배관은”으로, “구성되어 소요응력 및 변형에 견디는 구조이어야 한다.”를 “구성되어야 한다.”로 하며, 동조제2호중 “죠인트”을 “신축배관은”으로 하고, 동조제3호중 “너트는”을 “배관용너트는”으로 하며, 동조제4호중 “결합부의 구조가 너트 및 용접식으로 되어 있는 것은 사용상 지장이 없어야 한다.”를 “결합부의 구조는 나사식 또는 용접식이어야 한다.”로 하고, 동조제5호중 “플랙시블길이는 죠인트 및 슬립너트를 제외한 길이”를 “신축배관의 길이는 배관용너트, 스프링클러헤드 부착부를 포함한 길이”로 한다.

제4조중 “제4조(외관) 죠인트의”를 “②신축배관의”로 하고, 동조제1호중 “죠인트의”를 “신축배관의”로 하며, 동조제3호중 “한다.”를 “하며,”로 동조제4호 “4. 플렉시블튜브의 보강을 위하여 브레이드를 사용하는 경우에 브레이드 외균의 압착상태가 내륜과 균형을 이루어야 한다.”를 제3호의 후단에 “브레이드 외륜의 압착상태가 내륜과 균형을 이루어야 한다. 이 경우 용접식인 브레이드는 용착상태가 양호하여야 한다.”로 하고 “제5호”를 “제4호”로, “제6호”를 “제5호”로 한다

제4조제7호를 삭제한다.

제5조를 제4조로 하며, 본문중 “죠인트”를 “신축배관”으로 하고, 동조제1호중 “플렉시블튜브의 길이는 호칭값의 ±10%이내, 직경은 호칭값의 ±1%”를 “신축배관의 길이는 신청값의 ±5%이내, 내경은 신청값의 -0%, +2%”로 한다.

제6조를 제5조로 하며, 본문중 “죠인트”를 “신축배관”으로 한다.

제7조를 제6조로 하며, 본문중 “죠인트는”을 “신축배관은”으로, “내식성 재료”를 “이음쇠 용접부가 없는 내식성 재료”로 한다.

제8조를 제7조로 하며, 본문중 “죠인트”를 “신축배관“으로, ”14㎏/㎠”을 “1.4㎫(14㎏/㎠)로 한다.

제9조를 제8조로 하며, 동조제1항중 “죠인트는”을 “신축배관은”으로, “15분간”을 “5분간”으로, “변형, 파손, 누수 등”을 “파손, 누수 등”으로 하고, 동조제3항중 “죠인트의”를 “신축배관은”으로 한다.

제9조제2항을 삭제한다.

제9조를 다음과 같이 신설한다.

제9조(영구변형) 신축배관을 길이방향으로 자유롭게 설치하여 길이()를 측정하고, 최고사용압력의 1.5배 수압을 1분간 가하고 압력을 제거한 5분후의 길이() 신장은 8.4㎜/m이하이어야 하고 최대 31㎜를 초과하지 아니하여야 한다.

제10조중 “죠인트는”을 “신축배관은”으로 “5㎜”를 “전진폭 5㎜”로 한다.

제11조를 삭제하고 다음과 같이 개정한다.

제11조(굽힘시험) ①플렉시블튜브에 0.02㎫(0.2㎏/㎠)의 수압을 가한 상태로 굴곡부분이 호칭지름의 3배가 반지름이 되게 하여 해당하는 반지름이 되게 하여, 다음 그림과 같이 O→A→O→B→O의 순서로 굽힘시험을 15회 반복한 경우 누수 등 이상이 없어야 한다. 이 경우 O→A→O(O→B→O)의 굽힘을 1회로 계산하며, 굽힘간격은 10 내지 12초로 한다.

② 신축배관의 한쪽끝을 설치상태와 같이 고정하고 0.1㎫(1㎏/㎠)의 수압을 가한 상태에서 신청값의 최소곡률반경(최대굽힘각도)으로 다음 그림과 같이 O→A→O→B→O의 순서로 굽힘시험을 5회 반복하는 경우 누수 등의 이상이 없어야 한다.

제12조중 “죠인트는”을 “신축배관은”으로 “3.5㎏/㎠로부터 35㎏/㎠”을 “0.35㎫(3.5㎏/㎠)로부터 3.5㎫(35㎏/㎠)”로 변경한다.

제14조를 다음과 같이 신설한다.

제14조(압괴시험) 배관용니플, 슬립너트 등을 제거하고 30초 동안 플렉시블튜브 끝단부 50㎜의 길이에 균일하게 100㎏의 하중을 가하는 경우, 플렉시블튜브 끝단의 직경 변화율이 5% 이하이어야 한다.

제15조를 다음과 같이 신설한다.

제15조(마찰손실시험) 다음 각호에 의한 신축배관의 방출계수(K)와 등가길이는 신청값의 ±5%범위 이내이어야 한다. 다만, 시험에 사용되는 신축배관의 형상은 최대굴곡형상의 것으로 한다.

① 방출계수는 다음 표에 명시된 오리피스 직경을 가지는 스프링클러헤드를 신축배관에 설치하고 방수압력을 0.1㎫(1㎏/㎠)에서 1.4㎫(14㎏/㎠)까지 0.1㎫(1㎏/㎠) 간격으로 증가 및 감소시키면서 측정한 방수량을 다음 식에 적용하는 경우 다음 표에 적합하여야 한다.

: 방출계수

: 유량(ℓ/min)

: 압력(㎏/㎠)

스프링클러헤드의 최대 오리피스 직경(㎜)	신축배관의 최소 K값
13.5 15.9 19.1	121 171 214

② 등가길이는 다음 그림과 같은 압력손실장치에 신축배관을 연결하고 방수압력을 0.1㎫(1㎏/㎠)에서 1.4㎫(14㎏/㎠)까지 0.1㎫(1.0㎏/㎠) 간격으로 증가 및 감소시키면서 측정한 각각의 차압을 평균한 값과 동일직경의 강관을 설치하여 측정한 각각의 차압을 평균한 값의 차이값으로 적용한다.

제15조를 제16조로 하며, “죠인트는”을 “신축배관은”으로 “한다.”를 “하며, 표시의 부착상태가 양호하여야 한다.”로 하고, 동조제1호중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 하고, 동조제2호중 “제조번호”를 “제조번호(또는 로트번호)”로 하고, 동조제4호중 “호칭”를 "호칭, 사용가능한 스프링클러헤드의 호칭“로 하며, 동조 ”제5호“를 ”제6호“로, 제6호”를 “제7호”로 “제7호”를 “제8호”로 한다.

제16조제5호를 다음과 같이 신설한다

5. 방출계수(K) 및 등가길이(m)

제16조를 제17조로 하며, 동조제2호

“

재 질
진동시험
내식시험
파괴시험
반복시험
내압시험
수격시험
굴곡성시험

”를 “

재 질
진동시험
내식시험
파괴시험
영구변형
내압시험
수격시험
굴곡성시험
압괴시험
마찰손실시험

”로 한다.

제17조를 제18조로 한다.

제18조를 제19조로 하며

표 “

시 험 항 목			비 고
일반시험	1. 구 조	○	※ 일반시험 및 특별시험시료는 동일시료 ※ 5 내지 12는 각각 다른 시료
	2. 외 관	○
	3. 내 압	○
	4. 표 시	○
특별시험	5. 치 수	○
	6. 재질시험	△
	7. 내식시험	△
	8. 수격시험	○
	9. 파괴시험	△
	10. 진동시험	△
	11. 굴곡성시험	○
	12. 반복시험	○

”를

“

시 험 항 목				비 고
일반시험	1. 구 조		○	※ 일반시험 및 특별시험시료는 동일시료 ※ 5 내지 14는 각각 다른 시료 ※ 11 굴곡성시험은 각각 다른 시료
	2. 외 관		○
	3. 내 압		○
	4. 표 시		○
특별시험	5. 치 수		○
	6. 재질시험		△
	7. 내식시험		△
	8. 수격시험		○
	9. 파괴시험		△
	10. 진동시험		△
	11. 굴곡성시험	15회 반복	○
		5회 반복
	12. 영구변형		○
	13. 압괴시험		△
	14. 마찰손실시험		△

”로 한다.

제19조 비고 3)을 다음과 같이 신설한다.

3) 내압시험은 특별시험시료를 제외하고 실시한다.

제19조를 제20조로 하고,

표 “

재 질 시 험
진 동 시 험
내 식 시 험
파 괴 시 험
반 복 시 험
내 압 시 험
수 격 시 험
굴곡성시험

”를 “

재 질 시 험
진 동 시 험
내 식 시 험
파 괴 시 험
내 압 시 험
수 격 시 험
굴곡성시험
압 괴 시 험
마찰손실시험

”로 한다.

제20조를 제21조로 하고, 동조제2호중 “1-Ⅱ를”을 “1-Ⅰ을”로 “1-S-1을” “1-S-2를”로 하며, 동조제3호중 “중결점은 AQL 1.0, 경결점은 AQL 6.5로”를 “중결점은 AQL 0.65, 경결점은 AQL 4.0으로”로 한다.

제21조를 제22조로 한다.

제22조를 제23조로 한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인정에 관한 일반적 경과조치) 이 기존 시행 당시 종전의 규정에 의하여 성능인정을 받은 신축배관으로 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 성능인정을 신청할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때는 종전의 규정에 의한 성능인정은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 성능인정을 받은 신축배관에 대하여는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격된 신축배관에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검사를 신청할 수 있다.

[별표 1] 결점표의 치명결점 란중 “제7호”를 “제10”로, “제8호”를 “제11”로, “제9호”를 “제12”로 한다.

[별표 1] 결점표의 치명결점 란중 제10호를 삭제한다.

[별표 1] 결점표의 치명결점 란중 “제7호 내지 제9”와 “제13조 내지 제15호”를 다음과 같이 신설한다.

7. 최고사용압력의 1.5배에서 길이변화가 8.4㎜/m 이하인 것

8. 최고사용압력의 2배에서 누설되는 것

9. 최고사용압력의 5배에서 파손되는 것

13. 압괴시험에서 직경변화율이 5%를 초과하는 것

14. 방출계수 및 등가길이가 신청치의 ±5%를 초과하는 것

15. 영구변형이 8.1㎜/m 이상인 것

[별표 1] 결점표의 중결점 란중 “제7호”를 “제6호”로 한다.

[별표 1] 결점표의 중결점 란중 제6호를 삭제한다.

[별표 1] 결점표의 경결점 란중 “제3호”를 “제2호”로 한다.

[별표 1] 결점표의 경결점 란중 제2호를 삭제한다.