피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)일부 개정고시

1. 개정이유

숙박시설의 경우에는 각 객실 3층에는 간이완강기 또는 피난밧줄을 설치하도록 하였으나 피난밧줄을 사용하는 경우 숙박객의 안전을 확보하기 곤란하므로 피난밧줄을 삭제하고, 피난기구 개부구의 높이를 건축법령의 높이와 동일하게 하여 설치에 불편함이 없도록 함.

2. 주요내용

숙박시설 3층에 한하여 설치할 수 있는 피난밧줄 대신 완강기를 설치하고, 피난기구 설치장소의 창문의 높이를 건축법과 동일하게 1.2m 높이로 개정함.

소방방재청 고시 제 2010-40호

피난기구의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 12월 27일

소방방재청장

피난기구의 화재안전기준 일부 개정

제4조제2항제2호의 “간이완강기 또는 피난밧줄을”을 “간이완강기를”로 하고, 동조 제3항제1호 “바닥에서 1m”를 “바닥에서 1.2m"로 한다.

제8조의 “2012년 8월 23일”을 “2013년 12월 26일”로 한다.

부 칙(2010.12.27)

(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표1] 주 “간이완강기 및 피난밧줄의”를 “간이완강기의”로 한다.

피난기구의 화재안전기준 신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(적응 및 설치개수 등)① ~ ② (생 략) 1. (생 략) 2. 제1호의 규정에 따라 설치한 피난기구 외에 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)의 경우에는 추가로 객실마다 간이완강기 또는 피난밧줄을 설치할 것 3. (생 략) ③ (생 략) 1. 피난기구는 계단․피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개부구(가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개부구 하단이 바닥에서 1m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장비를 비치하여야 한다) (이하생략) ④ (생 략) 제8조(재검토 기한)------------------------기한은 2012년 8월 23일 까지로 한다 (신설)	제4조(적응 및 설치개수 등)① ~ ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 제1호의 규정에 따라 설치한 피난기구 외에 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)의 경우에는 추가로 객실마다 간이완강기를 설치할 것 3. (현행과 같음) ③ (생략) 1. 피난기구는 계단․피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개부구(가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개부구 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장비를 비치하여야 한다) (이하생략) ④ (현행과 같음) 제8조(재검토 기한)------------------------기한은 2013년 12월 26일 까지로 한다 부칙(2010.12.26) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다
[별표1] 주 간이완강기 및 피난밧줄의 적응성은 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트(주택법시행령 제48조의 규정에 해당하는 공동주택)에 한한다.	[별표1] 주 간이완강기의 적응성은 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트(주택법시행령 제48조의 규정에 해당하는 공동주택)에 한한다.