소화기구의 화재안전기준(NFSC 101)일부 개정고시

1. 개정이유

저탄소 녹색사업에 부응하기 위한 무공해 소화기구를 지하층 또는 구획된 장소에 설치할 수 있는 고체에어로졸 자동소화기를 도입하여 국민의 편의를 도모하고자 함.

2. 주요내용

구획된 공간에 고체에어로졸 자동소화기 또는 간이소화용구(자동식)를 설치할 수 있는 근거 마련(소화기구의 화재안전기준 제3조 및 제4조 )

노유자시설의 부속용도인 주방에 소화능력단위를 향상시켜 유사한 용도의 부속용도와 동일하게 적용(소화기구의 화재안전기준 제4조 [별표4])

소방방재청 고시 제 2010-38호

소화기구의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 12월 27일

소방방재청장

소화기구의 화재안전기준 일부 개정

제3조제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 고체에어로졸 자동소화기라 함은 화재에 의하여 발생하는 열․연기 또는 불꽃 등을 감지하여 자동적으로 에어로졸을 방사하여 소화하는 고정된 소화기를 말한다.

제4조제1항제6호 중 “(자동식소화기 및 자동확산소화용구를 제외한다)”를 “(자동식소화기 및 자동확산소화용구, 고체에어로졸 자동소화기를 제외한다)”로 하며, 동조 동항 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 고체에어로졸 자동소화기는 다음 각목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 감지기와 연동하여 설치하는 경우에는 교차회로방식으로 설치할 것

나. 감지부는 천장 또는 반자로부터 30㎝ 이내에 설치하고, 자가발 전 작동장치 및 열감지선은 방호구역 내 천장 또는 반자에 부착할 것.

다. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

라. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것.

제7조 중 “2012년 8월 23일”을 “2013년 12월 26일”로 한다

부 칙(2010. 12. 27)

(시행일)이 기준은 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 제4조제1항제3호의 개정기준은 고시 후 5월이 경과한 날로부터 시행한다.

[별표1] 소화기의 구분 중 고체에어로졸 자동소화기를 신설한다.

[별표4] 용도별 제1호나목 “다중이용업소․호텔”를 “다중이용업소․노유자․호텔”로 하고, 라목 “분전반 상부”를 “분전반 내부”로 하며, 소화기구의 능력단위 제1호 “분전반마다 그 상부에 자동확산소화용구”를 “분전반의 내부에 고체에어로졸 자동소화기나 간이소화용구(자동식)”로 하며, 소화기구의 능력단위 제2호 “1개 이상”을 “1개 이상 또는 고체에어로졸 자동소화기 방호체적 이상”으로, 소화기구의 능력단위 제3호 “이상”을 “이상 또는 고체에어로졸 자동소화기 방호체적 이상”으로 한다.

소화기구의 화재안전기준 신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제3조(정의)

1. ~ 8.(생략)

9. (신설)

제4조(설치기준)① (생  략)

1. ~ 5. (생  략)

6. 소화기구(자동식소화기 및 자동확산소화용구를 제외한다)는 바닥으로부터 높이 1.5m이하의 곳에 비치하고, 수동식소화기에 있어서는 “소화기”, 마른모래에 있어서는 “소화용 모래”, 팽창진주암 및 팽창질석에 있어서는 “소화질석”이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 게시할 것

7. ~ 8. (생  략)

9.(신설)

② (생  략)

제3조(정의)

1. ~ 8.(현행과 같음)

9. 고체에어로졸 자동소화기라 함은 화재에 의하여 발생하는 열․연기 또는 불꽃 등을 감지하여 자동적으로 에어로졸을 방사하여 소화하는 고정된 소화기를 말한다.

제4조(설치기준)① (현행과 같음)

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 소화기구(자동식소화기 및 자동확산소화용구, 고체에어로졸 자동소화기를 제외한다)는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ~ 8. (현행과 같음)

9. 고체에어로졸 자동소화기는 다음 각목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 감지기와 연동하여 설치하는 경우에는 교차회로방식으로 설치할 것

나. 감지부는 천장 또는 반자로부터 30㎝ 이내에 설치하고, 자가발전작동장치 및 열감지선은 방호구역 내 천장 또는 반자에 부착할 것.

다. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

라. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것.

② (현행과 같음)

제7조(재검토 기한)-------------------2012년 8월 23일까지로 한다

제7조(재검토 기한)---------------

----2013년 12월 26일까지로 한다

부칙(신설)

부칙(2010.12.27)

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

다만, 제4조제1항제3호의 개정기준은 고시 후 5월이 경과한 날로부터 시행한다.

[별표 1] 소화기구의 설치장소별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화기 구분 설치장소별 적응대상		수동식소화기								자동확산소화용구		간이소화용구
		이산화탄소소화기	할로겐화합물소화기		청정소화약제소화기	분말			액체소화기
						인산염류소화기	탄산수소염류소화기	그밖의것				마른모래	팽창질석또는팽창진주암	그밖의것
			1 2 1 1	1 3 0 1
										파열식	분사식
건축물, 기타 공작물		-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○
전기실 및 전산실		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-
통신기기실		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특수가연물	가연성고체류 또는 합성수지류	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
	가연성액체류	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
	그밖의 것	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
가연성가스		○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-

[별표 1] 소화기구의 설치장소별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화기 구분 설치장소별 적응대상		수동식소화기								자동확산소화용구		간이소화용구			고체에어로졸자동소화기
		이산화탄소소화기	할로겐화합물소화기		청정소화약제소화기	분말			액체소화기
						인산염류소화기	탄산수소염류소화기	그밖의것				마른모래	팽창질석또는팽창진주암	그밖의것
			1 2 1 1	1 3 0 1
										파열식	분사식
건축물, 기타 공작물		-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○
전기실 및 전산실		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
통신기기실		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
특수가연물	가연성고체류 또는합성수지류	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○
	가연성액체류	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○
	그밖의 것	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-
가연성가스		○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○

[별표 4] 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

용도별	소화기구의 능력단위
1. 다음 각목의 시설. 다만, 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비ㆍ물분무등소화설비 또는 자동식소화기가 설치된 경우에는 자동확산소화용구를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 보일러실의(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다) 건조실ㆍ세탁소ㆍ대량화기 취급소 나. 음식점(지하가의 음식점을 포함한다)ㆍ다중이용업소ㆍ호텔ㆍ기숙사ㆍ의료시설ㆍ업무시설ㆍ공장의 주방 다만, 의료시설ㆍ업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다. 다. 관리자의 출입이 곤란한 변전실ㆍ송전실ㆍ변압기실 및 배전반실(불연재료로된 상자안에 장치된 것을 제외한다) 라. 지하구의 제어반 또는 분전반 상부	당해 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력단위 1단위 이상의 수동식소화기로 하고, 그 외에 자동확산소화용구를 바닥면적 10㎡ 이하는 1개, 10㎡ 초과는 2개를 설치 할 것. 다만, 지하구의 제어반 또는 분전반의 경우에는 제어반 또는 분전반마다 그 상부에 자동확산소화용구를 설치하여야 한다.
2. 발전실ㆍ변전실ㆍ송전실ㆍ변압기실ㆍ배전반실ㆍ통신기기실ㆍ전산기기실ㆍ기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호다목의 장소를 제외한다.	당해 용도의 바닥면적 50㎡마다 적응성이 있는 수동식 소화기 1개 이상(다만, 통신기기실ㆍ전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류750V 이상의 것에 한한다)
3. 위험물안전관리법시행령 별표1의 규정에 따른 지정수량의 1/5 이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급 하는 장소	능력단위 2단위 이상
4. (생 략)	(생 략)
5. (생 략)	(생 략)
6. (생 략)	(생 략)

[별표 4] 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

용도별	소화기구의 능력단위
1. 다음 각목의 시설. 다만, 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비ㆍ물분무등소화설비 또는 자동식소화기가 설치된 경우에는 자동확산소화용구를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 보일러실의(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다) 건조실ㆍ세탁소ㆍ대량화기 취급소 나. 음식점(지하가의 음식점을 포함한다)ㆍ다중이용업소ㆍ노유자ㆍ호텔ㆍ기숙사ㆍ의료시설ㆍ업무시설ㆍ공장의 주방 다만, 의료시설ㆍ업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다. 다. 관리자의 출입이 곤란한 변전실ㆍ송전실ㆍ변압기실 및 배전반실(불연재료로된 상자안에 장치된 것을 제외한다) 라. 지하구의 제어반 또는 분전반 내부	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 그 내부에 고체에어로졸 자동소화기나 간이소화용구(자동식)를 설치하여야 한다.
2. 발전실ㆍ변전실ㆍ송전실ㆍ변압기실ㆍ배전반실ㆍ통신기기실ㆍ전산기기실ㆍ기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호다목의 장소를 제외한다.	------------------------------------------------------------------- 또는 고체에어로졸 자동소화기 방호체적 이상(다만, 통신기기실ㆍ전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류750V 이상의 것에 한한다)
3. 위험물안전관리법시행령 별표1의 규정에 따른 지정수량의 1/5 이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급 하는 장소	--------------- 이상 또는 고체에어로졸 자동소화기 방호체적 이상
4. (현행과 같음)	(현행과 같음)
5. (현행과 같음)	(현행과 같음)
6. (현행과 같음)	(현행과 같음)