감지기의형식승인및검정기술기준

감지기의형식승인및검정기술기준

감지기의형식승인및검정기술기준

내 무 부 고 시 제    16    호(1990.12.14.)

내 무 부 고 시 제1993 -  10호(1993. 1. 7.)

내 무 부 고 시 제1994 -  52호(1994.12. 8.)

행정자치부고시 제1998 -  36호(1998. 3. 7.)

행정자치부고시 제1998 -  62호(1998. 7.10.)

행정자치부고시 제1999 -  45호(1999. 8. 3.)

행정자치부고시 제2000 -  33호(2000.12.15.)

행정자치부고시 제2001 -  19호(2001.10.16.)

소방방재청고시 제2005 -  88호(2005.12.30.)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 감지기의 형식승인 및 검정기술기준(이하 “검정기술기준”이라 한다)에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “경보기구”라 함은 자동화재탐지설비, 비상경보설비의 축전지, 화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기 등 화재의 발생 또는 화재의 발생이 예상되는 상황에 대하여 경보를 발하여 주는 설비를 말한다.

2. “자동화재탐지설비”라 함은 화재발생을 자동적으로 감지하여 당해 소방대상물의 화재발생을 소방대상물의 관계자에게 통보할 수 있는 설비로서 감지기, 발신기(M형발신기를 제외한다), 수신기(M형수신기를 제외한다), 경종 또는 중계기 등으로 구성된 것을 말한다.

3. “감지기”라 함은 화재시에 발생하는 열, 불꽃 또는 연소생성물(이하 “연기”라 한다)로 인하여 화재발생을 자동적으로 감지하여 그 자체에 부착된 음향장치로 경보를 발하거나 이를 수신기에 발신하는 것을 말한다. 이 경우 감지기를 부착할 때에 전용기판을 필요로 하는 것에 있어서는 그 기판을 포함한다.

4. “불꽃감지기”라 함은 불꽃(적외선 및 자외선을 포함한다. 이하 이 기준에서 같다)에서 방사되는 불꽃의 변화가 일정량 이상이 되었을 때 화재신호를 발신하는 것으로서 자외선식, 적외선식, 자외선․적외선겸용식, 복합식으로 구분한다.

제3조(감지기의 구분) 감지기는 구조 및 기능에 따라 다음 각호와 같이 구분한다.

1. “차동식스포트형”이라 함은 주위온도가 일정 상승율 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소에서의 열 효과에 의하여 작동되는 것을 말한다.

2. “차동식분포형”이라 함은 주위온도가 일정 상승율 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 넓은 범위 내에서의 열 효과의 누적에 의하여 작동되는 것을 말한다.

3. “정온식감지선형”이라 함은 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있는 것을 말한다.

4. “정온식스포트형”이라 함은 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있지 아니한 것을 말한다.

5. “보상식스포트형”이라 함은 제1호와 제4호의 성능을 겸한 것으로서 제1호의 성능 또는 제4호의 성능중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 것을 말한다.

6. “이온화식스포트형”이라 함은 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 이온전류가 변화하여 작동하는 것을 말한다.

7. “광전식스포트형”이라 함은 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소의 연기에 의하여 광전소자에 접하는 광량의 변화로 작동하는 것을 말한다.

8. “광전식분리형”이라 함은 발광부와 수광부로 구성된 구조로 발광부와 수광부 사이의 공간에 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것을 말한다.

9. “공기흡입식”이라 함은 감지기 내부에 장착된 공기흡입장치로 감지하고자 하는 위치의 공기를 흡입하고 흡입된 공기에 일정한 농도의 연기가 포함된 경우 작동하는 것을 말한다.

10. “열연복합식”이라 함은 제1호와 제6호, 제1호와 제7호, 제4호와 제6호 또는 제4호와 제7호의 성능이 있는 것으로서 두가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.

11. “열복합식”이라 함은 제1호와 제4호의 성능이 있는 것으로서 두 가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.

12. “연복합식”이라 함은 제6호와 제7호의 성능이 있는 것으로서 두 가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두 개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.

13. “단독경보형”이라 함은 감지기에 음향장치가 내장되어 일체로 되어 있는 것을 말한다.

14. “불꽃 자외선식”이라 함은 불꽃에서 방사되는 자외선의 변화가 일정량이상 되었을 때 작동하는 것으로서 일국소의 자외선에 의하여 수광소자의 수광량 변화에 의해 작동하는 것을 말한다.

15. “불꽃 적외선식”이라 함은 불꽃에서 방사되는 적외선의 변화가 일정량이상 되었을 때 작동하는 것으로서 일국소의 적외선에 의하여 수광소자의 수광량 변화에 의해 작동하는 것을 말한다.

16. “불꽃 자외선․적외선겸용식”이라 함은 불꽃에서 방사되는 불꽃의 변화가 일정량이상 되었을 때 작동하는 것으로서 자외선 또는 적외선에 의한 수광소자의 수광량 변화에 의하여 1개의 화재신호를 발신하는 것을 말한다.

15. “불꽃 복합식”이라 함은 제14호의 성능 및 제15호의 성능을 둘 다 가진 것으로서 두가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두개의 화재신호를 각각 발신하는 것을 말한다.

제4조(감지기의 형식) ①감지기 형식은 방수형 유무에 따라 방수형 및 비방수형으로, 내식성 유무에 따라 내산형, 내알카리형 및 보통형으로, 재용성 유무에 따라 재용형 및 비재용형으로, 연기의 축적에 따라 축적형 및 비축적형으로, 방폭구조 여부에 따라 방폭형 및 비방폭형으로, 화재신호의 발신방법에 따라 단신호식, 다신호식 또는 아날로그식 등으로 구분한다. 또한 불꽃감지기는 설치장소에 따라 옥내형, 옥외형, 도로형으로 구분한다.

②제1항에 의한 감지기의 형식별 특성은 다음 각호와 같다.

1. “다신호식”이라 함은 1개의 감지기내에 서로 다른 종별 또는 감도 등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재신호를 발하는 감지기를 말한다.

2. “방폭형”이라 함은 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 감지기를 말한다.

3. “방수형”이라 함은 그 구조가 방수구조로 되어 있는 감지기를 말한다.

4. “재용형”이라 함은 다시 사용할 수 있는 성능을 가진 감지기를 말한다.

5. “축적형”이라 함은 일정농도 이상의 연기가 일정시간(공칭축적시간) 연속하는 것을 전기적으로 검출하므로서 작동하는 감지기(다만, 단순히 작동시간만을 지연시키는 것은 제외한다)를 말한다.

6. “아날로그식”이라 함은 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식의 감지기를 말한다.

제5조(구조 및 기능) 감지기의 구조 및 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 작동이 확실하고, 취급․점검이 쉬워야 하며, 현저한 잡음이나 장해전파를 발하지 아니하여야 한다. 또한, 먼지․습기․곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 아니하여야 한다.

2. 보수 및 부속품의 교체가 쉬워야 한다. 다만, 방수형 및 방폭형은 그러하지 아니하다.

3. 부식에 의하여 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 칠, 도금 등으로  유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 하며, 전기적 기능에 영향이 있는 단자, 나사 및 와셔 등은 동합금이나 이와 동등이상의 내식성이 있는 재질을 사용하여야 한다.

4. 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며 다음과 같아야 한다.

가. 차동식분포형감지기의 검출기 외함에 강판을 사용하는 경우에는 다음에 기재된 두께이상의 강판을 사용하여야 한다. 다만, 합성수지를 사용하는 경우에는 강판의 2.5배 이상의 두께이어야 한다.

(1) 차동식분포형감지기의 검출기는 1.0 ㎜이상

(2) 직접 벽면에 접하여 벽속에 매립되는 외함의 부분은 1.6 ㎜이상

나. 감지기의 노출된 부분(설치상태에서 손에 접촉되는 부분. 다만, 확인등의 창, 발광다이오드, 각종 표시명판 등은 제외한다)에 합성수지를 사용하는 경우에는 80±2 ℃의 온도에서 열로 인한 변형이 생기지 아니하여야 하며, 자기소화성이 있는 재료이어야 한다.

5. 기기내의 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며, 배선의 접속이 정확하고 확실하여야 한다.

6. 극성이 있는 경우에는 오접속을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

7. 부품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하고 쉽게 풀리지 아니하도록 하여야 한다.

8. 전선 이외의 전류가 흐르는 부분과 가동축부분의 접촉력이 충분하지 아니한 곳에는 접촉부의 접촉불량을 방지하기 위한 적당한 조치를 하여야 한다.

9. 외부에서 쉽게 사람이 접촉할 우려가 있는 충전부는 충분히 보호되어야 한다.

10. 내부의 부품 등에서 발산되는 열에 의하여 기능에 이상이 생길 우려가 있는 것은 방열판 또는 방열공 등에 의하여 보호조치를 하여야 한다. 다만, 방폭형 및 방수형은 방열공을 설치하지 아니할 수 있다.

11. 감지기가 받는 기류의 방향에 따라 그 기능에 현저한 변동이 생기지 아니하여야 한다.

12. 사람에게 위해를 줄 염려가 없어야 한다.

13. 건물의 천정에 접하는 기판으로부터 새어 들어가는 물에 의하여 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

14. 접점간격 및 그 외의 조정부는 조정 후 변동되지 아니하도록 하여야 한다.

15. 감열부, 다이아후렘 등에 사용되는 금속 박판 또는 가는 선 등은 그 기능에 유해한 영향을 미칠 우려가 있는 홈, 부식, 변형 등이 생기지 아니하여야 하며, 조정부, 다이아후렘, 바이메탈을 직접 접점으로 사용하거나 이 부분에 직접 접점을 부착하여서는 아니 된다. 다만, 차동식분포형감지기는 다이아후렘에 접점을 부착할 수 있다.

16. 차동식분포형감지기로서 공기관식 또는 이와 유사한 것은 다음에 적합하여야 한다.

가. 리이크저항 및 접점수고를 쉽게 시험할 수 있어야 한다.

나. 공기관의 누출 및 폐쇄여부를 쉽게 시험할 수 있고, 시험 후 시험장치를 정위치에 쉽게 복귀할 수 있는 적당한 방법이 강구되어야 한다.

다. 공기관은 하나의 길이(이음매가 없는 것)가 20 m 이상의 것으로 안지름 및 관의 두께가 일정하고 홈, 갈라짐 및 변형이 없어야하며 부식되지 아니하여야 한다.

라. 공기관의 두께는 0.3 ㎜ 이상, 바깥지름은 1.9 ㎜ 이상이어야 한다.

17. 차동식분포형감지기로서 열전대식의 것 또는 열반도체식의 것은 다음에 적합하여야 한다.

가. 검출기의 작동전압을 쉽게 시험할 수 있어야 한다.

나. 열전대부의 단선여부 및 도체저항을 쉽게 시험할 수 있고, 시험 후 시험장치를 정위치로 쉽게 복귀할 수 있는 적당한 방법이 강구되어야 한다.

18. 감지기는 그 기판면을 부착한 정 위치로부터 45도(차동식분포형감지기는 5도)를 각각 경사 시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

19. 감지기에는 작동표시장치를 설치하여야 한다. 다만, 방폭구조인 감지기, 감지기가 작동한 경우 수신기에 그 감지기가 작동한 내용이 표시되는 감지기, 차동식분포형감지기 및 정온식감지선형감지기는 작동표시장치를 설치하지 아니할 수 있다.

20. 광전식감지기는 다음에 적합하여야 한다.

가. 발광소자는 광속변화가 적고 장기간 사용에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다.

나. 수광소자는 감도의 저하 및 피로현상이 적고 장기간 사용에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다.

다. 반사판이 있는 구조의 광전식분리형 감지기 반사판은 기능에 유해한 영향을 미칠 우려가 있는 흠, 부식, 변형 등이 없어야 한다.

21. 방사성물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 하여야 하며, 화재 시 쉽게 파괴되지 아니하는 것이어야 한다.

22. <삭제 ’05. 12. 00>

23. <삭제 ’05. 12. 00>

24. 부착용기판이 있는 경우 부착기판과 감지기는 견고하게 결합되도록 설계되어야 하고 기능에 이상이 없어야 한다.

25. 방폭형감지기는 다음 각목의 1에서 정하는 방폭구조에 적합하여야 한다.

가. 한국산업규격

나. 가스관계법령(고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전및사업관리법, 도시가스사업법)에 의하여 정하는 규격

다. 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격

26. 다신호식감지기는 감도시험시에 적용하는 각 해당 감도별 온도 및 연기농도에서 규정시간 내에 각 신호를 발할 수 있어야 한다.

27. 제19호의 규정에 의한 작동표시장치는 자동 후 수동으로 복귀시키지 않는 한 지속되어야 한다.

28. 연기를 감지하는 감지기는 감시챔버로 1.3±0.05 ㎜ 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조이어야 한다.

제5조의2(단독경보형 감지기의 일반기능) 단독경보형의 감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 자동복귀형 스위치(자동적으로 정위치에 복귀될 수 있는 스위치를 말한다)에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

2. 작동되는 경우 작동표시등의 점등에 의하여 화재의 발생을 표시하고, 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3. 주기적으로 섬광하는 전원표시등에 의하여 전원의 정상 여부를 감시할 수 있는 기능이 있어야 하며, 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 섬광주기는 1초이내의 점등과 30초에서 60초이내의 소등으로 이루어져야 한다.

4. 제2호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 70 ㏈이상으로 10분이상 계속하여 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다.

[그림1]

울림	정지	울림	정지	울림	정지	울림	정지	울림
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b

- a:b의 비율은 2:1에서 1:1까지

- b는 2초이하

[그림2]

울림	정지	울림	정지	울림		정지		울림
a	b	a	b	a		c		a	b

- a 및 b는 0.5초

- c는 1.5초

- 반복주기(a+b+a+b+a+b+c) : 4초

5. 건전지의 성능이 저하된 경우에도 음향이나 광원에 의하여 48시간이상 계속하여 그 경보 또는 표시를 할 수 있어야 한다.

제6조(부품의 구조 및 기능) 감지기에 다음 각호의 부품을 사용하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다.

1. 스위치

가. 조작이 쉽고 작동이 확실하여야 하며, 정지점이 명확하고 적정하여야 한다.

나. 각 접점의 최대사용전압으로 최대사용전류의 200퍼센트인 전류를 저항부하를 통하여 흘리는 작동을 1만회(전원스위치의 경우에는 5천회)반복하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

다. 접점은 최대사용전류 용량에 적합하여야 하고 부식될 우려가 없는 것이어야 한다.

2. 표시등

가. 전구는 사용전압의 130퍼센트인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.

나. 소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.

다. 전구는 2개 이상을 병렬로 접속하여야 한다. 다만, 방전등 또는 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다.

마. 주위의 밝기가 300 ㏓인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3 m 떨어진 곳에서 켜진등이 확실히 식별되어야 한다.

3. 퓨즈

가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에의한 KS규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 공인기관의 인증품을 사용하여야 한다.

나. 점검 및 교체가 쉬어야 한다.

다. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.

4. 감지기에 내장하는 음향장치

가. 사용전압의 80퍼센트인 전압에서 소리를 내어야 한다.

나. 사용전압에서의 음압은 무향실내에서 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 70 ㏈ 이상이어야 한다.

다. 사용전압으로 8시간 연속하여 울리게 하는 시험 또는 정격전압에서 3분20초 동안 울리고 6분40초 동안 정지하는 작동을 반복하여 통산한 울림시간이 20시간이 되도록 시험하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

5. 변압기

가. 변압기는 KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기) 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다.

나. 정격 1차전압은 300 V이하로 한다.

다. 변압기의 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다. 다만, 단독경보형감지기의 경우에는 접지단자를 설치하지 아니할 수 있다.

라. 용량은 최대사용전류에 연속하여 견딜 수 있는 크기이상이어야 한다.

6. <삭  제> (2001. 12. 15)

제7조(전원전압변동시의 기능) 감지기는 전원전압이 정격전압의 ±20퍼센트 범위에서 변동을 하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제8조(비화재보의 방지) 감지기는 다음 각호의 경우에 작동되지 아니하는 것이어야 한다.

1. 이온화식 기능을 가진 감지기에 기류를 가하는 경우

2. 진동, 충격 등의 기계적 작용이나 스위치의 개폐, 그 밖의 전기회로의 전압변동 등의 전기적 작용으로 인한 경우

3. 감지기에 그 사용장소에 따라 예측되는 조명기구의 빛, 외광, 전자파 또는 전계를 가한 경우

제8조의2(전자파내성시험) 감지기는 다음 각호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 전기적 작동회로가 없는 구조의 감지기는 제외한다.

1. 전자파방사 내성시험

가. 주파수범위 : 80 ㎒ ∼ 1000 ㎒

나. 진폭변도 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 10 V/m

라. 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

2. 전자파전도 내성시험

가. 주파수범위 : 150 ㎑ ∼ 100 ㎒

나. 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)

라. 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

(2) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

나. 인가부위

(1) 접촉방전

방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전

(2) 기중방전

방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전

다. 극성 : +, -

라. 전압인가 회수 및 간격

1초 이상의 간격으로 각 10회 인가

마. 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1

라. 시험지속시간 : 1 분

마. 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
기타 전원선/신호선	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 전압인가 회수

(1) AC 주전원선 : 20회

(2) 기타 전원선/신호선 : .5회

라. 시험방법

IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

제9조(부속장치) 감지기의 기능에 유해한 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야한다.

제10조(시험조건) 감지기의 시험은 특별히 규정된 경우를 제외하고는 실온이 5 ℃ 이상 35 ℃ 이하이고, 상대습도가 45퍼센트 이상 85퍼센트 이하의 상태에서 실시한다.

제11조(주위온도시험) 감지기의 주위온도시험은 다음 각호 1의 규정에 의하여 시험할 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 정온식 성능이 있는 감지기는 -10±2 ℃에서 공칭작동온도(2이상 공칭작동온도를 갖는 것에 있어서는 가장 낮은 공칭작동온도, 이하 제25조에서 같다)보다 20±2 ℃ 낮은 온도까지의 주위온도시험.

2. 아날로그식으로 정온식감지기는 -10±2 ℃에서 공칭감지온도 범위의 상한값보다 20±2 ℃ 낮은 온도까지의 주위온도시험.

3. 불꽃감지기의 옥외형 및 옥내형은 -20±2 ℃에서 50±2 ℃까지의 주위온도시험.

4. 그 밖의 감지기는 -10±2 ℃에서 50±2 ℃까지의 주위온도시험.

제12조(감지기의 접점) ①감지기의 접점은 KS C 2507(통신기기용 접점재료)에 의한 P.G.S합금 또는 이와 동등이상의 효력이 있는 것으로 접촉면을 연마하여 사용하여야 한다.

②감지기의 접점은 불활성가스 중에 밀봉한 것을 제외하고는 접점을 접촉시키는데 필요한 힘의 2배의 힘을 가하는 경우에 접촉압력이 5 g 이상이어야 한다.

③감지기의 접점 및 조정부는 노출되지 아니하는 구조이어야 한다.

제13조(감지기의 인장시험 등) ①차동식분포형감지기의 선으로 된 감열부 및 정온식감지선형감지기는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 시료의 한쪽 끝을 고정하고 감지기로부터 25 ㎝ 떨어진 곳에 10 ㎏의 인장하중을 가하는 경우 끊어지지 아니하여야 하며 또한 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

2. 선으로 된 부분의 접속부품은 이를 사용한 경우 접속으로 인하여 그 부분의 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

②감지기는 다음 각호에 적합하여야 한다. 다만, 단독경보형의 감지기는 그러하지 아니하다.

1. 단자는 1극에 대하여 2개이어야 한다.

2. 단자 대신에 전선을 사용하는 감지기(감지선형인 것을 제외한다)에 있어서 전선은 그 수를 1극에 대하여 2개로 하고 1개당 2 ㎏의 인장하중을 가한 경우 끊어지지 아니하여야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제14조(차동식스포트형감지기의 감도시험) 차동식스포트형감지기의 감도는 그 종별로 다음 표 의 K, V, N, T, M, k, v, n, t 및 m의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종 별	작 동 시 험					부 작 동 시 험
	계 단 상 승			직 선 상 승		계 단 상 승			직 선 상 승
	K	V	N	T	M	k	v	n	t	m
1 종	20	70	30	10	4.5	10	50	1	2	15
2 종	30	85		15		15	60		3

1. 작동시험

가. 실온보다 K ℃ 높은 온도이고 풍속이 V ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 N초 이내에 작동하여야 한다.

나. 실온에서부터 T ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입하는 경우 M분 이내로 작동하여야 한다.

2. 부작동시험

가. 실온보다 k ℃ 높은 온도이고 풍속이 v ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 n분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

나. 실온에서부터 t ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입하는 경우 m분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

제15조(차동식분포형감지기의 감도시험) ①분포형감지기로서 공기관식의 감도는 그 종별로 다음표의 공기관 자체의 온도상승율 t1 및 t2의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종 별	t₁	t₂
1 종 2 종 3 종	7.5 15 30	1 2 4

1. 작동시험

공기관중 검출부로부터 가장 먼거리에 있는 20 m의 부분이 t1 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 경우 1분 이내에 작동하여야 한다.

2. 부작동시험

공기관 전체가 t2 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 경우 15분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

②제1항의 규정은 차동식분포형감지기중 공기관식 외의 것에 대한 감도시험시에도 이를 준용한다.

제16조(정온식감지기의 공칭작동온도의 구분, 감도시험 및 화재정보신호) ①정온식감지기(아날로그식 제외)의 공칭작동온도는 60 ℃에서 150 ℃까지의 범위로 하되, 60 ℃에서 80 ℃인 것은 5 ℃ 간격으로, 80 ℃ 이상인 것은 10 ℃ 간격으로 하여야 하며 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

1. 작동시험

공칭작동온도의 125퍼센트가 되는 온도이고 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입하는 경우 그 종별에 따라 다음 표에 정하는 시간 이내에 작동하여야 한다.

종별	실 온
	0 ℃	0 ℃ 이외
특종	40초 이하	실온 θr(℃)일 때의 작동시간 t(초)는 다음 식에 의하여 산출한다. θ-θr to log10 (1+ ─── ) δ t = ─────────── θ log10 (1+ ── ) δ
1종	40초 초과 120초 이하
2종	120초 초과 300초 이하
(주) to : 실온이 0 ℃인 경우의 작동시간(초) θ : 공칭작동온도(℃) δ : 공칭작동온도와 작동시험온도와의 차

2. 부작동시험

공칭작동온도 보다 10 ℃ 낮은 온도이고 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입하는 경우 10분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

② 아날로그식 정온식감지기는 공칭감지온도범위(설계치)의 각 온도에서 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

1. 2 ℃/min 이하로 일정하게 직선적으로 상승하는 풍속 1 m/s의 수평기류를 공칭감지온도의 최저온도에서 최고온도까지 가하는 경우 온도에 대응하는 화재정보신호를 발신하여야 한다.

2. 공칭감지온도범위의 임의의 온도에서 제1항제1호의 규정에 의한 특종의 작동시험에 적합하여야 한다.

제17조(보상식스포트형감지기의 정온점의 구분 및 감도시험) ①보상식스포트형감지기의 정온점은 60 ℃에서 150 ℃까지의 범위로 하되, 60 ℃에서 80 ℃까지의 것은 5 ℃ 간격으로, 80 ℃를 넘는 것은 10 ℃ 간격으로 한다.

② 보상식스포트형감지기의 감도는 그 종별로 다음 표의 K, V, N, T, M, S, k, v, n, t 및 m의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종별	작 동 시 험						부 작 동 시 험
	계단상승			직선상승		정온점	계단상승			직선상승
	K	V	N	T	M	S	k	v	n	t	m
1종	20	70	30	10	4.5	60이상 150이하	10	50	1	2	10
2종	30	85		15			15	60		3

1. 작동시험

가. 실온보다 K ℃ 높은 온도이고 풍속이 V ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 N초 이내에 작동하여야 한다.

나. 실온에서부터 T ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에서 투입하는 경우 M분 이내에 작동하여야 한다.

다. 실온에서부터 1 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류를 가하는 경우 S보다 10 ℃의 낮은 온도에서부터 S보다 10 ℃ 높은 온도까지의 온도범위에서 작동하여야 한다.

2. 부작동시험

가. 실온보다 k ℃ 높은 온도이고 풍속이 v ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 n분 이내에 작동하지 아니하여아 한다.

나. 실온에서부터 t ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류를 가하는 경우 정온점보다 10 ℃ 낮은 온도에 도달하지 아니하는 범위내에서는 m분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

제18조(이온화식감지기의 공칭축적시간의 구분, 화재정보신호 및 감도시험) ①이온화식감지기(축적형에 한한다)의 축적시간은 5초 이상 60초 이하로 하고 공칭축적시간은 10초이상 60초의 범위에서 10초 간격으로 한다.

②이온화식감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음 표의 K, V, T 및 t의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종 별	K	V	T	t
1 종	0.19	20 이상 40 이하	30	5
2 종	0.24
3 종	0.28
(주) : K는 공칭작동 전리전류변화율로서 평행판전극(전극간의 간격이 2 ㎝이고 한쪽의 전극이 직경 5 ㎝의 원형인 금속판에 3.034×105 ㏃(8.2 μCi)의 아메리시움 241을 부착한 것을 말함) 사이에 20 V의 직류전압을 가하는 경우 연기에 의한 전리전류의 변화율을 말한다.

1. 작동시험

전리전류의 변화율 1.35K인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 비척적형은 T초 이내에서 작동하고, 축적형은 T초 이내에서 감지한 후 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.

2. 부작동시험

전리전류의 변화율 0.65K인 농도의 연기를 포함하는 풍속 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 t분 이내에는 작동하지 아니하여야 한다.

③아날로그식감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

1. 풍속을 20 ㎝/s이상 40 ㎝/s이하로 하여 공칭감지농도의 최저농도값에 해당하는 전리전류변화율에서 최고농도값에 해당하는 전리전류변화율까지 매분 0.12의 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류에 투입하였을 때 연기농도에 대응하는 화재정보신호를 발신하여야 한다.

2. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제2항제1호의 규정에 준한 시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.

제19조(광전식감지기의 공칭축적시간의 구분, 공칭감시거리, 화재정보신호 및 감도시험) ①광전식감지기의 (축적형에 한한다)의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 준용한다.

②광전식식스포트형감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음 표의 K, V, T 및 t의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종 별	K	V	T	t
1 종	5	20 이상 40 이하	30	5
2 종	10
3 종	15
(주) : K는 공칭작동농도로서 감광율로 나타낸다. 이 경우 감광율은 광원을 색온도 2800도인 백열전구로 하고 수광부는 시감도에 비슷한 것으로 한다.

1. 작동시험

1 m당 감광율 1.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 비축적형인 것은 T초 이내에서 작동하고, 축적형은 T초 이내에서 감지한 후 공칭축적시간 ±5 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.

2. 부작동시험

1 m당 감광율 0.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속 V ㎝/s의 기류에 투입하는 경우 t분 이내에는 작동하지 아니하여야 한다.

③분리형의 경우 공칭감시거리는 5 m이상 100 m이하로 하며 5 m 간격으로 한다.

④분리형광전식감지기(아날로그식은 제외)의 경우 감도는 그 종별, 공칭축적시간 및 공칭감시거리에 의하여 다음 표의 K1, K2, T 및 t의 값에 따라 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

종 별	L₁	K₁	K₂	T	t
1 종	45 m 미만	0.8 × L1 ＋ 29	0.3 × L2	30	2
	45 m 이상	65
2 종	45 m 미만	L1 ＋ 40
	45 m 이상	85
(주) 1. L1은 공칭감시거리의 최소값이며, L2는 공칭감시거리의 최대값이다. 2. K1 및 K2는 연기농도에 해당하는 감광필타의 성능이며 감광율로 나타낸다. 이 경우 감광율은 피크파장 940 ㎚의 발광다이오드를 광원으로 하고 수광부를 근적외부로 하여 감도값이 피크가 될 때의 값으로 측정한다.

1. 작동시험

송광부와 수광부간에 L1에 대응하는 K1의 성능을 가진 감광필타를 설치할 때 비축적형은 T초 이내에 작동하여야 하며, 축적형은 T초 이내에 감지하고, 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.

2. 부작동시험

송광부와 수광부 사이에 L2에 해당하는 K2의 성능을 가진 감광필타를 설치할 때 t분 동안 작동하여서는 아니된다.

⑤아날로그식 광전식스포트형감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며, 다음 시험에 적합하여야 한다.

1. <삭 제 1998. 7. 10.>

2. 풍속을 20 ㎝/s이상 40 ㎝/s이하로 하여 공칭감지농도의 최저농도값에서 최고농도값에 도달할 때까지 1 m 감광율로 분당 2.5 % 이하의 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류를 가할 때 연기농도에 대응하는 화재정보신호를 발신하여야 한다.

3. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제2항제1호의 규정에 준한 작동시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.

⑥아날로그식 분리형광전식감지기는 다음 각호의 시험에 적합하여야 한다.

1. 공칭감시거리는 5 m이상 100 m이하로 하여 5 m 간격으로 한다.

2. <삭 제 1998. 7. 10.>

3. 송광부와 수광부 사이에 감광필터를 설치할 때 공칭감지농도범위(설계치)의 최저농도값에 해당하는 감광율에서 최고농도값에 해당하는 감광율에 도달할 때까지 공칭감시거리의 최대값까지 분당 30퍼센트 이하로 일정하게 분할한 감광필터를 직선상승하도록 설치할 경우 각 감광필터값의 변화에 대응하는 화재정보신호를 발신하여야 한다.

4. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 제4항제1호의 규정에 준하는 시험을 실시하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.

⑦공기흡입형광전식감지기의 공기흡입장치는 공기배관망에 설치된 가장 먼 샘플링지점에서 감지부분까지 120초이내에 연기를 이송할 수 있어야 하며 아날로그식 이외의 것은 제2항을, 아나로그식은 제5항의 시험을 준용한다.

제19조의2(불꽃감지기의 공칭감시거리의 구분, 감도시험, 시야각) ①불꽃감지기의 공칭감시거리는 20 m미만의 장소에 적합한 것은 1 m 간격으로 20 m 이상의 장소에 적합한 것은 5 m 간격으로 분할하고, 시야각은 5 ° 간격으로 한다.

②불꽃감지기의 감도는 다음 각호에서 정하는 시험에 적합하여야 한다.

1. 작동시험

감지기의 구분 및 시야각에 따른 공칭감시거리에 대응하는 L 및 d의 값은 다음 표와 같이 정해진 경우 감지기로부터 L m 떨어진 장소에서 1변의 길이가 d ㎝인 장사각형 통에 n-헵탄을 연소시킬 때 30초 이내에 화재신호를 발신하여야 한다.

구 분	L	d
옥 내 형	공칭감시거리의 1.2배의 값	33
옥외형 또는 도로형	공칭감시거리의 1.4배의 값	70

2. 부작동시험

자외선 또는 적외선의 수광량은 작동시험에 의한 수광량의 1/4값에서 1분 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

③불꽃감지기중 도로형은 최대시야각이 180 ° 이상이어야 한다.

제20조(열복합형감지기의 공칭작동온도의 구분 및 감도시험) ①정온식스포트형감지기의 기능을 가진 열복합형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

②열복합형감지기의 감도는 제14조 및 제16조에서 규정하는 각각의 시험에 적합하여야한다.

제21조(연복합형감지기의 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ①연복합형감지기(축적형에 한한다)의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 준용한다.

②연복합형감지기의 감도는 제18조제2항 및 제19조제2항에서 규정하는 각각의 시험에 적합하여야 한다.

제22조(열연복합형감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간의 구분 및 감도시험) ①정온식스포트형감지기의 기능을 가진 열연복합형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

②축적형연기식감지기의 기능을 가진 열연복합형감지기의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 각각 준용한다.

③열연복합형감지기의 감도는 제14조, 제16조, 제18조 및 제19조에서 규정하는 해당 각 시험에 적합하여야 한다.

제23조(단독경보형감지기의 공칭작동온도 구분, 공칭축적시간 및 감도시험) ①정온식스포트형감지기의 기능을 가진 단독경보형감지기의 공칭작동온도 구분에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

②축적형연기식감지기의 기능을 가진 단독경보형감지기의 축적시간 및 공칭축적시간에 대하여는 제18조제1항의 규정을 각각 준용한다.

③단독경보형감지기의 감도는 제14조 내지 제22조에서 규정하는 해당 각 규정에 적합하여야 한다.

제24조(감도시험의 조건) 제14조 내지 제23조의 규정에 의한 감도시험은 감지기를 제10조의 규정에 의한 시험조건에서 30분간 강제 통풍한 후에 실시한다.

제25조(노화시험) 정온식 성능이 있는 감지기는 공칭작동온도 또는 공칭작동온도보다 20±2 ℃ 낮은 온도의 공기중에서, 아날로그식의 정온식감지기 성능을 가진 것은 공칭감지온도 범위의 상한값보다 20±2 ℃ 낮은 온도의 공기중에서, 옥외형 또는 도로형 불꽃감지기는 50±2 ℃의 공기중에서, 그 밖의 감지기는 50±2 ℃의 공기중에서 통전상태로 30일간 방치하는 경우 그 구조나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제26조(방수시험) 방수형의 감지기는 65±2 ℃의 맑은 물에 15분간, 0±2 ℃의 염화나트륨포화수용액에 15분간 순차적으로 담그는 조작을 2회 반복한 다음 제35조의 규정에 의한 절연저항시험을 하는 경우 동조의 기준에 적합하여야 한다.

제26조의2(살수시험) 옥외형 및 도로형 불꽃감지기(방수형은 제외한다)는 일반 사용상태로 부착하고 맑은 물을 3 ㎜로 전면 상방 45 ° 각도로 하여 60분간 빗물형태로 살수할 경우 내부에 물이 고이지 아니하여야 하며, 제35조의 규정에 적합하고 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제27조(내식시험) ①감지기는 보통형의 것은 제1호의 시험을, 내산형은 제2호 및 제3호의 시험을, 내알카리형은 제2호 및 제4호의 시험을 실시한 다음, 감지기 외부의 물방울을 닦고 상온상습에서 4일간 놓아둔 후 감도시험 및 절연저항시험을 실시하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다. 이 경우 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호의 시험은 45±2 ℃인 상태에서 실시하며, 공기관식의 공기관은 직경 10 ㎜의 원형막대에, 열전대식의 열전대부 또는 감지선형의 선상감열부는 직경 100 ㎜의 원형막대에 밀착시켜 10회 감아서 실시한다.

1. 5 ℓ의 시험기기중에 농도 40 g/ℓ 되는 티오황산나트륨수용액 500 ㎖를 넣고 1규정 농도의 황산 156 ㎖를 물 1 ℓ에 용해한 용액을 1일 2회 10 ㎖씩 가하여 발생하는 아황산가스중에 4일간 놓아두는 시험

2. 5 ℓ의 시험기기중에 농도가 40 g/ℓ 되는 티오황산나트륨수용액 500 ㎖를 넣고 1규정 농도의 황산 156 ㎖를 물 1 ℓ에 용해한 용액을 1일 2회 10 ㎖씩 가하여 발생하는 아황산가스중에 16일 놓아두는 시험

3. 농도가 1 ㎎/ℓ 되는 염화수소가스중에 16일간 놓아두는 시험

4. 농도가 10 ㎎/ℓ 되는 암모니아가스중에 16일간 놓아두는 시험.

②옥외형 또는 도로형 불꽃감지기의 외부에 3 %의 염화나트륨수용액을 면적 9 ㎟의 수평면적당 1 ㎜이상 3 ㎜이하의 용액을 일정비율로 1일 1회 30초씩 3일동안 분무한 다음 40±2 ℃ 상대습도 95±2 %의 공기중에 15일간 방치할 경우 부식이 발생하지 아니하여야 하고, 감도시험(차동식감지기의 성능을 가진 것은 계단상승시험) 및 절연저항시험을 실시하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제28조(반복시험) 감지기(비재용형인 것은 제외한다)는 감지기가 작동하는 경우에 단자접점에 저항부하를 연결하고 정격전압전류를 가한 상태에서 다음 각호에 해당하는 감지기의 구분에 의하여 조작을 1,000회 반복할 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 차동식감지기의 성능을 가진 감지기(보상식스포트형감지기는 제외한다)는 실온보다 다음의 구분에 따른 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험

가. 1종감지기는 30±2 ℃

나. 2종감지기는 40±2 ℃

다. 3종감지기는 60±2 ℃

2. 정온식감지기의 성능을 가진 감지기(보상식스포트형감지기는 제외한다)의 경우는 공칭작동온도(2이상의 공칭작동온도를 가진 것은 가장 높은 공칭작동온도)보다 다음의 구분에 따른 온도만큼 높은 기류중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음 실온과 동일한 온도의 강제통풍 중에서 원 상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험(2이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 높은 시험온도로 시험)

가. 특종과 1종감지기는 30±2 ℃

나. 2종감지기는 40±2 ℃

다. 3종감지기는 60±2 ℃

3. 보상식스포트형감지기는 공칭정온점 보다 다음 구분에 따른 온도(2이상의 성능 및 종별을 가진 경우는 가장 높은 온도)만큼 높은 시험온도의 기류중에서 작동할 때까지 놓아 둔 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 반복하는 시험(2이상의 성능 또는 종별을 가진 것은 가장 좋은 시험온도로 시험)

가. 특종과 1종감지기는 30±2 ℃

나. 2종감지기는 40±2 ℃

다. 3종감지기는 60±2 ℃

4. 아날로그식인 정온식감지기 성능을 가진 것은 공칭감지온도 범위중 상한값보다 30±2 ℃ 높은 시험온도의 기류중에서 작동상태가 될 때까지 방치한 다음 다시 실온과 동일한 온도의 강제 통풍중에서 원상태가 되도록 냉각을 반복하는 시험.

5. 이온화식감지기의 성능을 갖는 감지기는 이를 작동시키는 전압 또는 연기를 가하여 작동상태가 될 때까지 방치한 다음 다시 본래의 상태로 복귀하도록 반복하는 시험

6. 광전식감지기의 성능을 가진 감지기 및 불꽃감지기는 이를 작동시키는 광량 또는 연기를 가하여 작동상태가 될 때까지 방치한 다음 다시 본래의 상태로 복귀하도록 반복하는 시험

제29조(진동시험) ①감지기는 전원이 인가된 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 시험중 잘못 작동되거나 시험후 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

1. 주파수 범위 : 10 ∼ 150 ㎐

2. 가속도 진폭 : 5 m/s2

3. 축수 : 3

4. 스위프 속도 : 1 옥타브/min

5. 스위프 사이클 수 : 축 당 1

②감지기는 전원을 인가하지 아니한 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

1. 주파수 범위 : 10 ∼ 150 ㎐

2. 가속도 진폭 : 10 m/s2

3. 축수 : 3

4. 스위프 속도 : 1 옥타브/min

5. 스위프 사이클 수 : 축 당 20

제30조(충격시험) 감지기는 다음 각호의 1의 충격시험을 실시하는 경우 잘못 작동하거나 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 임의의 방향으로 최대가속도 50 g(g는 중력가속도를 말한다)의 충격을 5회 가하는 시험

2. 두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 중앙에 감지기를 부착하여 이를 뒤집은 후 나무판의 양끝으로부터 50 ㎜의 부분을 받침대로 지지하여 고정시키고, 감지기가 부착된 나무판의 반대면 중앙에 무게 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜의 강철구를 775 ㎜의 높이에서 그림1과 같이 진자운동에 의하여 충격을 가하는 시험 또는 그림2와 같이 자유낙하에 의하여 충격을 가하는 시험의 1회 실시

[그림 1]                                     [그림 2]

제31조(분진시험) 감지기는 전류를 통한 상태에서 내부용적이 0.09 ㎥가 되는 밀폐된 상자내에 정상위치로 부착하고 KS A 0090(시험용 분체 및 시험용 입자)의 5종 플라이애쉬 60 g을 상자속에 넣고 풍속이 25 ㎝/s로 압축된 공기 또는 통풍기로 15분간 교반한 후 제14조 내지 제23조의 감도시험을 하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제32조(충격전압시험) 감지기는 다음 각호의 1의 시험을 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전류를 통한 상태에서 다음 시험을 각각 500회 실시하는 시험

가. 용량이 2 kVA인 절연변압기(2차측은 개방한 상태)의 1차측을 감지기의 전원공급회로와 동일회선에 병렬로 연결하고 절연변압기의 입력전압을 1분당 6회 비율로 매회 1초간 개방하여 발생하는 충격전압을 가하는 시험

나. 전원장치로부터 감지기에 공급되는 상용전원을 1분당 6회의 비율로 매회 1초간 개방하여 단속시에 발생하는 충격전압을 가하는 시험

(주) 시험용 절연변압기의 전기적 특성은 다음과 같다.

항목 권선	전압 (V)	주파수 (㎐)	인덕턴스 (mH)	Q	직류저항(Ω) (23 ℃에서)
1차권선	120	1,000	21.2	11.50	0.244
2차권선	240	1,000	109.3	4.65	0.371

2. 전류를 통한 상태에서 다음 시험을 각각 15초간 실시하는 시험

가. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 1 ㎲, 반복주기 100 ㎐로 가하는 시험

나. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 0.1 ㎲, 반복주기 100 ㎐로 가하는 시험

제33조(습도시험) ①감지기는 전원을 인가한 상태에서 40±2 ℃, 상대습도 93±3 %인 공기중에 4일간 방치하는 경우 잘못 작동하지 아니하여야 하며 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

②감지기는 전원을 인가하지 않은 상태에서 40±2 ℃, 상대습도 93±3 %인 공기중에 21일간 방치하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

제34조(재용성시험) 재용성감지기는 150±2 ℃, 풍속 1 m/s인 기류중에 정온식감지기 또는 아날로그식인 정온식감지기의 성능을 가진 것은 2분간, 그 밖의 감지기는 30초간 투입하는 시험을 실시한 후 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제35조(절연저항시험) 감지기의 절연된 단지간의 절연저항 및 단자와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 50 ㏁(정온식감지선형감지기는 선간에서 1 m당 1,000 ㏁)이상이어야 한다.

제36조(절연내력시험) 감지기의 단자와 외함간의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000 V를 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.

제37조(표시) 감지기에는 다음 각호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제13호와 제15호는 포장 또는 사용설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조년월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 특수하게 취급하여야 할 것은 그 주의사항

6. <삭  제> (2000. 12. 15)

7. 극성이 있는 단자에는 극성을 표시하는 기호

8. 공칭축적시간(축적형에 한하여 “지연형(축적형)수신기에는 설치할 수  없음”표시 별도)

9. 차동식분포형감지기에는 제1호 내지 제8호에 규정한 사항외에 공기관식은 최대공기관의 길이와 사용공기관의 안지름 및 바깥지름, 열전대식 및 열반도체식은 감열부의 최대수량 또는 길이

10. 정온식기능을 가진 감지기에는 공칭작동온도, 보상식감지기에는 정온점, 정온식감지선형감지기에는 외피에 다음의 구분에 의한 공칭작동온도의 색상을 표시한다.

가. 공칭작동온도가 80 ℃ 이하인 것은 백색

나. 공칭작동온도가 80 ℃ 이상 120 ℃ 이하인 것은 청색

다. 공칭작동온도가 120 ℃ 이상인 것은 적색

11. 방수형인 것은 “방수형”이라는 문자 별도표시

12. 다신호식 기능을 가진 감지기는 당해 감지기가 발하는 화재신호의 수 및 작동원리 구분방법

13. 설치방법, 취급상의 주의사항

14. <삭 제 1999. 8. 3.>

15. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

16. 공칭감시거리 및 시야각(해당되는 경우에 한함)

17. 화재정보신호값 범위(해당되는 경우에 한함)

18. 공칭감지온도의 범위(해당되는 경우에 한함)

19. 공칭감지농도의 범위(해당되는 경우에 한함)

20. 방폭형인 것은 “방폭형”이라는 문자 별도표시 및 방폭등급

제38조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이이 이를 정한다.

부      칙(2005. 12. 30.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 경과조치) ①제1조의 규정에 불구하고 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다) 신청인의 요청이 있는 경우에는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 한하여 종전기준에 따른 형식승인을 할 수 있다.

②이 기준 시행일 이전에 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 경우에는 제1조의 규정에 불구하고 종전기준을 적용하여 형식승인 한다.

③종전기준에 의하여 형식승인을 얻은 감지기는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준을 적용한 형식승인의 변경 신청을 할 수 있으며, 종전기준에 의한 형식승인은 이 기준 시행일로부터 1년이 경과한 날 취소된 것으로 본다. 다만, 이 기준에 의한 형식승인시 적용되는 기준이 종전기준에 의한 형식승인시 적용된 기준과 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) 제1조의 규정에 불구하고 종전기준에 의하여 형식승인 된 감지기는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 종전기준에 의한 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 이 기준 시행일로부터 1년이 경과된 경우에도 종전기준에 의한 사전제품검사에서 불합격 통보를 받은 감지기는 사전제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전기준에 의한 사전제품검사를 다시 받을 수 있다.