◉ 소방방재청고시 제2011-1호

한국공업규격(KS) 인용 및 국가검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항과 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자 관련「감지기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  1월  4일

소방방재청장

「감지기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「감지기의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제27호 후단에 다음과 같이 단서를 신설한다.

“다만, 단독경보형감지기는 그러하지 아니하다.”

제5조의2제2호 중 “작동표시등의 점등에”를 “작동표시등에”로 하고 같은조 제4호 중 “70 ㏈”를 “85 ㏈”로 하고, 같은조 같은호 후단에 다음과 같이 단서를 신설한다.

“이 경우, 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다.”

제5조제5호를 다음과 같이 한다.

5. 건전지의 성능이 저하되어 건전지의 교체가 필요한 경우에는 음성안내를 포함한 음향 및 표시등에 의하여 72시간 이상 경보할 수 있어야 한다. 이 경우 음향경보는 1 m 떨어진 거리에서 70 ㏈(음성안내는 60 ㏈) 이상이어야 한다.

제5조제6호 및 제5조제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. 건전지는 리튬전지 또는 동등 이상의 지속적인 사용이 가능한 성능의 것으로 설계하여야 하며, 건전지의 용량산정 설계 시에는 다음 각목의 사항이 고려되어야 한다.

가. 감시상태의 소비전류

나. 점검 등에 따른 소비전류

다. 전지의 자연방전전류

라. 건전지 교체 경보에 따른 소비전류

마. 부가장치가 설치된 경우에는 부가장치의 작동에 따른 소비전류

바. 기타 전류를 소모하는 기능에 대한 소비전류

사. 안전 여유율

7. 단독경보형감지기에는 스위치 조작에 의하여 화재경보를 정지시킬 수 있는 기능을 설치할 수 있다. 이 경우 화재경보 정지 기능은 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 화재경보 정지 후 15분 이내에 화재경보 정지 기능이 자동적으로 해제되어 단독경보형감지기가 정상 상태로 복귀하여야 한다.

나. 화재경보 정지 표시등에 의하여 화재경보가 정지 상태임을 경고할 수 있어야 하며, 화재경보 정지 기능이 해제된 경우에는 표시등의 경고도 함께 해제되어야 한다.

다. 나목의 규정에 의한 표시등을 제2호의 규정에 의한 작동표시등과 겸용하고자 하는 경우에는 작동표시와 화재경보음 정지 표시가 표시등 색상에 의하여 구분될 수 있도록 하고 표시등 부근에 작동표시와 화재경보음 정지 표시를 구분할 수 있는 안내표시를 하여야 한다.

라. 화재경보 정지 스위치는 전용으로 하거나 제2호의 규정에 의한 작동시험 스위치와 겸용하여 사용할 수 있다. 이 경우 스위치 부근에 스위치의 용도를 표시하여야 한다.

제6조제4호 중 “음향”을 “음향(음성 제외)”로 하고, 후단에 다음과 같이 단서를 신설한다.

“다만, 단독경보형의 화재경보용으로 사용되는 음향장치는 1 m 떨어진 거리에서 85 ㏈ 이상이어야 한다.

제7조제1항 및 제7조제2항을 각각 다음과 같이 한다.

① 외부로부터 전원을 공급받는 방식의 감지기는 공급되는 전원전압이 정격전압의 ±20 % 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

② 감지기에 내장된 건전지를 전원으로 하는 감지기는 건전지의 전압이 건전지 교체전압 범위(제조사 설계치)의 하한값으로 저하된 경우에도 기능에 이상이 없어야 한다.

제39조를 중 “2012년 8월 23일”를 “2014년 1월 3일”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행일    이전에 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다) 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 얻고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 종전의 기준에 의하여 형식승인을 얻은 단독경보형감지기는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식변경승인을 받을 수 있으며, 종전 기준에 의한 형식승인은 이 기준 시행일로부터 6월이 경과한 날 취소된 것으로 본다.

③ 제1조의 규정에 불구하고 종전 기준에 의하여 형식승인을 얻은 단독경보형감지기는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전 기준에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
감지기의 형식승인 및 검정기술기준	감지기의 형식승인 및 검정기술기준
제1조 내지 제4조 (생 략)	제1조 내지 제4조 (현행과 같음)
제5조(구조 및 기능) 감지기의 구 조 및 기능은 다음 각 호에 적 합하여야 한다. 1. 내지 26. (생 략) 27. 제19호의 규정에 의한 작동표시장치는 작동 후 수동으로 복귀시키지 않는 한 지속되어야 한다. <단서 신설>	제5조(구조 및 기능) ----------- ----------------------------- -------------- 1. 내지 26. (현행과 같음) 27. ------------------------- -------------------------- -------------------------- -------- 다만, 단독경보형감지기는 그러하지 아니하다.
제5조의2(단독경보형감지기의 일 반기능) 단독경보형의 감지기 (주전원이 교류전원 또는 건전 지인 것을 포함한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. (생 략) 2. 작동되는 경우 작동표시등의 점등에 의하여 화재의 발생을 표시하고, 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다. 3. (생 략) 4. 제2호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 70 ㏈ 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다. [그림1] (생 략) [그림2] (생 략) 5. 건전지의 성능이 저하된 경우에도 음향이나 광원에 의하여 48시간 이상 계속하여 그 경보 또는 표시를 할 수 있어야 한다. <신 설> <신 설>	제5조의2(단독경보형감지기의 일 반기능) --------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------- 1. (현행과 같음) 2. ------------- 작동표시등에 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---- 3. (현행과 같음) 4. -------------------------- --------------------------- -------------- 85 ㏈------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------ 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다. [그림1] (현행과 같음) [그림2] (현행과 같음) 5. -------------- 저하되어 건전지의 교체가 필요한 경우에는 음성안내를 포함한 음향및 표시등에 의하여 72시간 이상 경보할 수 있어야 한다. 이 경우 음향경보는 1m 떨어진 거리에서 70 ㏈(음성안내는 60 ㏈) 이상이어야 한다. 6. 건전지는 리튬전지 또는 동등 이상의 지속적인 사용이 가능한 성능의 것으로 설계하여야 하며, 건전지의 용량산정 설계 시에는 다음 각목의 사항이 고려되어야 한다. 가. 감시상태의 소비전류 나. 점검 등에 따른 소비전류 다. 전지의 자연방전전류 라. 건전지 교체 경보에 따른 소비전류 마. 부가장치가 설치된 경우에는 부가장치의 작동에 따른 소비전류 바. 기타 전류를 소모하는 기능에 대한 소비전류 사. 안전 여유율 7. 단독경보형감지기에는 스위치 조작에 의하여 화재경보를 정지시킬 수 있는 기능을 설치할 수 있다. 이 경우 화재경보 정지 기능은 다음 각목에 적합하여야 한다. 가. 화재경보 정지 후 15분 이내에 화재경보 정지 기능이 자동적으로 해제되어 단독경보형감지기가 정상 상태로 복귀되어야 한다. 나. 화재경보 정지 표시등에 의하여 화재경보가 정지 상태임을 경고 할 수 있어야 하며, 화재경보 정지 기능이 해제된 경우에는 표시등의 경고도 함께 해제되어야 한다. 다. 나목의 규정에 의한 표시등을 제2호의 규정에 의한 작동표시등과 겸용하고자 하는 경우에는 작동표시와 화재경보음 정지 표시가 표시등 색상에 의하여 구분될 수 있도록 하고 표시등 부근에 작동표시와 화재경보음 정지표시를 구분할 수 있는 안내표시를 하여야 한다. 라. 화재경보 정지 스위치는 전용으로 하거나 제2호의 규정에 의한 작동시험 스위치와 겸용하여 사용할 수 있다. 이 경우 스위치 부근에 스위치의 용도를 표시하여야 한다.
제6조(부품의 구조 및 기능) 감지 기에 다음 각호의 부품을 사용 하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등이상의 성 능이 있는 것이어야 한다. 1. 내지 3. (생 략) 4. 감지기에 내장하는 음향장치 가. (생 략) 나. 사용전압에서의 음압은 무향실내에서 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 70 ㏈이상이어야 한다. <단서 신설> 다. (생 략)	제6조(부품의 구조 및 기능) ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 내지 3. (현행과 같음) 4. --------------------- 음향(음성 제외)장치 가. (현행과 같음) 나. ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------ 다만, 단독경보형의 화재경보용으로 사용되는 음향장치는 1 m 떨어진 거리에서 85 ㏈ 이상이어야 한다. 다. (현행과 같음)
제7조(전원전압변동시의 기능) 감 지기는 전원전압이 정격전압의 ± 20 % 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여 야 한다.	제7조(전원전압변동시의 기능) ① 외부로부터 전원을 공급받는 방 식의 감지기는 공급되는 전원전 압이 정격전압의 ± 20 % 범위에 서 변동하는 경우 기능에 이상 이 생기지 아니하여야 한다. ② 감지기에 내장된 건전지를 전원으로 하는 감지기는 건전지의 전압이 건전지 교체전압 범위(제조사 설계치)의 하한값으로 저하된 경우에도 기능에 이상이 없어야 한다.
제8조 내지 제38조 (생 략)	제8조 내지 제38조 (현행과 같음)
제39조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규 정」(대통령훈령 제248호)에 따 라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조 치를 하여야 하는 기한은 2012 년 8월 23일까지로 한다.	제39조(재검토기한) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------- 2014년 1월 3일 ---- -----
	부 칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 제2조(형식승인 및 제품검사에 관 한 경과조치) ①이 기준 시행일 이전에 형식승인(형식변경승인 을 포함한다. 이하 같다) 신청 된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기 준에 의하여 형식승인을 얻고자 하는 경우에는 이 기준을 적용 한다. ② 종전의 기준에 의하여 형식승인을 얻은 단독경보형감지기는 이 기준 시행일로부터 6월이내에 이 기준에 의한 형식변경승인을 받을 수 있으며, 종전 기준에 의한 형식승인은 이 기준 시행일로부터 6월이 경과한날 취소된 것으로 본다. ③ 제1조의 규정에 불구하고 종전 기준에 의하여 형식승인을 얻은 단독경보형감지기는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전 기준에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.