◉ 소방방재청고시 제2007- 1호

『지시압력계의 성능시험기술기준』개정 고시

수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준이 개정됨에 따라 변경된 기준에 부합하도록「지시압력계의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년   1월    일

소방방재청장

『지시압력계의 성능시험기술기준』개정 고시

「지시압력계의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 "법"이라 한다) 제50조4제2항 및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의”를 “「소방시설 설치유지  및 안전관리에 관한 법률」 제39조 제2항 및 「소방용기계․기구의 형식승인등에 관한 규칙」제32조의”로 한다.

제3조의 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 지시압력계에는 0값(대기압 상태의 압력), 20 ℃ 충전압력값 및 최대표시압력값(최대표시압력값은 20 ℃ 충전압력값의 150 ～ 250 % 범위이어야 하며, 사용압력상한값의 120 % 이상일 것)을 압력단위와 함께 숫자로 표시하고 사용압력범위를 녹색으로 구분하여 표시하여야 한다. 이 경우, 사용압력범위를 나타내는 녹색과 접하는 경계선은 사용압력의 상한값 및 하한값으로 한다.

제3조의 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 지시압력계 지침선단의 이동거리(대기압부터 20 ℃ 충전압력표시까지의 지침이 움직이는 호의 길이)는 소화기에 충전하는 소화약제의 중량에 따라  2 ㎏을 초과하는 것은 12 ㎜ 이상, 2 ㎏ 이하의 것은 9 ㎜이상이어야 한다. 다만, 가스계 소화약제를 충전하는 것은 소화약제의 중량이 2 ㎏을 초과하는 경우에도 지침선단의 이동거리를  9 ㎜이상으로 할 수 있다.

제4조제2항제1호의 내용중 “부르돈관식 압력계의 압력검출부 재질은 KS D 5305(부르돈관 압력계) 표9의 부르돈관 및 KS D 5202(스프링용베릴륨동, 인청동 및 양백의 판 및 조)”를 “KS D 5305(부르동관 압력계) 표9의 부르동관 및 KS D 5202(스프링용베릴륨동, 티타늄동, 인청동 및 양백의 판 및 띠)”로 한다.

제4조제2항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 액체계소화약제에 사용하는 지시압력계 압력검출부의 재질은 KS D 3706(스테인리스 강봉)의 STS 304, KS D 3536(기계구조용 스테인리스강 강관) 및 KS D 3698(냉간 압연스테인리스 강판 및 강대)에 적합하거나 이와 동등 이상의 내식성이 있어야 한다.

제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(성능) 지시압력계는 다음의 시험을 한후 파손, 변형등이 없어야 하며 20 ℃ 충전압력표시의 시험전․후 지시압력값의 차이는 20 ℃ 충전압력값의 4 % 이내이어야 한다.

제5조제2호의 내용중 “0 ㎏/㎠로”를 “계기압 0 ㎪(대기압)로”로, “ 0 ㎏/㎠까지”를 “계기압 0 ㎪(대기압)까지”로 한다.

제5조제3호를 다음과 같이 한다.

3. 충격시험

지시압력계를 KS B 5305(부르동관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자에 넣고(지침 12 시, 9시, 3시 방향, 지시압력계를 넣은 나무상자 중량 1 ㎏) 0.5 m 높이에서 나무바닥에 자유낙하시킨다. 다만, 충격시험기 사용이 곤란한 경우에는 충격시험기와 유사한 장치 등으로 시험할 수 있다.

제5조제4호를 다음과 같이 한다.

4. 온도반복시험

지시압력계를 20 ℃ 충전압력으로 가압한 상태에서 사용온도범위의 상한온도 및 하한온도에서 각각 48 시간씩 유지한다

제6조의 내용중 “3%수산화나트륨수액중”을 “3 % 수산화나트륨수용액중에”로, “압력”을 “공기압력”로, “물이 새지”를 “누설되지”로 한다.

제6조의 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 투명판 및 눈금판을 제거하고 약액에 침지한다.

제7조를 다음과 같이 한다.

제7조(시도시험) 지시압력계 압력표시의 지시압력값의 오차는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 20 ℃ 충전압력 표시 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 %

2. 사용압력범위의 상한값 및 하한값 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 % (가스계 소화기용 지시압력계는 20 ℃ 충전압력값의 ± 8 %)

3. 0값 표시 : 20 ℃ 충전압력값의  %

4. 최대표시압력 표시 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 15 %

제8조의 내용중 “지시압력계를 사용압력의 상한치의”를 “지시압력계는 20 ℃ 충전압력으로 2 시간이상 가압하여 안정화한 후 사용압력의 상한값의”로, “사용상한온도의 물에 ”를 “물에”로 한다.

제9조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 제품승인번호

제9조제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 적용소화약제 표시(영문표기 가능)

제9조제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 제조업체명

제3장을 다음과 같이 한다.

제3장 견품시험

제10조의 표를 다음과 같이 한다.

시 험 항 목		시 료 수
서 류 검 토		-
외 관 및 구 조		2
기 밀 시 험		30
재 질 시 험		필요량
내식 시험	3 % 염화나트륨 수용액	2
	3 % 황산 수용액	2
	3 % 수산화나트륨 수용액	2
정 압 시 험		6
반 복 시 험		6
충 격 시 험		6
온 도 반 복 시 험		6
진 동 시 험		6
시 도 시 험		30
나 사 검 사		10
치 수 검 사		2

제10조의 “비고”를 삭제한다.

제11조를 다음과 같이 한다.

표 시
↓
구 조
↓
나사검사
↓
기밀시험
↓
시도시험
↓
정압시험		반복시험		충격시험		온도반복시험		진동시험
↓
재질시험
↓
내식시험
↓
치수시험

제12조의 표를 다음과 같이 한다.

시 험 항 목			비 고
일반시험	1.표 시 사 항	○	(1) 신청로트에서 발취 (2) 동일시료
	2.구 조	○
	3.기 밀 시 험	○
특별시험	1. 정압시험	○	(1) 신청로트에서 발취 (2)재질시료는 필요량, 내식시료는 해당 약제별로 2개씩 실시 (3)동일시료. 다만, 1내지 5 시험항목은 특별시험 시료수의 20 % (소수점이하는 반올림)를 각각 실시 (4) 치수검사는 2개를 실시 (5) 특별시험 수량이 시험시료수보다 적을 경우 에는 일반시료에서 발취
	2. 반복시험	○
	3. 충격시험	○
	4 온도반복시험	△
	5. 진동시험	△
	6. 재질시험	△
	7. 내식시험	△
	8. 시도시험	○
	9. 나사검사	○
	10. 치수검사	○

제13조제2호를 다음과 같이 한다.

나사검사
시 도 시 험
정압시험			반복시험			충격시험			온도반복시험			진동시험
재 질 시 험
내 식 시 험
치 수 검 사

제14조제2호의 내용중 “시료의 크기는 일반시험시료의 크기에 1-S-4를 적용한다.”를 “시료의 크기는 1-S-4를 적용한다.”로 한다.

제16조제1호의 내용중 “15로트당 1회의”를 “20 로트당 1회의”로, “행정자치부장관이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이 필요하다고”로 한다.

제16조제2호의 내용중 “판정한다. 다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험 항목이 있는 경우에는 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합부를 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.”를 “판정하며 부정기시험 결과의 판정은 결점구분에 관계없이 합격판정개수는 0, 불합격판정개수는 1로 한다.”로 한다.

제16조제3호가목의 내용중 “연속 5로트가”를 “연속 5 로트(재신청 제외)가”로, “한다.”를 “하며 시험은 부적합한 항목에 대해서만 실시한다.”로 한다.

제16조제3호나목의 내용중 “합격 판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는 가의 규정에 의한”를 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는  희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터  시행한다.

제2조(제품시험에 관한 일반적 경과조치)이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 제품승인된 지시압력계는 2007년 2월 9일까지는 종전의 규정에 의하여 제품시험을 신청할 수 있으며 제품시험을 신청한 것으로서 불합격된 지시압력계(미제조에 의하여 불합격한 것은 제외한다)에 대하서는 동기간에도 불구하고 불합격통지를 받은 날부터 1월 이내에는 종전의 규정에 의하여 재차 제품시험을 신청할 수 있다.

별표1을 다음과 같이 한다.

[별표1] 결점표

치명결점	중 결 점	경 결 점
1. 압력계의 눈금 판독이 불능인 것 2. 압력검출부 또는 그 접합부에 균열 및 누수되는 것 3. 균열 또는 현저한 변형이 있는 것 4. 압력계의 시도오차가 ± 8 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값 , (기체계소화기용은 ± 16 %)], %(0값 표시), ± 30 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 5. 지침의 이탈 및 게이지가 파괴된 것 6. 내식시험 및 기밀시험에서 압력이 누설되는 것 7. 구조가 기준에 적합하지 않는 것 8. 시험전후의 압력값의 차이가 20 ℃ 충전압력값의 ± 8 %를 넘는 것	1. 눈금을 읽는데 지장이 있으며 주름 및 편심이 있는 것 2. 압력계 부품이 부족 및 결합부위가 느슨한 것 3. 나사가 불량인 것 4. 압력값 및 사용압력범위 등의 표시가 기준에 적합하지 않은 것 5. 재질 및 각부분의 치수가 신청도면과 다른 것 6. 압력계의 시도오차가 ± 4 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값 , (기체계소화기용 ± 8 %)], %(0값 표시), ± 15 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 7. 시험전후의 압력값의 차이가 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 %를 넘는 것	1. 충격보호장치가 불량인 것 2. 각 부분의 구조가 기준에 적합하지 않는 것(성능, 기능에 영향이 없는 것) 3. 지침의 동작이 원활하지 않는 것 4. 표시사항의 오기 또는 누락

※ 「지시압력계의 성능시험기술기준」전문을 소방방재청 홈페이지 (http : //www.nema.go.kr/ 알림마당 / 소방방재 소식 / 고시)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.