◉ 소방방재청고시 제2011-3호

한국공업규격(KS) 인용 및 국가검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항과 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자, 관련「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  3월  18일

소방방재청장

「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정안

「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조의2제7호중 “KS B 0412(보통공차-제1부 : 개별적인 공차의 지시가 없는 길이치수 및 각도치수에 대한 공차)”를 “KS B ISO 2768-1(보통공차-제1부 : 개별적인 공차표시가 없는 선형치수 및 각도치수에 대한 공차)”로 한다.

제4조제2항제5호중 “방화복을 착용하지 아니하여야 한다”를 “적합한 작업복(안전모, 내열성의 얼굴가리개 및 방화복, 장갑 등)을 착용할 수 있다”로 한다.

제5조제3항제3호중 “방화복을 착용하지 아니하여야 한다.”를 “적합한 작업복(안전모, 내열성의 얼굴가리개 및 방화복, 장갑 등)을 착용할 수 있다.”로 한다.

제15조제4항중 “한다”를 “하며, 합성수지제를 사용하는 경우에는 제5조의 3(합성수지노화시험) 제1호 및 제3호에 적합하여야 한다”로 하고, 같은조 제3항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 호스걸이의 재질을 합성수지제로 사용하는 경우 사용상한 ·하한온도의 2배 온도에서 24시간 동안 3싸이클 시험을 한 후 굽힘시험 및 충격시험을 한 후 균열 또는 파손되지 아니하여야 한다.

제18조를 삭제하고 제28조제3호다목중 “넣은 나무상자의 중량이 1 ㎏이 되도록 하여 0.5 m 높이에서 마루바닥에 자유낙하 시키는 시험”을 “KS B 5305(부르돈관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자에 넣고(지침 12 시, 9시, 3시 방향, 지시압력계를 넣은 나무상자 중량 1 ㎏) 0.5 m 높이에서 나무바닥에 자유낙하 시킨다. 다만, 충격시험기 사용이 곤란한 경우에는 충격시험기와 유사한 장치 등으로 시험할 수 있다.”로 한다.

제29조제2항중 “혼합가스로 이슬점이 -55 ℃”를 “혼합가스를 사용하여야 하며, 이슬점은 -40 ℃”로 한다.

제38조제1항제4호중 “상호”를 “상호, 수입업체명(수입품에 한함)”로 한다.

제40조중 “2013년 3월 24일”을 “2014년 3월 17일”로 한다.

부칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신⋅구조문대비표

현 행	개 정 안
수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준	수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준
제1조 ~ 제2조 (생 략)	제1조 ~ 제2조 (현행과 같음)
제2조의2(일반구조) 소화기의 일반 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ~ 6. (생 략) 7. 소화기는 손상, 변형 및 가공불량 등이 없어야 하며 각 부 치수의 허용공차는 KS B 0250(주조품-치수공차 및 절삭여유방식), KS B 0412(보통공차-제1부 : 개별적인 공차의 지시가 없는 길이치수 및 각도치수에 대한 공차) 및 KS B 0413(금속프레스 가공품 보통치수 공차)을 준용하여야 한다. 8. ~ 10. (생 략)	제2조의2(일반구조) ------------ ----------------------------- ------ 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. -------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------- KS B ISO 2768-1(보통공차-제1부 : 개별적인 공차표시가 없는 선형치수 및 각도치수에 대한 공차) ----- --------------------------- --------------------------- -- 8. ~ 10. (현행과 같음)
제3조 (생 략)	제3조 (현행과 같음)
제4조(A급화재용소화기의 소화능력시험) ① (생 략) ② 제1소화시험 측정은 다음 각 호의 방법에 의한다. 1. ~ 4. (생 략) 5. 소화기를 조작하는 자는 방화복을 착용하지 아니하여야 한다. 6. ~ 7. (생 략) ③ (생 략)	제4조(A급화재용소화기의 소화능력 시험) ① (현행과 같음) ② -------------------------- ------------------ 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----------------------- 적합한 작업복(안전모, 내열성의 얼굴가리개 및 방화복, 장갑 등)을 착용할 수 있다. 6. ~ 7. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제5조(B급화재용소화기의 소화능력시험) ① (생 략) ② 제2소화시험의 측정은 다음 각 호의 방법에 의한다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 소화기를 조작하는 자는 방화복을 착용하지 아니하여야 한다. 4. ~ 5. (생 략) ③ ~ ④ (생 략)	제5조(B급화재용소화기의 소화능력시험) ① (현행과 같음) ② -------------------------- ------------------- 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. ----------------------- 적합한 작업복(안전모, 내열성의 얼굴가리개 및 방화복, 장갑 등)을 착용할 수 있다. 4. ~ 5. (현행과 같음) ③ ~ ④ (현행과 같음)
제5조의2 ~ 제14조 (생 략)	제5조의2 ~ 제14조 (현행과 같음)
제15조(호스) ① ~ ② (생 략) ③ 호스걸이를 설치하는 경우에는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략) <신 설>	제15조(호스) ① ~ ② (현행과 같음) ③ -------------------------- ----------------------------- -- 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 호스걸이의 재질을 합성수지제로 사용하는 경우 사용상한 ·하한온도의 2배 온도에서 24시간 동안 3싸이클 시험을 한 후 굽힘시험 및 충격시험을 한 후 균열 또는 파손되지 아니하여야 한다.
④ 호스연결구의 재질은 제14조제7호에 적합하거나 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다. ⑤ (생 략)	④ -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---- 하며, 합성수지제를 사용하는 경우에는 제5조의 3(합성수지노화시험) 제1호 및 제3호에 적합하여야 한다. ⑤ (현행과 같음)
제15조 ~ 제17조 (생 략)	제15조 ~ 제17조 (현행과 같음)
제18조(액면표시) 소화기본체용기의 내면에는 충전된 소화약제의 액면을 나타내는 간단한 표시를 하여야 한다. 다만, 축압식의 소화기와 분말소화기는 그러하지 아니한다.	<삭 제>
제19조 ~ 제27조 (생 략)	제19조 ~ 제27조 (현행과 같음)
제28조(지시압력계) 지시압력계는 다음 각호에 적합하여야 한다. 다만, 지시압력계가 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제39조의 규정에 의하여 성능시험을 받은 제품은 시험을 생략할 수 있다. 1. ~ 2.(생 략)	제28조(지시압력계) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------- 1. ~ 2. (현행과 같음)
3. 지시압력계는 다음 각목의 시험을 한 경우 파손․변형 등이 없어야 하며, 허용공차는 사용압력범위에 있어서 압력값의 ± 4 퍼센트 이내이어야 한다.	3. -------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ----
가. ~ 나. (생 략) 다. 지시압력계를 넣은 나무상자의 중량이 1 ㎏이 되도록 하여 0.5 m 높이에서 마루바닥에 자유낙하 시키는 시험 라. ~ 바. (생 략) 4. ~ 6. (생 략)	가. ~ 나. (현행과 같음) 다. --------- KS B 5305(부르돈관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자에 넣고(지침 12 시, 9시, 3시 방향, 지시압력계를 넣은 나무상자 중량 1 ㎏) 0.5 m 높이에서 나무바닥에 자유낙하시킨다. 다만, 충격시험기 사용이 곤란한 경우에는 충격시험기와 유사한 장치 등으로 시험할 수 있다. 라. ~ 바. (현행과 같음) 4. ~ 6. (현행과 같음)
제29조(방사압력의 압력원인 가스등) ① (생 략) ② 제1항의 규정에 의하여 축압식소화기에 충압하는 가스는 공기, 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 질소, 또는 이들의 혼합가스로 이슬점이 -55 ℃ 이하이어야 한다. 다만, 액상소화기는 이슬점을 적용하지 아니한다.	제29조(방사압력의 압력원인 가스등) ① (현행과 같음) ② -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------ 혼합가스를 사용하여야 하며, 이슬점은 -40 ℃ -------------------------- ------------------
제30조 ~ 제37조 (생 략)	제30조 ~ 제37조 (현행과 같음)
제38조(표시) ① 소화기의 본체용기에는 다음사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제17호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 제조업체명 또는 상호 5. ~ 18. (생 략) ② ~ ④ (생 략)	제38조(표시) ① --------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------ 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. -------------또는 상호, 수입업체명(수입품에 한함) 5. ~ 18. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음)
제39조 (생 략)	제39조 (현행과 같음)
제40조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 3월 24일까지로 한다.	제40조(재검토기한)------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 2014년 3월 17일 ---------
	부 칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.