◉ 소방방재청고시 제2011-7호

한국산업표준(KS) 인용 및 국가검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항과 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계․기구의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자 관련「완강기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  4월  22일

소방방재청장

「완강기의 형식승인 및 검정기술기준」일부 개정

「완강기의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 중 “완강기 및 지지대”를 각각  “완강기, 간이완강기 및 지지대”로 하고 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. “연결금속구”라 함은 로우프와 벨트의 연결부위에 사용하는 금속구 및 완강기 또는 간이완강기를 지지대에 연결할 때 사용하는 금속구 등을 말한다.

제3조제3호라목과 같은조 제4호를 다음과 같이 하고, 같은조 같은호 바목 중 “속도조절기, 풀리”를 “속조조절기의 풀리”로 한다.

라. 속도조절기는 사용중에 분해·손상·변형되지 아니하여야 하며, 속도조절기의 이탈이 생기지 아니하도록 덮개를 하여야 한다.

4. 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기타의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 견고한 덮개로 덮어져 있어야 한다.

제4조제1항 중 “1,000 N(100 ㎏) 이상의 하중이어야”를 “1 000 N 이상이어야”로 하며, 같은조 제2항 중 “1,000 N(100 ㎏)”를 “1 000 N”로 한다.

제5조의 표 내용 중 “로우프의 외장 벨트”를 “로우프의 외장, 벨트"로 하고, “후크, 연결금속구, 연결부”를 “연결금속구, 속도조절기의 연결부”로 한다.

제6조제1호 중 “3,900 N(390 ㎏)”를 “3 900 N”로 하고, 같은조 제2호 중 “6,500 N(650 ㎏)”를 “6 500 N”로 한다

제8조 중 “한다”를 “하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.”로 한다.

제9조 중 “한다”를 “하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.”로 한다.

제12조제1호 중 “250 N(25 ㎏)․650 N(65 ㎏)․800 N(80 ㎏) 또는 1,000 N(100 ㎏)의 하중, 최대사용자수에 650 N(65 ㎏) 또는 800 N(80 ㎏)”를 “250 N․650 N․800 N 또는 1 000 N의 하중, 최대사용자수에 650 N 또는 800 N”로 하고 같은조 제2호 중 “650 N(65 ㎏)”를 “650 N”로 한다.

제15조제3호 중 “250 N(25 ㎏)․650 N(65 ㎏)․800 N(80 ㎏) 또는 1,000 N(100 ㎏)의 하중, 최대사용자수에 650 N(65 ㎏) 또는 800 N(80 ㎏)”를 “250 N․650 N․800 N 또는 1 000 N의 하중, 최대사용자수에 650 N 또는 800 N”로 한다.

제16조에 본문을 다음과 같이 신설하고 같은조 제9호 중 “100 N(10 ㎏)”를 “100 N”으로 한다.

제16조(지지대의 구조) 지지대의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제17조제1항 및 같은조 제2항 중 “1,000 N(100 ㎏)”을 “1 000N"으로 한다.

제19조 중 “5,000 N(500 ㎏)”을 “5 000N"으로 한다.

제23조 중 “2012년 8월 23일”을 “2014년 4월 21일”로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부터 3개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 3개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 제품검사에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 시행일로부터 3개월이 경과된 경우에도 제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 제품검사를 다시 받을 수 있다.

신․구조문 대비표

현        행

개   정   안

완강기의 형식승인 및 검정기술기준

완강기의 형식승인 및 검정기술기준

제1조 (생  략)

제1조 (현행과 같음)

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ∼ 2. (생  략)

3. “최대사용하중”이라 함은 완강기 및 지지대를 사용함에 있어서 당해 완강기 및 지지대에 가할 수 있는 최대하중을 말한다.

4. ∼ 6. (생  략)

<신  설>

제2조(정의) -------------------

--------------------------

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. --------------------------

완강기, 간이완강기 및 지지대----------- 완강기, 간이완강기 및 지지대 ---------------

---------

4. ∼ 6. (현행과 같음)

7. “연결금속구”라 함은 로우프와 벨트의 연결부위에 사용하는 금속구 및 완강기 또는 간이완강기를 지지대에 연결할 때 사용하는 금속구 등을 말한다.

제3조(일반구조) 완강기 및 간이완강기의 구조 및 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ∼ 2. (생  략)

3. 속도조절기는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. ∼ 다. (생  략)

라. 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기타의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 견고한 덮개로 덮어져 있어야 한다.

마. (생  략)

바. 속도조절기, 풀리 등으로부터 로우프가 노출되지 아니하는 구조이어야 한다.

4. 속도조절기의 연결부는 사용중에 분해·손상·변형되지 아니하여야 하며, 속도조절기의 이탈이 생기지 아니하도록 덮개를 하여야 한다.

5. ∼ 8. (생  략)

제3조(일반구조) ---------------

-----------------------------

------------------------

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. --------------------------

---------------

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. 속도조절기는 사용중에 분해·손상·변형되지 아니하여야 하며, 속도조절기의 이탈이 생기지 아니하도록 덮개를 하여야 한다.

마. (현행과 같음)

바. 속도조절기의 풀리 ------

--------------------------

-------------------

4. 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기타의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 견고한 덮개로 덮어져 있어야 한다.

5. ∼ 8. (현행과 같음)

제4조(최대사용하중 및 최대사용자수 등) ① 최대사용하중은 1,000 N(100 ㎏) 이상의 하중이어야 한다.

② 최대사용자수(1회에 강하할 수 있는 사용자의 최대수를 말한다. 이하 같다)는 최대사용하중을 1,000 N(100 ㎏)으로 나누어서 얻은 값(1미만의 수는 계산하지 아니한다)으로 한다.

③ (생  략)

제4조(최대사용하중 및 최대사용자수 등) ① -----------------

1 000 N 이상이어야 ---

② --------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-- 1 000 N ------------------

-----------------------------

------------------------

③ (현행과 같음)

제5조(재료) 완강기 및 간이완강기의 부품별 재료는 다음 표에 기재된 것 또는 이와 동등이상의 강도 및 내구성이 있어야 한다.

부품명	재 료
(생 략)	(생 략)
로우프의 외장 벨트	(생 략)
후크, 연결금속구, 연결부	(생 략)
(생 략)	(생 략)

제5조(재료) -------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---

부품명	재 료
(현행과 같음)	(현행과 같음)
로우프의 외장, 벨트	(현행과 같음)
연결금속구, 속도조절기의 연결부	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)

제6조(강도) 완강기 및 간이완강기의 강도는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 완강기 및 간이완강기의 강도(벨트의 강도를 제외한다)는 최대사용자수에 3,900 N(390 ㎏)을 곱하여 얻은 값의 정하중을 가하는 시험에서 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. ∼ 나. (생  략)

2. 벨트의 강도는 늘어뜨린 방향으로 1개에 대하여 6,500 N(650 ㎏)의 인장하중을 가하는 시험에서 끊어지거나 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

제6조(강도) -------------------

-----------------------------

-------------

1. --------------------------

----------------------------

-------------------- 3 900 N

----------------------------

----------------------------

----------------------------

--

가. ∼ 나. (현행과 같음)

2. --------------------------

---------------------- 6 500 N---------------------------

----------------------------

----------------------------

-----

제7조 (생  략)

제7조 (현행과 같음)

제8조(충격강하시험) 완강기 및 간이완강기는 속도조절기로부터 강하측의 로프를 25 ㎝ 인출하여 강하방향과 정반대 방향으로 당겨 올리고 벨트에 최대사용하중에 상당하는 하중을 가지는 모형을 장착하여 충격강하시험을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제8조(충격강하시험) -----------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

------ 하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.

제9조(낙하시험) 완강기 및 간이완강기는 속도조절기를 1.5 m 높이로부터 낙하시키는 것을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제9조(낙하시험) ---------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.

제10조 (생  략)

제10조 (현행과 같음)

제12조(강하속도) 로우프의 길이를 최대한으로 사용하는 높이(로우프의 길이가 15 m를 초과하는 것은 15 m의 높이)에 완강기를 설치하고 강하시험을 하는 경우 완강기의 강하속도는 다음 각 호에 적합하여야 하며, 주위온도 시험조건은 -20 ~ 50 ℃의 상태에서 하여야한다.

1. 250 N(25 ㎏)․650 N(65 ㎏)․800 N(80 ㎏) 또는 1,000 N(100 ㎏)의 하중, 최대사용자수에 650 N(65 ㎏) 또는 800 N(80 ㎏)을 곱하여 얻은 값의 하중, 최대사용하중에 상당하는 하중으로 좌우 교대하여 각각 1회 연속 강하시키는 경우 각각의 강하속도는 16 ㎝/s 이상 150 ㎝/s 미만 이어야 한다.

2. 완강기는 최대사용자수에 650 N(65 ㎏)을 곱하여 얻은 값의 하중으로 좌우 교대하여 각각 10회 연속 강하시키는 시험을 하는 경우 각각의 강하속도는 어느 경우에나 20회의 평균강하속도의 80 % 이상 120 % 이하이어야 한다.

3. ∼ 4. (생  략)

제12조(강하속도) --------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

------------

1. 250 N․650 N․800 N 또는 1 000 N의 하중, 최대사용자수에 650 N 또는 800 N--------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

------------

2. --------------------------

650 N----------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------

3. ∼ 4. (현행과 같음)

제13조 ∼ 제14조 (생  략)

제13조 ∼ 제14조 (현행과 같음)

제15조(강하속도) 간이완강기의 강하속도 시험은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ∼ 2. (생  략)

3. 강하속도는 250 N(25 ㎏)․650 N(65 ㎏)․800 N(80 ㎏) 또는 1,000 N(100 ㎏)의 하중, 최대사용자수에 650 N(65 ㎏) 또는 800 N(80 ㎏)을 곱하여 얻은 값의 하중, 최대사용하중에 상당하는 하중으로 각각 1회 강하시키는 경우 각각의 강하속도는 16 ㎝/s 이상 150 ㎝/s 미만일 것

제15조(강하속도) --------------

-----------------------------

---------------

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. ---------- 250 N․650 N․800 N 또는 1 000 N의 하중, 최대사용자수에 650 N 또는 800 N ---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

----------

제16조(지지대의 구조) <본문 신설>

1. ∼ 8. (생  략)

9. 천장부착형 지지대는 쉽게 사용상태로 조작할 수 있어야하며, 조작로프 등이 있는 경우, 로프 등을 당기는데 소요되는 힘이 100 N(10 ㎏) 이하이어야 한다.

제16조(지지대의 구조) 지지대의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ∼ 8. (현행과 같음)

9. --------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------- 100 N -----------

---------

제17조(최대사용하중 및 최대사용자수 등) ① 최대사용하중은 1,000 N(100 ㎏) 이상의 하중이어야 한다.

② 최대사용자수(1회에 강하할 수 있는 사용자의 최대수를 말한다. 이하 같다.)는 최대사용하중을 1,000 N(100 ㎏)으로 나누어서 얻은 값(1미만의 수는 계산하지 아니한다)으로 한다.

제17조(최대사용하중 및 최대사용자수 등) ① -----------------

1 000 N ---------------------

-----------

② --------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--- 1 000 N -----------------

-----------------------------

-------------------------

제18조 (생  략)

제18조 (현행과 같음)

제19조(강도시험) 지지대는 연직방향으로 최대사용자수에 5,000 N(500 ㎏)을 곱한 하중을 가하는 경우 파괴·균열 및 현저한 변형이 없어야 한다.

제19조(강도시험) --------------

----------------------- 5 000 N ---------------------------

-----------------------------

-----------------

제20조 ∼ 제22조 (생  략)

제20조 ∼ 제22조 (현행과 같음)

제23조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

제23조(재검토기한) ------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

2014년 4월 21일 ----------

부   칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부터 3개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 3개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 제품검사에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 시행일로부터 3개월이 경과된 경우에도 제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 제품검사를 다시 받을 수 있다.