◉ 소방방재청고시 제2011-8호

한국산업표준(KS) 인용 및 국가검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항과 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계․기구의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자 관련「가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  4월  22일

소방방재청장

「가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준」일부 개정

「가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2호 중 “80±2 ℃”를 “(80 ± 2) ℃” 로 하고, 같은조 제18호아목 중 “원통밀폐형니켈카드뮴축전지”를 “알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지”로 한다.

제6조의2제2항제1호 중 “1.5ℓ/min”를 “1.5 L/min”로 하고, 같은조 같은항 제3호가목 중 “15 ㎫(150 ㎏/㎠)”를 “15 ㎫”로, “70±2 ℃”를 “(70 ± 2) ℃”로, 같은조 같은항 같은호 나목 중 “70±2 ℃”를 “(70 ± 2) ℃”로 하며, 같은조 같은항 같은호 다목 중 “-20±2 ℃”를 “(-20 ± 2) ℃”로, “±10”을 “±10도”로, 같은조 같은항 같은호 라목 중 “100±1 ℃”를 “(100 ± 1) ℃”로 한다.

제8조 중 “경보기의 부품은 다음”을 “경보기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당”으로 하고, 같은조 제5호나목 중 후단에 단서를 신설하여 “다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.”로, 같은조 제8호자목 중 “원통형 니켈카드뮴 축전지는 셀당 1.0 V의 상태를”를 “알칼리계 2차 축전지는 셀당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀당 2.75 V”로, 같은조 같은호 차목 및 같은조 같은호 카목을 다음과 같이 한다.

차. 알칼리계 2차 축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분 이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분 이상 지속적으로 방전되어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분 이상 지속방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

카. 알칼리계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 주위온도충ㆍ방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C로 방전시킬 때 정격용량의 95 % 용량이 되는 시간이 30분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제16조제1항 및 같은조 제2항 중 “퍼센트”를 “%”로 한다.

제20조제1항 및 같은조 제2항 중 “10 ～ 15 ㎐”를 “(10 ～ 15) ㎐”로 한다.

제21조제1호 및 같은조 제2호 중 “-20±2 ℃”를 “(-20 ± 2) ℃”로 “40±2 ℃”를 “(40 ± 2) ℃”로 한다.

제23조제2항 중 “퍼센트”를 “%”로 한다.

제28조 중 “1천을”을 “1 ㎸를”로 한다.

제29조를 다음과 같이 한다.

제29조(방수시험) 방수형인 것은 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제29조의2제3호가목(1) 중 “2, 4, 6 ㎸”를 “(2, 4, 6) ㎸”로, 같은조 같은호 같은목(2) 중 “2, 4, 8 ㎸”를 “(2, 4, 8) ㎸”로 하고, 같은조 제4호가목(1) 중 “0.1, 1, 2 ㎸”를 “(0.1, 1, 2) ㎸”로, 같은조 같은호 같은목(2) 중 “0.25, 0.5, 1 ㎸”를 “(0.25, 0.5, 1) ㎸”로 하며, 같은조 제5호가목 중 “0.5, 1 ㎸”를 “(0.5, 1) ㎸”로, “0.5, 1, 2 ㎸”를 “(0.5, 1, 2) ㎸”로 한다.

제32조 중 “2012년 8월 23일”를 “2014년 4월 21일”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) 이 기준 시행일로부터 형식승인(형식변경승인을 포함) 및 제품검사에 적용하여 실시한다.

신․구조문대비표

현  행

개  정  안

가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준

가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준

제1조 ~ 제3조 (생  략)

제1조 ~ 제3조 (현행과 같음)

제4조(일반구조) 경보기의 일반구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. (생  략)

2. 경보기의 수신부 및 분리형의 탐지부 외함(지구창, 지도판, 수납용뚜껑, 스위치손잡이, 발광다이오드, 지시전기계기 및 표시명판을 제외한다.)에 합성수지를 사용하는 경우에는 80± 2 ℃의 온도에서 열론 인한 변형이 생기지 아니하여야 하며 자기소화성이 있어야 한다.

3. ~ 17. (생  략)

18. 경보기에는 예비전원을 설치할 수 있으며 예비전원을 설치할 경우에는 다음에 적합하여야 한다.

가. ~ 사. (생  략)

아. 예비전원은 원통형밀폐형니켈카드뮴축전지 또는 무보수밀폐형연축전지로서 그 용량은 1회선용(단독형을  포함한다.)의 경우 감시상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보를 할 수 있어야 하며, 2회로이상인 경보기의 경우에는 연결된 모든 회로에 대하여 감시상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하게 작동시키고 10분간 경보를 발할 수 있어야 한다.

19. ~ 20. (생  략)

제4조(구조 및 기능) -----------

-----------------------------

----

1. (현행과 같음)

2. --------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------- (80 ± 2) ℃ ----

---------------------------

---------------------------

---------------

3. ~ 17. (현행과 같음)

18. -------------------------

---------------------------

---------------------------

---------

가. ~ 사. (현행과 같음)

아. ----------- 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ~ 20. (현행과 같음)

제5조 ~ 제6조 (생  략)

제5조 ~ 제6조 (현행과 같음)

제6조의2(흡입식탐지부의 구조 및 기능) ① (생  략)

② 흡입식탐지부의 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 흡입량 시험은 제10조에서 정하는 조건에서 30분 동안 안정화시킨 다음 배기구에서 측정하였을 때 1.5ℓ/min 이상일 것

2. (생  략)

3. 고무의 재질은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법)에 따라 시험을 하였을 때 다음의 기준에 적합하거나 동등 이상의 성능을 갖추도록 할 것

가. 인장강도는 15 ㎫(150 ㎏/㎠)이상이어야 하고, 70± 2 ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20 % 이하이어야 함

나. 신장율은 400 % 이상이어야 하고, 70±2 ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20 % 이하이어야 함

다. 경도는 70도 이하이어야 하고, -20± 2 ℃의 온도 중에 24시간 놓아둔 후의 경도변화가 ±  10 범위이어야 함

라. 고무압축영구줄음율은 100

± 1 ℃의 공기중에 70시간 놓아둔 다음 영구압축줄음율은 50 % 이하이어야 함

마. (생  략)

제6조의2(흡입식탐지부의 구조 및 기능) ① (현행과 같음)

② --------------------------

---------------------

1. --------------------------

---------------------------

---------------------------

-------------- 1.5 L/min---

----

2. (현행과 같음)

3. --------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------

가. --------------- 15 ㎫ --

-------------(70 ±  2) ℃

-------------------------

-------------------------

-------------

나. ------------------------

------ (70 ± 2) ℃ -----

-------------------------

-------------------------

다. ------------------------

---- (-20 ± 2) ℃ -------

-------------------------

------- ± 10도 ----------

라. ------------------------

(100 ± 1) ℃ -----------

-------------------------

-----------------------

마. (현행과 같음)

제7조 (생  략)

제7조 (현행과 같음)

제8조(부품의 구조 및 기능) 경보기의 부품은 다음 각 호에 의한 구조 및 기능에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다.

1. ~ 4. (생  략)

5. 퓨즈 등

가. (생  략)

나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다. <단서 신설>

다. (생  략)

6. ~ 7. (생  략)

8. 예비전원

가. ~ 아. (생  략)

자. 축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 원통형 니켈카드뮴 축전지는 셀당 1.0 V의 상태를, 무보수밀폐형연축전지는 단전지당 1.75 V의 상태를 말한다.

차. 원통형 니켈카드뮴 축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 1/20C의 전류로 48시간 충전하고, 무보수밀폐형연축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압까지 방전시킨 다음 0.1C로 48시간 충전하여 1C의 전류로 방전시킬 때 니켈카드뮴 축전지는 48분이상, 연축전지는 45분 이상 지속적으로 방전되어야 한다.

카. 원통형 니켈카드뮴 축전지의 주위온도 충ㆍ방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 -10± 2 ℃ 및 50± 2 ℃의 조건에서 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이되는 시간이 25분 이상이어야 하며 외관이 부풀어오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다. 무보수밀폐형연축전지의 주위온도충ㆍ방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 -10± 2 ℃ 및 50± 2 ℃의 조건에서 0.1 C로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C로 방전시킬 때 정격용량의 95 % 용량이 되는 시간이 30분 이상이어야 한다.

타. (생  략)

9. ~ 10. (생  략)

제8조(부품의 구조 및 기능) 경보기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당---------------

-----------------------------

---------

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 퓨즈 등

가. (현행과 같음)

나. ------------------------

-- 다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. (현행과 같음)

6. ~ 7. (현행과 같음)

8. 예비전원

가. ~ 아. (현행과 같음)

자. ------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------- 알칼리계 2차 축전지는 셀당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀당 2.75 V,--------

-------------------------

------

차. 알칼리계 2차 축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분  이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분 이상 지속적으로 방전되어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분 이상 지속방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

카. 알칼리계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 주위온도충ㆍ방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C로 방전시킬 때 정격용량의 95 % 용량이 되는 시간이 30분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

타. (현행과 같음)

9. ~ 10. (현행과 같음)

제9조 ~ 제15조 (생  략)

제9조 ~ 제15조 (현행과 같음)

제16조(경보농도시험) ① 가연성가스용 경보기는 1시간이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초 이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형경보기는 작동시험농도에서 20초 이상 60초 이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분 이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.

탐지 대상가스	시험 가스	작동시험농도(퍼센트)	부작동시험농도(퍼센트)
액화석유 가스용	(생 략)
액화천연 가스용	(생 략)
이소부탄	(생 략)
메 탄	(생 략)
수 소	(생 략)

비고 : (생  략)

② 불완전연소가스용 경보기는 1시간이상 전류를 통하여 안정시킨 후 다음 표에 의하여 시험하는 경우 1차 작동시험농도에서는 5분 이내에, 2차 작동시험농도에서는 1분 이내에 경보를 발하여야하며 부동작시험농도에서는 5분간 경보를 발하지 아니하여야 한다.

탐지 대상 가스	시험가스	작동시험농도(퍼센트)		부작동시험농도(퍼센트)
		1차	2차
불완전 연소 가스	(생 략)

제16조(경보농도시험) ① -------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---

탐지 대상가스	시험 가스	작동시험농도(%)	부작동시험농도(%)
액화석유 가스용	(현행과 같음)
액화천연 가스용	(현행과 같음)
이소부탄	(현행과 같음)
메 탄	(현행과 같음)
수 소	(현행과 같음)

비고 : (현행과 같음)

② ---------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------

탐지 대상 가스	시험가스	작동시험농도(%)		부작동시험농도(%)
		1차	2차
불완전연소 가스	(현행과 같음)

제17조 ~ 제19조 (생  략)

제17조 ~ 제19조 (현행과 같음)

제20조(진동시험) ① 경보기(분리형의 경우에는 탐지부를 포함한다. 제2항에서 같다.)는 전원이 인가된 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 시험중 잘못 작동되거나 시험후 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

1. 주파수 범위 : 10 ~ 150 ㎐

2. ~ 5. (생  략)

② 경보기는 전원을 인가하지 않은 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다.

1. 주파수 범위 : 10 ~ 150 ㎐

2. ~ 5. (생  략)

제20조(진동시험) ① -----------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------

1. 주파수 범위 : (10 ~ 150) ㎐

2. ~ 5. (현행과 같음)

② ---------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------

1. 주파수 범위 : (10 ~ 150) ㎐

2. ~ 5. (현행과 같음)

제21조(온도시험) 경보기(분리형은 탐지부를 말한다. 제23조, 제25조 및 제26조에서 같다.)는 다음 각호의 시험을 실시하였을 때 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 다음에서 정하는 온도보다 강화하여 제조자가 요청시는 그 온도로 시험할 수 있다.

1. 통전상태로 내부온도가 -20 ±2 ℃ 및 40±2 ℃인 항온기에 각각 1시간이상 놓아둔 다음 각각의 온도에서 제16조의 시험

2. 흡입식탐지부는 온도가 -20 ± 2 ℃의 항온기에 24시간 방치하고, 다시 40±2 ℃인 항온기내에 24시간 방치하는 것을 1싸이클로 하여 연속 3싸이클을 반복한 후 1시간 안정시킨 다음 제16조의 시험

제21조(온도시험) --------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------

1. ------------------ (-20 ± 2) ℃ --- (40 ± 2) ℃ ----

---------------------------

---------------------------

---

2. ------------------ (-20 ± 2) ℃ ---------------------

--------- (40 ± 2) ℃ ----

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------------------

제22조 (생  략)

제22조 (현행과 같음)

제23조(방폭성능시험) ① (생 략)

② 경보기를 다음표 중 시험가스농도가 A인 상태에서 7시간 연속하여 울리게 한 다음 계속하여 시험가스농도를 B로 하여 1시간 동안 전류를 통하는 경우(1초간 2회 전원을 중단한다) 경보기(제4조제5호의 규정에 의한 방폭구조에 적합한 것은 제외한다)는 다음각호에 적합하여야 한다. 이 경우 시험가스는 이소부탄가스를 원칙으로 하며 탐지대상가스의 주성분에 따라 메탄 또는 수소가스를 시험가스로 할 수 있다.

시험가스	A(퍼센트)	B(퍼센트)
메 탄	(생 략)
수 소
이소부탄

1. ~ 3. (생  략)

제23조(방폭성능시험) ① (현행과 같음)

② ---------------------------

-----------------------------

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  --------------------------

시험가스	A(%)	B(%)
메 탄	(현행과 같음)
수 소
이소부탄

1. ~ 3. (현행과 같음)

제24조 ~ 제27조 (생  략)

제24조 ~ 제27조  (현행과 같음)

제28조(절연내력시험) 제27조 규정에 의한 시험부위의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1 ㎸, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1천을 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.

제28조(절연내력시험) ----------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

----- 1 ㎸를 ----------------

-----------------------------

----------------------

제29조(방수시험) 방수형인 것은 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 3 ㎜/min의 비율로 전면상방에 45±2도 각도의 방향에서 일률적으로 1시간이상 동안 물을 주입하는 경우 내부에 물이 고이거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제29조(방수시험) 방수형인 것은 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제29조의 2(전자파내성시험) 경보기는 다음 각호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 구조  및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. ~ 2. (생  략)

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

(2) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

나. ~ 마. (생  략)

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 ㎸

나. ~ 마. (생  략)

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
기타 전원선/ 신호선	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

나. ~ 라. (생  략)

제29조의 2(전자파내성시험) ----

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

----------

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : (2, 4, 6) ㎸

(2) 기중방전 : (2, 4, 8) ㎸

나. ~ 마. (현행과 같음)

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : (0.1, 1, 2) ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : (0.25, 0.5, 1) ㎸

나. ~ 마. (현행과 같음)

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	(0.5, 1) ㎸
기타 전원선/ 신호선	전원선과 접지간	(0.5, 1, 2) ㎸
	전원선 또는 신호선과 접지간	(0.5, 1) ㎸

나. ~ 라. (현행과 같음)

제30조 ~ 제31조 (생  략)

제30조 ~ 제31조 (현행과 같음)

제32조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

제32조(재검토기한) ------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---------------------  2014년    4월 21일 ------------

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) 이 기준 시행일로부터 형식승인(형식변경승인을 포함) 및 제품검사에 적용하여 실시한다.