◉ 소방방재청고시 제2011-14호

지시압력계의 용어의 정의를 재정립하고 국제규격과 기준을 반영하여 소방용품의 안전성을 높이고 품질향상을 도모하고자 관련「지시압력계 성능기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  7월 13일

소방방재청장

「지시압력계의 성능시험 기술기준」 일부 개정

「지시압력계의 성능시험 기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고 제2호부터 제4호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. "지시압력계"라 함은 축압식소화기 또는 소화약제 저장용기 등(이하 “소화기 등”이라 한다)에 부착하여 내부의 충전압력을 알 수 있게 표시하는 압력계를 말한다.

2. “충전압력”이라 함은 소화기 등에 충전되는 소화약제를 유효하게 방출시키기 위하여 축압하는 압력으로서 20 ℃의 사용온도를 기준하여 설정한 압력값을 말한다. 다만 사용온도의 기준값이 다른 경우에는 기준온도에서의 설정된 압력을 말한다.

3. “사용압력범위”라 함은 소화기 등을 적정하게 사용할 수 있는 사용압력하한값과 사용압력상한값의 범위를 말한다.

4. “최대표시압력”이라 함은 지시압력계가 표시하는 최대압력으로 충전압력의 (150 ~ 250) % 범위에서 사용압력상한값의 120 % 이상의 값을 설정한 압력을 말한다.

제3조제1호를 삭제하고 같은 조 제2호부터 제5호까지를 제1호부터 제4호로 까지로 하며, 제1호(종전 제2호)의 “20 ℃ 충전압력값 및 최대표시압력값(최대표시압력값은 20 ℃ 충전압력값의 150 ~ 250 % 범위이어야 하며, 사용압력상한값의 120 % 이상일 것)”을 “ 충전압력값 및 최대표시압력값”으로 하고, 제4호(종전 제5호)의 “20 ℃ 충전압력”을 “충전압력”으로 하며, 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 사용압력범위는 지시압력계가 사용되는 소화기 등의 축압매체(질소, 공기 등)압력과 사용온도범위를  고려하여 설정하여야 한다.

제5조 본문의 “20 ℃ 충전압력표시의”를 “충전압력표시의”로 하고, “20 ℃ 충전압력”을 “충전압력값의”로 하며, 같은 조 제4호의 “20 ℃ 충전압력”을 “충전압력”으로 한다.

제7조제1호의 “20 ℃ 충전압력 표시 : 20 ℃ 충전압력값의 ”를 “충전압력 표시 : 충전압력값의”로 하고, 같은조 제2호 중 “20 ℃ 충전압력값의”를 “ 충전압력값의”로 하며, 같은조 제3호의 “20 ℃ 충전압력 값의  % ”를 “충전압력값의 0%이상 12%이하”로 하고, 같은조 제4호의 “20 ℃ 충전압력값의”를 “ 충전압력값의”로 한다.

제8조의 “20 ℃ 충전압력”을 “충전압력”으로 한다.

제16조제2호를 다음과 같이 하며 가목과 나목을 신설한다.

2. 부정기 시험 로트의 판정

가. 부정기시험 해당 로트의 판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다. 다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험항목이 있는 경우 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합격, 불합격을 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.

나. 부정기시험 결과에 대한 판정은 결점구분에 관계없이 합격판정개수는 0, 불합격판정개수는 1로 한다.

제17조 중 “2012년 8월 23일까지로”을 “2014년 7월 12일까지로”로 한다.

별표1 치명결점 제4호의 “± 8 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값”을 “충전압력의 ± 8 %[사용 압력상한값과 사용압력하한값”으로 하고, “ %”를 “+24 %”로 하며, 중결점 제6호의 “시도오차가 ± 4 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값”을 “시도오차가충전압력의 ± 4 %[사용 압력상한값과 사용압력하한값” 으로 하고,

“%”를 “0%이상 12%이하”로 하며, 중결점 제7호 및 치명결점 제8호의“20 ℃ 충전압력값의”를 “충전압력값의”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

지시압력계의 성능시험 기술기준 일부개정안 신․구조문대비표

현  행

개  정  안

지시압력계의 성능시험기술기준

지시압력계의 성능시험기술기준

제1조 (생  략)

제1조 (현행과 같음)

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지시압력계"라 함은 축압식소화기(이산화탄소소화기, 하론1301소화기 및 한번 사용한 후에는 다시 사용할 수 없는 형의 소화기를 제외한다)와 설비용소화약제 저장용기에 부착되어 내부의 압력을 표시하는 압력계를 말한다.

<신  설>

<신  설>

<신  설>

제2조(용어의 정의) ------------

-----------------------------

----

1. "지시압력계"라 함은 축압식소화기 또는 소화약제 저장용기 등(이하 “소화기 등”이라 한다)에 부착하여 내부의 충전압력을 알 수 있게 표시하는 압력계를 말한다.

2. “충전압력”이라 함은 소화기 등에 충전되는 소화약제를 유효하게 방출시키기 위하여 축압하는 압력으로서 20 ℃의 사용온도를 기준하여 설정한 압력값을 말한다. 다만 사용온도의 기준값이 다른 경우에는 기준온도에서의 설정된 압력을 말한다.

3. “사용압력범위”라 함은 소화기 등을 적정하게 사용할 수 있는 사용압력하한값과 사용압력상한값의 범위를 말한다.

4. “최대표시압력”이라 함은 지시압력계가 표시하는 최대압력으로 충전압력의 (150 ~ 250) % 범위에서 사용압력상한값의 120 % 이상의 값을 설정한 압력을 말한다.

제3조(구조) 지시압력계의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 지표는 사용압력 범위를 쉽게 이해하거나 보기 쉬워야 한다.

2. 지시압력계에는 0값(대기압 상태의 압력), 20 ℃ 충전압력값 및 최대표시압력값(최대표시압력값은 20 ℃ 충전압력값의 150 ~ 250 % 범위이어야 하며, 사용압력상한값의 120 % 이상일 것)을 압력단위와 함께 숫자로 표시하고 사용압력범위를 녹색으로 구분하여 표시하여야 한다. 이 경우, 사용압력범위를 나타내는 녹색과 접하는 경계선은 사용압력의 상한값 및 하한값으로 한다.

제3조(구조) 지시압력계의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

<삭  제>

1. --------------------------

---------------- 충전압력값 및 최대표시압력값 ---------

---------------------------

---------------------------

---------------------------  --------------------------  --------------------------  ---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---

3. 압력검출부 및 그 접합부는 내구성이 있어야 한다.

4. 지시압력계에 부착나사가 있는 경우에는 KS B 0221(관용평행나사), KS B 0222(관용테이퍼나사) 또는 외국의 공인된 나사규격에 적합하여야 한다.

2. --------------------------

-----------------

3. --------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

----

5. 지시압력계 지침선단의 이동거리(대기압부터 20 ℃ 충전압력표시까지의 지침이 움직이는 호의 길이)는 소화기에 충전하는 소화약제의 중량에 따라  2 ㎏을 초과하는 것은 12 ㎜ 이상, 2 ㎏ 이하의 것은 9 ㎜ 이상이어야 한다. 다만, 가스계 소화약제를 충전하는 것은 소화약제의 중량이 2 ㎏을 초과하는 경우에도 지침선단의 이동거리를  9 ㎜ 이상으로 할 수 있다.

4. -------------------------

------------------- 충전압력

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-----------------

<신  설>

5. 사용압력범위는 지시압력계가 사용되는 소화기 등의 축압매체(질소, 공기 등)압력과 사용온도범위를  고려하여 설정하여야 한다.

제4조 (생  략)

제4조 (현행과 같음)

제5조(성능) 지시압력계는 다음의 시험을 한후 파손, 변형등이 없어야 하며 20 ℃ 충전압력표시의 시험전․후 지시압력값의 차이는 20 ℃ 충전압력값의 4 % 이내이어야 한다.

1.~ 3.(생  략)

제5조(성능) ------------------  ---------------------------- ---------- 충전압력표시의 --- ------------------------------- 충전압력값의 -------------

-------------

1.~ 3.(현행과 같음)

4. 온도반복시험

지시압력계를 20 ℃ 충전압력으로 가압한 상태에서 사용온도범위의 상한온도 및 하한온도에서 각각 48 시간씩 유지한다.

4. 온도반복시험

------------------ 충전압력

---------------------------

---------------------------

---------------------------

------

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

제6조 (생  략)

제6조 (현행과 같음)

제7조(시도시험) 지시압력계 압력표시의 지시압력값의 오차는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 20 ℃ 충전압력 표시 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 %

2. 사용압력범위의 상한값 및 하한값 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 % (가스계 소화기용 지시압력계는 20 ℃ 충전압력값의 ± 8 %)

3. 0값 표시 : 20 ℃ 충전압력값의  %

4. 최대표시압력 표시 : 20 ℃ 충전압력값의 ± 15 %

제7조(시도시험) -------------- ---------------------------- --------------------------

1. 충전압력 표시 : 충전압력값의 -------

2. -------------------------  -------- 충전압력값의 ----- -------------------------- -------충전압력값의---------

3. ---------- 충전압력값의 0 % 이상 12 % 이하

4. ------------------- 충전압력값의 --------

제8조(기밀시험) 지시압력계는 20 ℃ 충전압력으로 2 시간이상 가압하여 안정화한 후 사용압력의 상한값의 2배압력으로 가압한 상태로 물에 30분 침지하였을 경우 새지 않아야 한다.

제8조(기밀시험) ------------ 충전압력 ----------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------------------

제9조 ~ 제15조 (생  략)

제9조 ~ 제15조 (현행과 같음)

제16조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각호에 의하여 실시한다.

1.(생  략)

2. 부정기시험 해당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정하며 부정기시험 결과의 판정은 결점구분에 관계없이 합격판정개수는 0, 불합격판정개수는 1로 한다.

3. (생  략)

제16조(부정기시험) ------------

----------------------------

1.(현행과 같음)

2. 부정기 시험 로트의 판정

가. 부정기시험 해당 로트의 판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다. 다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험항목이 있는 경우 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합격, 불합격을 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.

나. 부정기시험 결과에 대한 판정은 결점구분에 관계없이 합격판정개수는 0, 불합격판정개수는 1로 한다.

3. (현행과 같음)

제17조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

제17조(재검토기한) ------------

-----------------------------  --------------------------------------------------------- ---------------------------  --------------------------------------------------------2014년 7월12일까지로 ----

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표1] 결점표

치명결점	중 결 점	경 결 점
1. 압력계의 눈금 판독이 불능인 것 2. 압력검출부 또는 그 접합부에 균열 및 누수 되는 것 3. 균열 또는 현저한 변형이 있는 것 4. 압력계의 시도오차가 ± 8 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값 , (기체계소화기용은 ± 16 %)], %(0값 표시), ± 30 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 5. 지침의 이탈 및 게이지가 파괴된 것 6. 내식시험 및 기밀시험에서 압력이 누설되는 것 7. 구조가 기준에 적합하지 않는 것 8. 시험전후의 압력값의 차이가 20 ℃ 충전압력값의 ± 8 %를 넘는 것	1. 눈금을 읽는데 지장이 있으며 주름 및 편심이 있는 것 2. 압력계 부품이 부족 및 결합부위가 느슨한 것 3. 나사가 불량인 것 4. 압력값 및 사용압력범위의 표시가 기준에 적합하지 않은 것 5. 재질 및 각 부분의 치수가 신청도면과 다른 것 6. 압력계의 시도오차가 ± 4 %[20 ℃ 충전압력표시, 사용압력범위의 상한값과 하한값 , (기체계소화기용 ± 8 %)], %(0값 표시), ± 15 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 7. 시험전후의 압력값의 차이가 20 ℃ 충전압력값의 ± 4 %를 넘는 것	1. 충격보호장치가 불량인 것 2. 각 부분의 구조가 기준에 적합하지 않는 것(성능, 기능에 영향이 없는 것) 3. 지침의 동작이 원활하지 않는 것 4. 표시사항의 오기 또는 누락

[별표1] 결점표

치명결점	중 결 점	경 결 점
1. 압력계의 눈금 판독이 불능인 것 2. 압력검출부 또는 그 접합부에 균열 및 누수 되는 것 3. 균열 또는 현저한 변형이 있는 것 4. 압력계의 시도오차가 충전압력의 ± 8 %[사용 압력상한값과 사용압력하한값 , (기체계소화기용은 ± 16 %)], +24 %(0값 표시), ± 30 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 5. 지침의 이탈 및 게 이지가 파괴된 것 6. 내식시험 및 기밀시험에서 압력이 누설되는 것 7. 구조가 기준에 적합하지 않는 것 8. 시험전후의 압력값의 차이가 충전압력값의 ± 8 %를 넘는 것	1. 눈금을 읽는데 지장이 있으며 주름 및 편심이 있는 것 2. 압력계 부품이 부족 및 결합부위가 느슨한 것 3. 나사가 불량인 것 4. 압력값 및 사용압력범위의 표시가 기준에 적합하지 않은 것 5. 재질 및 각 부분의 치수가 신청도면과 다른 것 6. 압력계의 시도오차가충전압력의 ± 4 %[사용 압력상한값과 사용압력하한값 , (기체계소화기용 ± 8 %)], 0 % 이상 12 % 이하(0값 표시), ± 15 %(최대표시압력표시)를 넘는 것 7. 시험전․후의 압력값의 차이가 충전압력값의 ± 4 %를 넘는 것	1. 충격보호장치가 불량인 것 2. 각 부분의 구조가 기준에 적합하지 않는 것(성능, 기능에 영향이 없는 것) 3. 지침의 동작이 원활하지 않는 것 4. 표시사항의 오기 또는 누락