◉ 소방방재청고시 제2011-13호

국제규격과 기준을 도입하여 자동폐쇄장치의 기술기준 운영에 따른 미비점을 보완하고 소방용품의 안전성 제고 및 품질향상을 도모하고자 관련「자동폐쇄장치 성능기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  7월 13일

소방방재청장

「자동폐쇄장치의 성능시험 기술기준」 일부 개정

「자동폐쇄장치의 성능시험 기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 “이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조의 규정에 의한 자동폐쇄장치의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.” 를 “이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항, 「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조의 규정 및 "특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)"에 의한 자동폐쇄장치의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.”

제2조제1호 및 제2호를 삭제한다.

제3조제3호의 “수동(창문에 설치하는 경우 스위치 조작으로 작동되는 방식을 포함한다)”를 “수동”으로 하고 제9호의 “호”를 “목”으로 한다.

제4조제1호가목 후단에 다음과 같은 단서를 신설하고, “저차압작동용 급기댐퍼”를 “저차압용 댐퍼”로 하며, 같은호 자목을 다음과 같이 신설한다.

“다만, 별표 4에서 정한 크기의 문(방화문 900 ㎜ × 2 000 ㎜, 창문 600 ㎜ × 400 ㎜) 이외의 문에 설치되는 자동폐쇄장치의 경우에는 문의 크기를 100 ㎜ 단위로 구분하여 시험할 수 있다.”

자. 가목의 단서규정에 따라 별표 4에서 정한 크기의 문 이외의 문에 설치하여 시험하는 때에는 시험시설의 변경공사자재(문, 문틀 등) 등을 신청자가 제공하여야 한다.

제4조제2호다목중 “저차압작동용 급기댐퍼”를 “저차압용 댐퍼”로 한다.

제5조제1항제1호의 “저차압작동용 급기댐퍼”를 “저차압용 댐퍼”로 하고, 제1항제2호②와③의 단서를 삭제하며, 같은조 제4항제5호의 “손잡이 또는 하단으로부터 900mm 인 위치에”를 “손잡이에”로 한다.

제25조 중 “2013년 8월 31일”을 “2014년 7월 12일”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

자동폐쇄장치의 성능시험 기술기준 일부개정안 신․구조문대비표

현 행	개 정 안
자동폐쇄장치의 성능시험기술기준	자동폐쇄장치의 성능시험기술기준
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조의 규정에 의한 자동폐쇄장치의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항, 「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조의 규정 및 "특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)"에 의한 자동폐쇄장치의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “자동폐쇄장치”라 함은 제연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 평상시에 문(창문을 포함한다. 이하 같다)을 열린 상태로 유지시키다가 화재 또는 비상시 문을 자동적으로 닫게 하는 장치를 말한다. 2. “자동차압․과압조절형 댐퍼”라 함은 제연구역과 옥내의 압력을 감지하고 풍량 조절 등으로 제연구역과 옥내의 압력을 규정차압으로 자동유지하게 하는 등의 기능을 할 수 있는 댐퍼를 말한다. 3. “일반차압용 자동폐쇄장치”라 함은 제연구역과 옥내사이의 최소차압이 40Pa 이상으로 유지되는 장소에 설치하는 자동폐쇄장치를 말한다. 4. (생 략)	제2조(용어의 정의) ------------ ----------------------------- ----- 1. <삭 제> 2. <삭 제> 3. (현행과 같음) 4. (현행과 같음)
제3조(구조) 자동폐쇄장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 자동폐쇄장치는 언제든지 쉽게 수동(창문에 설치하는 경우 스위치 조작으로 작동되는 방식을 포함한다)으로 문을 열리게 하거나 닫히게 할 수 있는 구조이어야 한다. 4. ~ 8. (생 략) 9. 자동폐쇄장치에 예비전원을 내장하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 가. ~ 바. (생 략)	제3조(구조) 자동폐쇄장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. -------------------------- --- 수동으로 -------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------ 4. ~ 8. (현행과 같음) 9. -------------------------- --------------------------- 목----------------- 가. ~ 바. (현행과 같음)
제4조(작동시험) 자동폐쇄장치는 다음 각 호에 따라 시험하는 경우 수동조작 및 외부작동신호(수신기 등의 원격 제어신호 포함)에 의하여 즉시 폐쇄 작동되어야 하며 10초 이내에 완전하게 닫혀져야 한다. 1. 시험시설은 다음과 같이 적용한다. 가. 시험시설의 부속실 모형․풍도 및 문의 크기는 별표 4에 의한다. <단서 신설> 나. ∼ 마. (생 략) 바. 400 ㎜ × 700 ㎜의 표준사이즈의 자동차압․과압조절형 급기댐퍼(이하 “댐퍼”라 한다) 등을 설치하고 급기 송풍기로 가압하여 안정된 방연풍속이 (0.7 ～ 0.8) ㎧ 로 유지되고, 부속실의 문을 닫은 상태에서 부속실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩) 범위가 되도록 시험시설을 설치한다. 이 경우, 방연풍속의 측정위치는 별표 5에 의하며 10개소에 측정된 평균값을 적용한다. 사. ∼ 아. (생 략) <신 설> 2. 시험방법은 다음의 절차에 의한다. 가. ∼ 나. (생 략) 다. 작동시험시설을 부속실 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는 상태에서 문을 열어 개방상태유지여부 및 수동조작․외부작동신호에 의하여 작동되는지 여부를 확인하고 문이 닫힌 상태에서 부속실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는지를 확인한다. 라. ∼ 마. (생 략)	제4조(작동시험) --------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------- 1. -------------------------- --------- 가. ------------------------ ------------------------- ----------- 다만, 별표 4에서 정한 크기의 문(방화문 900 ㎜ × 2 000 ㎜, 창문 600 ㎜ × 400 ㎜) 이외의 문에 설치되는 자동폐쇄장치의 경우에는 문의 크기를 100 ㎜ 단위로 구분하여 시험할 수 있다. 나. ∼ 마. (현행과 같음) 바. ------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------- 저차압용 댐퍼 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ---------------------- 사. ∼ 아. (현행과 같음) 자. 가목의 단서규정에 따라 별표 4에서 정한 크기의 문 이외의 문에 설치하여 시험하는 때에는 시험시설의 변경공사자재(문, 문틀 등) 등을 신청자가 제공하여야 한다. 2. -------------------------- ------- 가. ∼ 나. (현행과 같음) 다. ------------------------ ---------------------- 저차압용 댐퍼 ------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------- 저차압용 댐퍼 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------- 라. ∼ 마. (현행과 같음)
제5조(기능시험) ① 자동폐쇄장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 출입문용 자동폐쇄장치의 닫히는 힘은 37 N(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 17 N) 이상이어야 하며 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다. 2. (생 략) ② 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다. 다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 해제하는 방식의 자동폐쇄장치는 그러하지 아니한다. ③ 자동폐쇄장치의 열리는 힘은 60 N이하이어야 한다. 다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 해제하는 방식의 자동폐쇄장치는 그러하지 아니한다. ④ 출입문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각 호를 적용한다. 1. ∼ 4. (생 략) 5. 힘의 측정은 시험용 도어 손잡이 또는 하단으로부터 900 ㎜ 인 위치에 용수철저울 등을 걸어 시험용 도어 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서 측정한다. ⑤ (생 략)	제5조(기능시험) ① ------------ ----------------------------- -- 1. -------------------------- --------------저차압용 댐퍼 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------- 2. (현행과 같음) ② -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------- <단서 삭제> ③ -------------------------- ----------------- <단서 삭제> ④ -------------------------- ----------------------------- --------------------- 1. ∼ 4. (현행과 같음) 5. ----------------------- 손잡이에 -------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ⑤ (현행과 같음)
제6조 ∼ 제24조 (생 략)	제6조 ∼ 제24조 (현행과 같음)
제25조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 8월 31일까지로 한다.	제25조(재검토기한) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------- 2014년 7월 12일 ---------
	부 칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
[별표 1] ∼ [별표 4] (생 략)	[별표 1] ∼ [별표 4] (현행과 같음)