◉ 소방방재청고시 제2011-12호

한국공업규격(KS) 인용 및 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계⋅기구의 국제통용성을 높이고 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자, 관련「누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  7월  13일

소방방재청장

「누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정안

「누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제4호나목의 “80±2 ℃”를 “(80 ±2) ℃”로 한다.

제4조제5호나목 후단에 다음과 같이 단서를 신설한다.

“다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러지 아니하다”

제6조제1항중 “송신부”를 “수신부”로 한다.

제11조 중 “-10±2 ℃에서 50±2 ℃”를 “(-10 ±2) ℃에서 “(50 ±2) ℃”로, “-20±2 ℃에서 50±2 ℃”를 “(-20 ±2) ℃에서 (50 ±2) ℃”로 한다.

제13조 중 “2,500A”를 “2 500A”로 한다.

제14조 중 “20퍼센트”를 “20%”로 한다.

제15조 중 “65±2 ℃”를 “(65 ±2) ℃”로 한다.

제16조를 다음과 같이 한다.

제16조(방수시험)옥외형변류기는(23± 2)℃, 상대습도(50± 5)%의 상태에 24시간 방치한 후(23± 2)℃의 맑은 물에 48시간 침지시키는 경우 내부에 물이 고이거나, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제17조제1호 중 “10 ～ 150Hz”를 “(10 ～ 150)Hz”로 한다.

제20호 중 “시험부”를 “시험부위”로, “1,500V”을 “1 500V”로, “1천을”을 “1 KV”로 한다.

제26조 중 “52퍼센트”를 “52%”로 한다.

제28조 중 “-10±2 ℃에서 50±2 ℃”를 “(-10 ±2) ℃에서 (50 ±2) ℃”로 한다.

제32조제1항 및 제2항 각 호중 “10 ～ 150Hz”를 “(10 ～ 150)Hz”로 한다.

제34조를 다음과 같이 한다.

제34조(방수시험)방수형수신부를 일반 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우 내부에 물이 고이거나 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제36호중 “시험부”를 “시험부위”로, “1,000 V”를 “1 KV”로, “1,000을”를 “1 KV를”로 한다.

제40호중 “2012년 8월 23일”를 “2014년 00월 00일”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) 이 기준 시행일로부터 형식승인(형식변경승인을 포함) 및 제품검사에 적용하여 실시한다.

신⋅구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(구조 및 기능) 누전경보기의 구조 및 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며, 다음과 같아야 한다. 가. (생 략) 나. 외함(누전화재표시창, 지구창, 조작부수납용뚜껑, 스위치의 손잡이, 발광다이오드, 지시전기계기, 각종 표시명판 등은 제외한다.)에 합성수지를 사용하는 경우에는 80± 2 ℃의 온도에서 열로 인한 변형이 생기지 아니하여야 하며 자기소화성이 있는 재료이어야 한다. 5. ~ 15. (생 략)	제3조(구조 및 기능) ----------- ----------------------------- -------------- 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. -------------------------- --------------------------- ----------------- 가. (현행과 같음) 나. ------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------ (80 ± 2) ℃ ------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -- 5. ~ 15. (현행과 같음)
제4조(부품의 구조 및 기능) 누전경보기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각 호의 규정에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다. 1. ~ 4. (생 략) 5. 퓨즈 등 가. (생 략) 나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다. <단서 신설> 다. (생 략)	제4조(부품의 구조 및 기능) ---- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------------- 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 퓨즈 등 가. (현행과 같음) 나. ------------------------ --- 다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. (현행과 같음)
제6조(변류기 및 수신부의 종류)① 변류기는 구조에 따라 옥외형과 옥내형으로 구분하고 송신부와의 상호호환성(이하 “호환성”이라 한다.) 유무에 따라 호환성형 및 비호환성형으로 구분한다. ② (생 략)	제6조(변류기 및 수신부의 종류) ① -------------------------- ------------------------ 수신부 -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----- ② (현행과 같음)
제11조(온도특성시험) 변류기는 옥내형인 것은 -10± 2 ℃에서 50± 2 ℃까지, 옥외형인 것은 -20± 2 ℃에서 50± 2 ℃까지의 주위온도에서 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제11조(온도특성시험) ---------- ----------- (-10 ± 2) ℃에서 (50 ± 2) ℃ ---------------- (-20 ± 2) ℃에서 (50 ± 2) ℃ ----------------------------- ------------------------
제13조(단락전류강도시험) 변류기는 출력단자에 부하저항을 접속한 다음 경계전로의 전원측에 과전류차단기를 설치하여, 경계전로에 당해 변류기의 정격전압에서 단락역율이 0.3에서 0.4까지인 2,500 A의 전류를 2분 간격으로 약 0.02초간 2회 흘리는 경우 그 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제13조(단락전류강도시험) ------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------- 2 500 A ------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------
제14조(과누전시험) 변류기는 1개의 전선을 변류기에 부착시킨 회로를 설치하고 출력단자에 부하저항을 접속한 상태로 당해 1개의 전선에 변류기의 정격전압의 20퍼센트에 해당하는 수치의 전류를 5분간 흘리는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제14조(단락전류강도시험) ------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------- 20 % ---------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------
제15조(노화시험) 변류기는 65± 2 ℃인 공기중에 30일간 놓아두는 경우 그 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제15조(노화시험) ---- (65 ± 2) ℃ -------------------------- ----------------------------- -------------------
제16조(방수시험) 옥외형변류기는 65± 2 ℃인 맑은 물에 15분간 담근 다음 0± 2 ℃인 염화나트륨의 포화수용액에 15분간 담그는 조작을 2회 반복하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제16조(방수시험) 옥외형변류기는 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 5) %의 상태에 24시간 방치한 후 (23 ± 2) ℃의 맑은 물에 48시간 침지시키는 경우 내부에 물이 고이거나, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
제17조(진동시험) 변류기는 전원을 인가하지 아니한 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 그 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 1. 주파수 범위 : 10 ~ 150 ㎐ 2. ~ 5. (생 략)	제17조(진동시험) -------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------- 1. 주파수 범위 : (10 ~ 150) ㎐ 2. ~ 5. (현행과 같음)
제20조(절연내력시험) 제19조의 규정에 의한 시험부의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 1,500 V(경계전로 전압이 250 V를 초과하는 경우에는 경계전로 전압에 2를 곱한 값에 1천을 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.	제20조(절연내력시험) ---------- --------- 시험부위 ---------- ----------------------------- ------- 1 500 V ------------- ----------------------------- ----------------------------- 1 ㎸를 ---------------------- ----------------------------- ---------------
제26조(수신부의 기능) ① 호환성형 수신부는 신호입력회로에 공칭작동전류치에 대응하는 변류기의 설계출력전압의 52퍼센트인 전압을 가하는 경우 30초 이내에 작동하지 아니하여야 한며, 공칭작동전류치에 대응하는 변류기의 설계출력전압의 75 %인 전압을 가하는 경우 1초(차단기구가 있는 것은 0.2초)이내에 작동하여야 한다. ② ~ ③ (생 략)	제26조(수신부의 기능) ① ------ ----------------------------- ----------------------------- --------------------- 52 % -- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------- ② ~ ③ (현행과 같음)
제28조(온도특성시험) 수신부는 -10± 2 ℃에서 50± 2 ℃까지의 주위온도에서 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제28조(온도특성시험) ---------- (-10 ± 2) ℃에서 (50 ± 2) ℃----------------------------- -----------------
제32조(진동시험) ① 수신부는 전원이 인가된 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 시험중 잘못 작동되거나 시험후 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다. 1. 주파수 범위 : 10 ~ 150 ㎐ 2. ~ 5. (생 략) ② 수신부는 전원을 인가하지 않은 상태에서 IEC 60068-2-6의 시험방법에 따라 다음 각호의 규정에 의한 시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없어야 한다. 1. 주파수 범위 : 10 ~ 150 ㎐ 2. ~ 5. (생 략)	제32조(진동시험) ① ----------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------- 1. 주파수 범위 : (10 ~ 150) ㎐ 2. ~ 5. (생 략) ② --------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------- 1. 주파수 범위 : (10 ~ 150) ㎐ 2. ~ 5. (생 략)
제34조(방수시험) 방수형인 것의 방수시험은 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 3 ㎜/min의 비율로 전면상방에 45± 2도 각도의 방향에서 일률적으로 1시간이상 동안 물을 주입하는 경우 내부에 물이 고이거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제34조(방수시험) 방수형수신부를 일반 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우 내부에 물이 고이거나 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
제36조(절연내력시험) 제35조 규정에 의한 시험부의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(1차측 또는 2차측 충전부의 정격전압이 30 V을 초과하고 150 V이하인 부분에 있어서는 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 부분에 있어서는 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.	제36조(절연내력시험) ---------- ---------- 시험부위 --------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------ 1 ㎸ ----------- ----------------------------- ----------------------------- 1 ㎸를 ---------------------- ----------------------------- ---------------
제40조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.	제40조(재검토기한) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------- 2014년 7월 12일------------
	부 칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) 이 기준 시행일로부터 형식승인(형식변경승인을 포함) 및 제품검사에 적용하여 실시한다.