◉ 소방방재청고시 제2011-4호

한국공업규격(KS) 인용 및 국가검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항과 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자, 관련「소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  3월  18일

소방방재청장

「소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정안

소화약제의 형식승인 및 검정기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제4호 및 제5호중 “20 ± 2 ℃”을  “(20 ± 2) ℃”로 하고, 같은조 제7호부터 제13호를 다음과 같이 신설한다.

7. 비중은 KS M 0004(화학제품의 비중 측정방법)에 따라 (20 ± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 0.02이어야 한다.

8. 점도는 KS M 2014(석유제품 동점도 및 점도시험방법)에 따라 (20 ± 1) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ±  30 %이어야 한다.

9. 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH측정방법)에 따라 (20 ±  0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 0.4이어야 한다.

10. 포소화약제에 강철, 알루미늄의 금속재료를 (38 ± 2) ℃에 21일 동안 놓아두었을 때 금속재료의 중량손실이 각각 1일에 3 ㎎/20 ㎠ 이하이어야 한다.

11. 합성계면활성제 및 수성막포의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 하며 설계값의 - 3.0 mN/m 이상 1.5 mN/m 이하이어야 한다.

12. 응고점이 사용하한온도 이하이어야 하고 설계값의 - 10 ℃ 이상 0 ℃ 이하이어야 한다.

13. 수성막포는 거품을 유면에 덮은 후 6회의 수성막시험을 하였을 때 순간적으로 착화하는 것은 무방하지만 계속해서 연소하여서는 아니된다.

제6조제5항중 “38± 2 ℃”를 “(38 ± 2) ℃”로 하고, 같은조 제6항중 “20± 2 ℃”를 “(20 ± 2) ℃”로, 같은조 제7항중 “65± 2 ℃”와 “-18± 2 ℃”를 “(65 ± 2) ℃”와 “(-18± 2) ℃”로 하며, 같은조 제8항중 “33 dyne/cm"와 “ dyne/㎝”를 “33 mN/m”와 “- 3.0 mN/m 이상 1.5 mN/m 이하”로 하며, 같은조 제9항중 “20 ± 2 ℃”를 “(20 ± 2) ℃”로 한다.

제7조제4호중 “30± 2 ℃”를 “(30 ± 2) ℃”로 하며, “32± 2 ℃”를 “(32 ± 2) ℃”로 한다.

제7조의2제2항2호중 “82± 0.8 wt%”를 “(82 ± 0.8) wt %"로 하고, “9.50± 0.9 wt %”를 “(9.50 ± 0.9) wt %”로, “4.75± 0.5 wt%”를 “(4.75 ± 0.5) wt %”로 하며, “3.75± 0.5 wt%”를 “(3.75 ± 0.5) wt %”로 한다.

제7조의3제1호중 “52 vol % ± 4 %”를 “(52 ± 4) vol %”로 하고, “40 vol % ± 4 %”를 “(40 ± 4) vol %”로, “8 vol % ± 1 %”를 “(8 ± 1) vol %”로 하며, 같은조 제4호중 “50 vol % ± 5 %”를 “(50 ± 5) vol %”로 한다

제8조제1항제1호중 “33 dyne/㎝”를 “33 mN/m”로 하고, 같은조 같은항 제5호중 “5 dyne/㎝”를 “5 mN/m”로 한다.

제9조제2항제1호가목중 “20± 2 ℃”를 “(20 ± 2) ℃”로 한다.

제12조중 “2013년 3월 24일”을 “2014년 3월 17일”로 한다.

부칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신⋅구조문대비표

현 행	개 정 안
소화약제의 형식승인 및 검정기술기준	소화약제의 형식승인 및 검정기술기준
제1조 ~ 제3조 (생 략)	제1조 ~ 제3조 (현행과 같음)
제4조(포소화약제) 포소화약제는 다음 각호에 적합하여야 한다. 다만, 소화설비용에 사용하는 것은 포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준에 적합하여야 한다.	제4조(포소화약제) ------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------------------
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 20 ± 2 ℃ 온도의 소화약제를 충전한 소화기를 작동하여 방사되는 거품의 용량은 소화약제 용량의 5배 이상이어야 하며, 방사종료 후 1분간 거품으로부터 환원되는 수용액이 방사전 수용액의 25 % 이하이어야 한다.	4. (20 ± 2) ℃--------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------
5. 수용액의 침전량은 20 ± 2 ℃의 수용액을 원심분리용 시험관에 넣고 상대원심력을 분당 회전수 600 ∼ 700으로 원심 분리하여 생기는 침전물이 0.1 vol % 이하이어야 한다.	5. -------------- (20 ± 2) ℃ --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
<신 설>	7. 비중은 KS M 0004(화학제품의 비중 측정방법)에 따라 (20 ± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 0.02이어야 한다.
<신 설>	8. 점도는 KS M 2014(석유제품 동점도 및 점도시험방법)에 따라 (20 ± 1) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 30 %이어야 한다.
<신 설>	9. 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH측정방법)에 따라 (20 ± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 0.4이어야 한다.
<신 설>	10. 포소화약제에 강철, 알루미늄의 금속재료를 (38 ± 2) ℃에 21일 동안 놓아두었을 때 금속재료의 중량손실이 각각 1일에 3 ㎎/20 ㎠ 이하이어야 한다.
<신 설>	11. 합성계면활성제 및 수성막포의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 하며 설계값의 - 3.0 mN/m 이상 1.5 mN/m 이하이어야 한다.
<신 설>	12. 응고점이 사용하한온도 이하이어야 하고 설계값의 - 10 ℃ 이상 0 ℃ 이하이어야 한다.
<신 설>	13. 수성막포는 거품을 유면에 덮은 후 6회의 수성막시험을 하였을 때 순간적으로 착화하는 것은 무방하지만 계속해서 연소하여서는 아니된다.
제5조 (생 략)	제5조 (현행과 같음)
제6조(강화액 소화약제) ① ~ ④ (생 략)	제6조(강화액 소화약제) ① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 강화액소화약제에 적응대상 금속재료를 38± 2 ℃에 21일 동안 놓아두었을 때 금속재료의 중량손실이 각각 1일에 3 ㎎/20 ㎠ 이하이어야 한다.	⑤ -------------------------- ------- (38 ± 2) ℃---------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------
⑥ 강화액소화약제의 침전량은 20± 2 ℃ 온도의 강화액소화약제를 원심분리용 시험관에 넣고 상대원심력을 분당 회전수 600∼ 700으로 원심 분리하여 생기는 침전물이 0.1 Vol % 이하이어야 한다.	⑥ -------------------------- (20 ± 2) ℃ ----------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------
⑦ 강화액소화약제를 65± 2 ℃ 온도로 216시간 유지한 후 실온으로 환원하고, 다시 -18± 2 ℃ 온도로 24시간 유지한 후 실온으로 환원시키는 시험을 하고 변질후 침전량은 제6항의 규정에 의한 방법으로 측정한 경우 0.2 vol % 이하이어야 한다.	⑦ -------------- (65 ± 2) ℃ ----------------------------- ---------------- (-18 ± 2) ℃ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------
⑧ 강화액소화약제의 표면장력은 33 dyne/㎝ 이하이어야 하며 설계값의 dyne/㎝ 이어야 한다.	⑧ -------------------------- -- 33 mN/m ----------------- ------- - 3.0 mN/m 이상 1.5 mN/m 이하 ----
⑨ 비중은 KS M 0004(화학제품의 비중 측정방법)의 비중부액계 또는 비중병을 사용하여 20± 2℃에서 측정하였을 때 설계값의 ± 0.02이어야 한다.	⑨ -------------------------- ----------------------------- -----------------(20 ± 2) ℃ ----------------------------- ------------------
⑩ (생 략)	⑩ (현행과 같음)
제7조(분말소화약제)(생 략)	제7조(분말소화약제) (현행과 같음)
1. ~ 3. (생 략) 4. 온도가 30± 2 ℃이고 상대습도가 60 %인 항온항습조등에 48시간 놓아둔 후 칭량하고, 다시 온도가 30± 2 ℃이고 상대습도가 80 %인 항온항습조등에 48시간 놓아둔 후 칭량하여 아래의 수식으로 계산한 흡습율이 중탄산나트륨이 주성분인 것은 0.2 wt %, 중탄산칼륨이 주성분인 것은 2 wt %, 인산염류 등이 주성분인 것은 1.5 wt % 이하이어야 한다.	1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ------- (30 ± 2) ℃------- ---------------------------- ---------------------------- -------- (30 ± 2) ℃-------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- -----------------
[eqn: M = {100(W _{2} - W _{1})} over {W _{1}}] M : 흡습율(%) W1: 온도 32± 2 ℃, 상대습도 60 %인 항온항습조등에 48시간 놓아둔 후의 시료의 중량(g) W2: 온도 32± 2 ℃, 상대습도 80 %인 항온항습조등에 48시간 정치한 후의 시료의 중량(g) 5. ~ 8. (생 략)	[eqn: M = {100(W _{2} - W _ {1})} over {W _{1}}] M : ------------ W1: --- (32 ± 2) ℃ --------- -------------------------- -------------------------- -- W2: --- (32 ± 2) ℃ --------- ------------------------- ------------------------- -- 5. ~ 8. (현행과 같음)
제7조의2(할로겐화합물 소화약제) ① (생 략)	제7조의2(할로겐화합물 소화약제) ① (현행과 같음)
② 할로겐화합물소화약제를 혼합하여 사용하는 경우에는 그 혼합 조성비가 다음 각 호에 적합하여야 한다.	② -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. HCFC BLEND A는 클로로디플루오로메탄(이하 “HCFC-22”라 한다)는 82± 0.8 wt %, “HCFC-124”는 9.50± 0.9 wt %, 디클로로트리프루오로에탄(이하 “HCFC-123”이라 한다)는 4.75± 0.5 wt %, 이소프로페닐-1-메틸시이클로헥산은 3.75± 0.5 wt %로 구성되어야 한다. 3. (생 략)	2. -------------------------- ---------------------------- ---------- (82 ± 0.8) wt %- ---------- (9.50 ± 0.9) wt % ---------------------------- ---------------------------- -- (4.75 ± 0.5) wt % ------- ---------------------------- -- (3.75 ± 0.5) wt %-------- ------- 3. (현행과 같음)
제7조의3(불활성기체 소화약제) 불활성기체소화약제는 소화약제의 종류에 따라 다음 각 호의 1에 적합하여야 한다.	제7조의3(불활성기체 소화약제) - ----------------------------- ----------------------------- ---------------------
1. IG-541 소화약제의 구성물은 질소 52 vol % ± 4 %, 아르곤 40 vol % ± 4 %, 이산화탄소 8 vol % ± 1 %로 구성되어야 한다.	1. -------------------------- ---- (52 ± 4) vol %-------- (40 ± 4) vol %------------- (8 ± 1)vol %--------------- ----
2. ~ 3 (생 략)	2. ~ 3 (현행과 같음)
4. IG-55 소화약제의 구성물은 질소 50 vol % ± 5 %, 아르곤 50 vol % ± 5 %로 구성되어야 한다.	4. -------------------------- -- (50 ± 5) vol % -------- (50 ± 5) vol % ------------- -------
제8조(침윤소화약제) ① 침윤소화약제는 물의 침투능력, 분산능력 및 유화능력 등을 증대하기 위하여 물과 혼합(이하 “침윤수용액”이라 한다)하여 사용하는 약제로서 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제8조(침윤소화약제) ① -------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------
1. 침윤수용액의 표면장력은 33 dyne/㎝미만이어야 한다.	1. ----------------------- 33 mN/m------------------
2. ~ 4.(생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
5. 저온에 따른 표면장력 변화 - 18 ℃에 저장된 침윤소화약제로 혼합된 침윤수용액의 표면장력값과 제8조 제1항 제1호에 의해 측정된 침윤수용액의 표면장력값의 차이는 5 dyne/㎝이내 이어야 한다.	5. -------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------- 5 mN/m-------------------
6. ~ 8. (생 략)	6. ~ 8. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제9조(소화성능) ① (생 략) ② 소화설비용 소화약제의 소화성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. (생 략) 가. 소화약제 저장용기의 온도는 20± 2 ℃로 유지되어야 하며 신청농도에 의한 소화약제의 저장량은 다음 식에 의하여 얻어진 것으로 한다. (1) ∼ (2) (생 략) 나. ∼ 다. (생 략) 2. ∼ 4. (생 략)	제9조(소화성능) ① (현행과 같음) ② -------------------------- ----------------------------- ----- 1. (현행과 같음) 가. ------------------------ - (20 ± 2) ℃------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -- (1) ∼ (2) (현행과 같음) 나. ∼ 다. (현행과 같음) 2. ∼ 4. (현행과 같음)
제10조 ~ 제11조 (생 략)	제10조 ~ 제11조 (현행과 같음)
제12조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 3월 24일까지로 한다.	제12조(재검토기한) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------- 2014년 3월 17일 ----------
	부칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.