1. 개정이유

시험배관의 설치 위치 기준을 명확히 하는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점 및 불합리한 점을 개선 보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 시험배관의 설치 기준을 명확히 정함(안 제5조제4항제1호, 제2호)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제        호

연결살수설비의 화재안전기준(NFSC 503) 일부개정고시안

연결살수설비의 화재안전기준(NFSC 503) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제4항제1호 중 “송수구의 가장 먼”을 “송수구에서 가장 먼 거리에 위치한”으로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 “가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경”을 “25mm 이상”으로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(배관 등) ① ∼ ③ (생 략)	제5조(배관 등) ① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 폐쇄형헤드를 사용하는 연결살수설비에는 다음 각 호의 기준에 따른 시험배관을 설치하여야 한다.	④ ---------------------------------------------------------------------------.
1. 송수구의 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치할 것	1. 송수구에서 가장 먼 거리에 위치한 --------------------
2. 시험장치 배관의 구경은 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고, 그 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥으로 흘러내리지 아니하도록 할 것. 다만, 목욕실ㆍ화장실 또는 그 밖의 배수처리가 쉬운 장소의 경우에는 물받이 통 또는 배수관을 설치하지 아니할 수 있다.	2. ----------------- 25mm 이상---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------.
⑤ ∼ ⑫ (생 략)	⑤ ∼ ⑫ (현행과 같음)