탐지부의 성능시험기술기준

내 무 부고시 제1996-21호(1996. 6. 20)

행정자치부고시 제1998-68호(1998. 8. 24)

소방방재청고시 제2007-46호(2007. 8. 2)

소방방재청고시 제2009-31호(2009. 8. 24)

소방방재청고시 제2011-26호(2011.11. 7)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 기준은『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』제32조에 따른 탐지부의성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “탐지부”란 가스누설을 탐지하여 가스누설을 탐지하여 중계기, 가스누설경보기의 수신부, GR형수신기, GP형수신기 또는 자동식소화기의 수신부에 가스누설의 신호만을 발신하는 기능을 가진 것을 말한다.

2. “수신부”란 탐지부에서 발하여진 가스누설신호를 직접 또는 중계기를 통하여 수신하고 이를 관계자에게 음향등으로 경보하여 주는 분리형 가스누설경보기의 수신부, GP 및 GR형수신기, 자동식소화기의 수신부 등을 말한다.

3. “방폭형”란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성 가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 제품을 말한다.

4. “방수형”란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다.

제3조(탐지부의 구분) 탐지부는 구조에 따라 보통형․방폭형․방수형, 가스를 탐지하는 방법에 따라 확산식과 흡입식으로, 용도에 따라 중계기용, 가스누설경보기용(영업용, 공업용), GR형수신기용, GP형수신기 및 자동식소화기용으로 구분한다.

제2장 시 험 기 준

제4조(구조등) 탐지부의 구조 및 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 일반구조

가. 탐지부의 외함은 불연성 또는 난연성의 재질로 만들어야 하며, 강판을 사용하는 경우에는 두께 1.0mm이상의 것이어야 하고, 합성수지를 사용하는 경우에는 두께가 강판의 2.5배(영업용의 경우에는 1.5배)이상인 것을 사용하여야 한다.

나. <삭 제>(1998. 8. 24)

다. 건물 등에 부착하도록 되어 있는 것은 나사, 못 등에 의하여 쉽게 고정시킬 수 있는 구조이어야 하며, 접착테이프 등을 사용하는 구조가 아니어야 한다.

라. 가스가 머무를 우려가 있는 장소에 설치되는 탐지부는 보통의 상태에서 불꽃을 발생하지 않는 구조이어야 한다.

마. 가스누설을 탐지하여 누설 신호만을 중계기, GR형수신기, GP형수신기, 가스누설경보기 또는 자동식소화기에 발신하는 기능 이외의 다른 기능과 겸용하여서는 아니된다.

바. 온도, 먼지, 습기, 곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 아니하여야 한다.

사. 부식에 의하여 기계적 기능 또는 전기적 기능에 영향을 받을 우려가 있는 부분은 칠, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 하며 전기적 기능에 영향이 있는 단자, 나사 및 와셔등은 동합금이나 이와 동등이상의 내식성능이 있는 재질을 사용하여야 한다.

아. 중계기, GR형수신기, GP형수신기, 분리형으로서 방폭형인 가스누설경보기와 연결하기 위하여 탐지부 내부와 외부에 단자판을 설치하고 오접속을 방지하기 위한 단자표시를 단자판 주위에 하여야 한다.

자. 내부의 부품등에서 발산되는 열에 의하여 기능상 이상이 생길우려가 있는 것은 방열공등으로 열을 발산할 수 있어야 한다.

차. 기기내의 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 한다.

카. 자동식소화기의수신부와 탐지부를 연결하기 위한 탐지부의 인출선은 길이가 15㎝ 이상이어야 하며, 인출선은 서로 다른 색상으로 구분할 것

2. 방폭구조

가. 방폭형 탐지부는 KS C IEC 60079-0(방폭 전기 기계·기구 일반요구사항)에 적합하여야 한다.

나. 가스를 접촉하는 탐지소자는 스트레나(청동주물로 된 소결금속등)로 보호하여야 한다.

다. 탐지부는 STS316 또는 이와 동등이상의 스테인레스강선인 100메쉬의 금속망을 밀착시켜 사용하되, 망의 구멍(가스가 통과하는 면적)이 넓혀져 있거나 변형 등이 없어야 한다.

3. 방수형구조

가. 방수형 탐지부는 방수형구조를 갖도록 되어야 한다.

나. 탐지소자의 주위에는 물과 탐지소자가 접촉하지 않는 구조이어야 한다.

4. 흡입식 탐지부의 구조는 다음에 적합하여야 한다.

가. 흡입량을 표시하기 위한 장치는 단위시간당 흡입량을 읽을 수 있는 구조일 것

나. 흡입펌프는 충분한 성능을 갖는 것으로 이상없이 운전하는 것

다. 공기유량계는 보기 쉬운 구조이어야 하며, 가스흡입량의 표시 방법은 분당 흡입량을 지시할 수 있을 것

라. 공기유량계에 부착된 여과장치는 분진 등의 흡입을 방지하기 위한 구조로서 공기유량계 바로 전단에 설치하여야 하며 교체가 용이한 구조일 것

마. 가스흡입 및 배기관은 내경이 4 ㎜에서 6 ㎜인 동관을 사용하고 나사등에 의하여 확실히 연결할 수 있을 것. 이 경우 동관의 재질은 KS D 5301(이음매 없는 구리 및 구리 합금관)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있을 것

바. 가스를 흡입하는 배관의 입구에는 스트레나(청동으로 된 소결 금속등)으로 보호할 것

사. 흡입식인 것에는 흡입량을 시험하는 시험용 밸브를 설치할 것

아. 탐지부의 입력측 및 출력측의 배관은 배관내의 불꽃으로 인하여 외부의 가스에 불이 붙은 것을 방지할 수 있는 구조일 것

자. 펌브의 몸체와 다이아프램이 분리되는 구조인 것은 펌프몸체와 다이아프램을 스테인레스 등의 강제 밴드로 고정하거나 볼트로 견고하게 고정할 것

5. <삭제>(1998. 8. 24)

6. <삭제>(1998. 8.24)

제4조의2(합성수지 외함) 외함을 합성수지로 하는 경우에는 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.

1. (80 ± 2) ℃의 온도에서 24시간 방치하는 경우 열로 인한 변형이 없어야 한다.

2. 합성수지 외함은 자기소화성이 있는 재질로 자동화재속보설비의속보기의성능시험기술기준 제4조제2호나목의 자기소화성시험에 적합하여야 한다.

제4조의3(흡입식탐지부의 기능) 흡입식탐지부의 기능은 다음에 적합하여야 한다.

1. 흡입량은 제5조에서 정하는 조건에서 30분동안 안정화시킨 다음 배기구에서 측정하였을 때 분당 1.5 L 이상일 것

2. 흡입식탐지부는 흡입관 최전단에서 배기관 최후단까지 기밀에 이상이 없을 것

제4조의4(흡입식탐지부의 고무재질) ① 흡입식탐지부의고무재질은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법)에 따라 시험을 하였을 때 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 인장강도는 15 ㎫ 이상 이어야 하고, (70 ± 2) ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20 %이하이어야 한다.

2. 신장율은 400%이상이어야 하고, (70 ± 2) ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20%이하이어야 한다.

3. 경도는 70도이하이어야 하고, (-20 ± 2) ℃의 온도중에 24시간 놓아둔 후의 저하율이 20%이하이어야 한다.

4. 고무압축영구줄음율은 (100 ± 1) ℃의 공기중에 70시간 놓아둔 다음 압축영구줄음율은 50%이하이어야 한다.

②흡입식탐지부용 다이아후램은 내부식성 및 내가스부식성시험에 이상이 없어야 한다.

제5조(시험조건) 다음 각 호에 적합한 조건에서 시험하여야 한다.

1. 시험실의 조건

가. 시험중의 실내온도는 (20 ± 15) ℃로 하며 온도의 변동은 ±5 ℃로 한다.

나. 시험중의 실내습도는 상대습도 (65 ± 20) %로 한다. 다만, 기능시험중에 습도는 (65 ± 5) %를 유지하여야 한다.

2. 시험을 하기 전에 전류를 통한 상태에서 1시간이상 안정화시킨다.

3. 탐지부를 중계기, GR형수신기, GP형수신기, 가스누설경보기 및 자동식소화기의 수신부에 연결했을 때 탐지소자의 신호와는 관계없이 “0”을 조정한후 가스를 투입한다.

제6조(기능시험) 탐지부는 경보농도 시험기내에 탐지대상가스 별로 각 시험 농도를 맞춘 후 다음 표의 해당 시험 방법으로 시험할 때, 시험실 내의 가스농도를 수신부에 20초 이내에 발신하여야 한다.

탐지대상가스	시험가스	작동시험농도(%)	부작동시험농도(%)
액화석유가스용	이소부탄(또는 부탄 이하 이 기준에서 같다)	0.45	0.05
도시가스용 및 액화천연가스용	이소부탄 수소 메탄	0.45 1.00 1.25	0.05 0.04 0.05

비고: 도시가스중에서 공기보다 가벼운 가스를 탐지대상으로 하는 것은 시험가스를 수소 또는 메탄을 사용하고, 공기보다 무거운가스를 탐지대상을로 하는 것은 시험가스를 이소부탄으로 사용하며, 공기보다 무거운 가스및 가벼운 가스 모두를 탐지대상으로 하는것은 시험가스를 이소부탄 및 메탄으로 한다.

제7조(온도시험) 탐지부는 통전한 상태로 다음 각 호의 시험을 실시하였을 때 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 다음에서 정하는 온도보다 강화하여 제조자가 요청시는 그 온도로 시험할 수 있다.

1. 통전상태로 내부온도가 (-20 ± 2) ℃ 및 (40 ± 2) ℃인 항온기에 각각 1시간이상 놓아둔 다음 각각의 온도에서 제6조 시험

2. 흡입식탐지부는 온도가 (-20 ± 2) ℃의 항온기에 24시간 방치하고, 다시 (40 ± 2) ℃ 인 항온기내에 24시간 방치하는 것을 1싸이클로 하여 연속 3싸이클을 반복한 후 1시간 안정시킨 다음 제6조 시험

제8조(습도시험) 탐지부는 35℃이상 40℃이하인 온도와 상대습도 85%이상인 상태로 1시간 놓아둔 다음 그 온도와 습도를 유지하는 상태로 제6조의 시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제9조(방폭성능시험) 탐지부는 다음 표중 시험가스 농도가 A인 상태에서 4시간 연속하여 통전한 다음 계속하여 시험가스 농도를 B로하여 1시간 동안 방치하는 경우에 폭발현상이 없고, 탐지부에 불이 붙지 않아야 한다. 그리고 1시간의 통전 방치후 기능시험에 적합하여야 한다. 다만, 제4조제2호의 규정에 적합한 탐지부와 자동식소화기의 탐지부는 방폭성능시험을 제외한다.

시험가스	A(%)	B(%)
메 탄	2.5	6.5～7.5
수 소	2.0	19～23
이소부탄	0.9	2.5～3.3

제10조(방수시험) 방수형인 것은 이를 통전상태로 부착하고 맑은 물을 매분 3㎖의 비율로 전면 상방 45±2도 각도의 방향에서 일정량으로 1시간 이상동안 물을 뿌리는 경우 내부에 물이 고이거나 스며들지 않아야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제11조(절연저항시험) 탐지부의 절연된 선로와 외함간의 절연저항은 DC 500V의 절연저항계로 측정한 값이 20㏁이상이어야 한다.

제12조(절연내력시험) 제11조 기준에 의한 시험부위의 절연내력은 60㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500V를 1분간 가할때 이상이 없어야 한다.

제13조 <삭 제>1998. 8.24

제14조(다른기준의 적용) 이 기준에서 정하여 지지 아니한 것은 가스누설경보기의검정기술기준 및 검정시험세칙을 준용한다.

제15조(표시) 탐지부에는 다음 각호의 사항을 보기쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장 또는 성능시험지정기관장이 탐지부의 구조상 각호의 사항을 모두 표시하기 어렵다고 인정하는 경우에는 표시사항 중 일부를 생략할 수 있다. 이 경우 생략된 표시사항을 별도의 첨부물에 표시하는 등의 조치가 강구되어야 한다.

1. 품명

2. 제품승인번호

3. 제조년도, 제조번호 또는 로트번호

4. 탐지소자 및 탐지대상가스

5. 사용가스의 탐지대상범위 및 사용온도

6. 결선가능한 수신부의 명칭(가스누설경보기, 수신기, 자동식소화기 등) 및 형식승인번호

7. 제조업체명 또는 상호(수입하는 경우 수입원 포함)

8. 방수형은 “방수형”, 방폭형은 “방폭형”이라는 표시와 방폭등급

9. 탐지부와 수신부의 결선도 및 기타 필요한 사항

제3장  견 품 시 험

제17조(시험방법 및 시험항목별 시료수) 시험방법은 도면대조 및 제   2장의 시험기준에 따르며 시험항목별 시료수는 다음과 같다.

시험항목	시료수
1. 서류검토	-
2. 일반구조, 흡입식탐지부의 구조, 기능시험, 절연저항시험, 절연내력시험, 흡입식탐지부의 기능, 표시	6개
3. 온도시험	2개
4. 습도시험	2개
5. 방폭성능시험, 방수시험	2개
6. 방폭구조시험	1개
7. 합성수지 외함	1개
8. 흡입식탐지부의 고무재질	제출시료

비고 : (1) 이미 형식승인을 얻은 가스누설경보기 또는 자동식소화기의 탐지부와 동일한 탐지부는 제4조, 제4조의4, 제7조부터 제10조까지의 시험을 관련서류의 확인을 거쳐 생략할 수 있다.

(2) 방수시험은 방수형 구조인 제품에 한하여 시험한다.

(3) 흡입식탐지부의 구조, 흡입식탐지부의 기능 및 흡입식탐지부의 고무재질시험은 흡입식탐지부에 한하여 시험한다.

(4) 방폭구조시험은 방폭형에 한하여 시험한다.

(5) 합성수지 외함시험은 외함이 합성수지인 경우에 한하여 시험한다.

(6) 방폭구조인 탐지부와 자동식소화기용 탐지부는 방폭성능시험을 실시하지 아니한다.

(7) 3부터 5까지의 시료는 각각 별도시료로서 2의 시험시료 중에서 발췌한다.

(8) 6 및 7의 시료는 2부터 5까지의 시험이 끝난후 발췌하여 시험한다.

제18조(시험순서) 시험순서는 다음과  같다.

1.	일반구조 및 흡입식 탐지부의 구조		2.	온도시험
	□
	기능시험		3.	습도시험
	□
	흡입식탐지부의 기능		4.	방폭성능시험
	□			□
	절연저항시험			방수시험
	□
	절연내력시험		5.	방폭구조시험
	□
	표 시		6.	합성수지 외함
			7.	흡입식탐지부의 고무재질

비고 : 제2호부터 제7호까지의 시험은 병렬로 실시할 수 있다.

제4장 제 품 시 험

제19조(시험항목) 제품시험 시험항목은 다음과 같다.

시 험 항 목			비고
일반시험	1)일반구조	○	- 동일시료
	2)흡입식 탐지부의 구조	○
	3)기능시험	○
	4)절연저항시험	○
	5)절연내력시험	○
	6)표시	○
특별시험	7)흡입식탐지부의 기능	○	—일반시험시료와 동일시료 -각각 별도 시료, 다만, 7, 9, 10은 동일시료 -8의 시험은 외함이 합성수지인 경우에 한함
	8)합성수지 외함	△
	9)온도시험	△
	10)습도시험	△
	11)방폭성능시험	△
비고 1) “○”은 해당시험항목을 표시함 2) “△”은 부정기시험항목을 표시함 (특별시험)

제20조(시험순서) 제품시험의 시험순서는 다음과 같다.

1.	일반구조 및 흡입식 탐지부의 구조			2.	흡입식탐지부의 기능
	기능			3.	온도시험
	절연저항시험				습도시험
	절연내력시험			4.	방폭구조시험
	표시

※ 비고 : 2부터 4까지의 시험은 병렬로 실시할 수 있다.

제21조(제품시험 시행방법) 제품시험의 시행방법은 다음 각 호와 같다.

1. 제품시험 시료는 별표2, 별표3 및 KS Q 1003에 따라 발췌한다.

2. 일반시험의 시료크기는 신청시료의 크기에 1-Ⅰ를 적용하며, 특별시험의 시료크기는 일반시험의 시료크기에 1-S-1 을 적용한다.

3. 합격품질수준은 일반시험의 경우 중결점은 AQL 1.0, 경결점은 AQL 6.5로 하며 특별시험은 Ac(합격판정개수) : 0, Re(불합격판정개수) : 1로 한다.

4. 특별시험 시료수가 일반시험 시료수 보다 더 많을 경우 일반시험 시료는 특별시험 시료수 만큼 발췌한다.

5. 제품시험 진행중 불합격판정 개수이상의 결점수가 발생되어 해당 로트가 불합격되는 경우에는 남은 시험항목의 시험을 생략 할 수 있다.

제22조(제품시험 판정기준) 신청로트의 제품시험 판정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 로트의 합부판정은 별표1(결점표) 및 별표2(합격품질수준표)에 따른다.

2. 샘플링방법 및 판정기준에 관계없이 샘플링한 시료에 치명결점이 1개라도 포함되는 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

3. 샘플링한 시료 중에서 결점의 개수가 별표2의 해당 합격품질수준에서 정하는 Ac(합격판정개수) 이하인 경우에는 합격으로 하고, Re(불합격판정개수) 이상인 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

4. 2이상의 결점 등급이 있는 제품은 각각의 등급에서 결점으로 계산하고 하나의 시료중 동일등급의 결점이 2개이상 있는 경우에는 결점을 1개로 한다.

제23조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 부정기시험은 15로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장 또는 성능시험지정기관장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.

2. 부정기시험 해당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다.

3. 부정기시험 결과 부적합한 경우에는 다음 각 목에 따라 조치한다.

가. 부적합 판정된 로트 이후에 신청하는 제품시험 로트부터 연속 5로트가 합격할 때까지 부적합한 시험항목에 대하여 부정기시험을 실시한다. 이 경우 각로트의 크기는 불합격되기 전 연속 5로트 평균크기의 1/2이상이어야 한다.

나. 가목에 따른 부정기시험에서 연속 5로트가 합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우 가목에 따른 부정기시험의 적용을 받는다.

다. 가목에 따라 부정기시험을 적용받는 로트는 제2호의 단서규정에 불구하고 부정기시험 결과를 포함하여 합부를 판정한다.

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2014년 11월 6일까지로 한다.

부       칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.(1996. 6. 20)

부      칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.(1998. 8. 24)

부      칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.(2007. 8. 2)

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙.(2011.11. 7)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다

[별표 1] 결점표

치 명 결 점	중 결 점	경 결 점
1.형상 및 구조가 성능인정과 상이한 것 2.기능시험의 규정 작동시험 농도에서 작동하지 아니하는 것에 대하여 규정 작동시험 농도의 50%를 증가시켰을 경우에도 작동하지 아니하는 것 3.처음부터 작동상태로 되어있는 것 4.특별시험항목의 기준에 부적합한 것	1.기능시험의 규정 작동시험농도에서 작동하지 아니하나 작동시험 농도의 50%를 증가하였을 경우에는 작동하는 것 2.절연저항이 기준에 적합하지 아니한 것 3.절연내력시험에 부적합한 것 4.배선등의 접촉불량 5.흡입량 지시계기가 작동하지 않는 것	1.구조시험에서 동기준을 벗어나는 것으로서 기능에 영향을 미치지 아니하는 경미한 불량 2.표시사항 불량(오기,누락,파기등) 3.외관상 보기흉한 경미한 불량 4.스트레나가 부분적으로 파손된 것 5.흡입량을 지시하는 계기가 오차가 심한것

[별표 2] 합격품질수준표

시료글자	시료크기	합 격 품 질 수 준(AQL)
		0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A B C	2 3 5	0 1	0 1		0 1	0 1	0 1	1 2
D E F	8 13 20			0 1	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6
G H J	32 50 80	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15
K L M	125 200 315	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
N P Q	500 800 1250	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
R	2000	21 22

↓ : 밑에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다. 만일, 시료의 크기가 로트의 크기 이상일 때에는 전수검사한다.

↑ : 위에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다.

Ac : 합격판정개수

Re : 불합격판정개수

[별표 3] 시료번호 발췌표

시료의 크기	일 반 시 험		특 별 시 험
	1-Ⅰ	1-Ⅱ	1-S-1	1-S-2
1～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 3201～10000 10001～35000 35001～150000 150001～500000 500001 이상	A A B C C D E F G H J K L M N	A B C D E F G H J K L M N P Q	A A A A B B B B C C C C D D D	A A A B B B C C C D D D E E E