◉ 소방방재청고시 제2011-19호

가압수조식 가압송수장치의 국제규격과 기준을 반영하여 소방용품의 안전성을 높이고 품질향상을 도모하고자 관련「가압수조식 가압송수장치의 성능시험 기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년  10월 19일

소방방재청장

「가압수조식 가압송수장치의 성능시험 기술기준」 일부 개정

「가압수조식 가압송수장치의 성능시험 기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항 및 제5항을 다음과 같이 하고 제3항의 “호칭압력과 호칭압력”을 “설계압력과 설계압력”으로 하며 제7항의 “호칭압력”을 “설계압력”으로 한다.

② 물탱크의 두께와 부식여유는 다음 계산식에 의하여 산출되는 두께 이상일 것. 다만, 계산식에 의한 두께가 3 mm 미만인 경우에는 3 mm 이상으로 한다.

[eqn: t= {pD} over {2 sigma eta -1.2p} `+`a]

: 판의 두께(㎜)

: 설계압력(㎫)

: 가압수조의 내경(㎜)

: 재료의 허용인장응력(N/㎟)

: 용접효율 (95 %)

α: 부식여유(1 ㎜). 단, 내식성재료일 경우 제외

⑤ 수조의 사용압력범위는 설계압력이하이어야 하며 내부용적은 다음 각 호에 따라 측정하는 경우, 표시된 유효저수량 및 수조용량의 1.0 ~ 1.1배 범위이내이어야 한다.

제8조제4항 및 제5항의 “호칭압력”을 “설계압력”으로 한다.

제12조 제6호의 “호칭압력·사용압력범위”를 “최고사용압력”으로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

현  행

개  정  안

가압수조식 가압송수장치의 성능시험기술기준

가압수조식 가압송수장치의 성능시험기술기준

제1조 ~ 제4조 (생  략)

제1조 ~ 제4조 (현행과 같음)

제5조(수조) ① (생  략)

② 물탱크의 두께와 부식여유는  다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 호칭압력에 따라 다음 계산식에 의하여 산출되는 두께 이상일 것. 다만, 계산식에 의한 두께가 3 mm 미만인 경우에는 3 mm 이상으로 한다.

[eqn: t= {pD} over {200 sigma eta -1.2p} `+`a]

: 판의 두께(㎜)

: 호칭압력(㎫)

: 가압수조의 내경(㎜)

: 재료의 허용인장응력(㎫)

: 용접효율 (95 %)

α: 부식여유(1 ㎜). 단, 내식성재료일 경우 제외

③ 수조에 설치되는 안전밸브는 수조에 작용하는 과압을 충분히 배출해줄 수 있는 크기이상이어야 하며 다음 각 호에 따라 시험하는 경우, 호칭압력과 호칭압력의 1.1배의 압력범위내에서 작동되어야 한다.

1. ~ 2. (생  략)

④ (생  략)

⑤ 수조의 호칭압력별 사용압력범위는 다음 표와 같으며 내부용적은 다음 각 호에 따라 측정하는 경우, 표시된 유효저수량 및 수조용량의 1.0 ~ 1.1배 범위이내이어야 한다.

호칭압력(㎫)	1.0	2.0
사용압력범위(㎫)	0 ~ 1.0	0 ~ 2.0

1. ~ 2. (생  략)

⑥ (생  략)

⑦ 수조의 각 부분은 다음 각 호에 따라 호칭압력 1.5배의 수압력을 가하는 경우, 누수 또는 파손되거나 국부적인 팽창 또는 현저한 변형 등의 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. ~ 2. (생  략)

⑧ (생  략)

제5조(수조) ① (현행과 같음)

② 물탱크의 두께와 부식여유는

다음 계산식에 의하여 산출되는 두께 이상일 것. 다만, 계산식에 의한 두께가 3 mm 미만인 경우에는 3 mm 이상으로 한다.

[eqn: t= {pD} over {2 sigma eta -1.2p} `+`a]

: 판의 두께(㎜)

: 설계압력(㎫)

: 가압수조의 내경(㎜)

: 재료의 허용인장응력(N/㎟)

: 용접효율 (95 %)

α: 부식여유(1 ㎜). 단, 내식성재료일 경우 제외

③ --------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---------- 설계압력과 설계압력---------------------------

--------------

1. ~ 2. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 수조의 사용압력범위는 설계압력이하이어야 하며 내부용적은 다음 각 호에 따라 측정하는 경우, 표시된 유효저수량 및 수조용량의 1.0 ~ 1.1배 범위이내이어야 한다.

1. ~ 2. (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

⑦ --------------------------

------- 설계압력 ------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---------------

1. ~ 2. (현행과 같음)

⑧ (현행과 같음)

제6조 ~ 제7조 (생  략)

제6조 ~ 제7조 (현행과 같음)

제8조(압력조정장치) ① ~ ③ (생략)

④ 압력조정장치의 고압부는 최고충전압력의 1.5배, 저압부는 호칭압력의 1.5배 수압력을 가하는 경우, 누수 또는 파손되거나 국부적인 팽창 또는 현저한 변형 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이 경우, 시험방법은 제5조 제7항을 준용한다.

⑤ 압력조정장치의 고압부는 최고충전압력의 1.2배, 저압부는 호칭압력의 1.2배 압력을 가압가스를 사용하여 가하는 경우, 누기 또는 변형 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이 경우, 시험방법은 제6조 제2항 제4호를 준용한다.

⑥ (생  략)

제8조(압력조정장치) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ --------------------------

-----------------------------

설계압력---------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------------

⑤ --------------------------

-----------------------------

설계압력---------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------

⑥ (현행과 같음)

제9조 ~ 제11조 (생  략)

제9조 ~ 제11조 (현행과 같음)

제12조(표시사항 등) 다음 각 호를 수조의 보기 쉬운 위치에 잘 지워지지 아니하도록 금속제 명판에 표시하여 부착하여야 한다. 다만, 제11호 내지 제13호는 취급설명서에 표시 할 수 있다.

1. ~ 5. (생  략)

6. 호칭압력‧사용압력범위 및 수조의 내용적‧유효저수량

7. ~ 13. (생  략)

제12조(표시사항 등) -----------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 최고사용압력--------------

-------------------

7. ~ 13. (현행과 같음)

제13조 ~ 제19조 (생  략)

제13조 ~ 제19조 (현행과 같음)

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] ∼ [별표 3] (생  략)

[별표 1] ∼ [별표 3] (현행과 같음)

[별도 1] (생  략)

[별도 1] (현행과 같음)

신구조문대비표