소방방재청고시 제2010 - 3호

공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 1월 6일    소 방 방 재 청 장

공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준

내무부고시 제91   -  8호(1990. 6.29)

내무부고시 제1993 - 42호(1993. 1. 7)

내무부고시 제1994 - 86호(1994.12. 8)

내무부고시 제1996 - 34호(1996. 6.24)

내무부고시 제1997 -   8호(1997. 3. 7)

내무부고시 제1997 - 97호(1997.12. 6)

행정자치부고시 제1998 - 30호(1998. 3. 7)

행정자치부고시 제1999 - 32호(1999. 8. 3)

소방방재청고시 제2005 -  5호(2005. 1.27)

소방방재청고시 제2009 - 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2010 -  3호(2010. 1. 6)

제1조(목 적) 이 기준은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.(2005. 1. 27 개정)

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공기호흡기”라 함은 소화활동시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스중에서 일정시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인호흡장비로서 면체, 고압공기용기, 공급밸브, 배기밸브, 감압밸브, 등지게, 압력지시계, 경보장치, 급기호스 등으로 구성된 것을 말한다.

2. “음압형 공기호흡기”라 함은 흡기에 따라 열리고 흡기가 정지했을 때 및 배기할 때에 닫히는 디맨드밸브를 갖춘 것을 말한다.

3. “양압형 공기호흡기”라 함은 면체내의 압력이 외기압보다 항상 일정압 만큼 높은 것으로서 면체내에 일정 정압이하가 되면 작동되는 압력디맨드밸브를 갖춘 것을 말한다.

4. “공급밸브”라 함은 디맨드밸브와 압력디맨드밸브의 총칭을 말한다.<2010. 1. 6 개정>

5. “코덮개”라 함은 배기(숨을 밖으로 내쉬는 기운 이하 같다)가 면체공간 이외의 공간으로 확산되는 것을 방지하기 위하여 코 및 입근처를 덮는 부품을 말한다.

6. “전면형면체”이라 함은 안면렌즈를 갖춘 것으로서 안면전체를 덮는 구조의 면체를 말한다.<2010. 1. 6 개정>

7. “반면형면체”이라 함은 안면에서 코 및 입주위만을 덮는 구조의 면체를 말한다.<2010. 1. 6 개정>

8. “면체공간”이라 함은 면체를 착용했을 때 면체(코 덮개가 있는 것은 코덮개)와 안면과의 사이의 용적을 말한다.

9. “보조마스크”라 함은 피구조자에게 착용시키기 위한 호흡보호장비를 말한다.

10. “최고충전압력”이라 함은 용기에 공기를 충전하여 사용할 수 있는 최대 허용압력을 말한다.<2010. 1. 6 신설>

11. “바이패스 구조”라 함은 평상시 공기를 면체에 공급하는 관로(밸브 등을 포함한다), 공기공급량 또는 압력 등에 이상이 있을 때에 안정된 공기를 면체에 공급할 수 있도록 주관로에서 분기하여 다시 주관로에 연결되어 우회할 수 있는 공기공급 구조를 말한다.<2010. 1. 6 신설>

제3조(공기호흡기의 규격) ①공기호흡기의 최고충전압력은 15 ㎫ 이상으로서 공기용기에 충전되는 공기의 양은 40 L/min로 호흡하는 경우 사용시간이 30분 이상 이어야 한다. 이 경우 사용시간은 15분 단위로 증가시켜 구분한다.<2010. 1. 6 개정>

②공기호흡기의 총 질량은 사용시간을 기준하여 30분용은 7 kg, 45분용은 9 kg, 60분용 이상은 11 kg 이하이어야 한다. 이 경우, 공기용기에 충전되는 공기와 보조마스크의 질량은 제외한다.<2010. 1. 6 개정>

제4조(구 조) ①공기호흡기의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 고압공기용기(이하 “용기”라 한다)에 저장되어 있는 압축공기가 공급밸브를 통하여 면체내에 방출되어 착용자에게 흡기시키는 구조이어야 한다.

2. 배기는 배기밸브를 통하여 외기에 배출되어 착용자가 작업에 지장이 없이 행동할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 조작이 용이하고, 가능한 한 가벼워야 하며, 장시간 사용에 견딜 수 있는 튼튼한 구조이어야 한다.

4. 결합부분은 결합이 확실한 구조이어야 한다.

5. 대기압 상태에서 호흡할 때 예민하고 확실하게 작동되는 구조이어야 한다.

6. 각부의 구조는 착용에 따라 이상한 압박이 되지 아니하여야 한다.

7. 보조마스크를 필요시 장착할 수 있는 구조가 있어야 하며 쉽게 풀리지 않는 구조이어야 한다.

8. 공기호흡기는 양압형이어야 한다.

9. 보조마스크는 음압형이어야 하며, 머리끈을 조절할 수 있는 구조이어야 한다.(2005. 1. 27 개정)

10. 중압호스는 꼬임을 방지하고 면체와 공기호흡기 본체를 쉽게 분리할 수 있는 구조이어야 한다.

11. 중압연결장치는 쉽게 빠지지 않는 안전장치가 있어야 한다

②면체의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 착용하기 쉽고 누기되지 않는 구조이어야 한다.

2. 전면형은 공급밸브를 통한 공기가 렌즈안쪽으로 분사되어 코덮개 내측에서 흡․배기가 되는 양압형구조이어야 한다.

3. 머리끈은 탄력과 강도가 있어야 하며, 조절가능한 구조로 면체에 견고하게 부착되어 있어야 한다.

4. 안면렌즈는 면체에 견고하게 부착되어 있어야 하며, 충격에 의한 기밀의 누기가 생기지 아니하여야 한다.

5. 면체의 시야는 다음표의 값에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

항 목 종 류		전 면 형	반 면 형
시 야 ( 〬 )	좌․우	80 이상
	상 방	50 이상
	하 방	40 이상	40 이상

6. 안경을 부착할 수 있는 구조의 것은 부착부분이 시야 등에 지장을 주지 않아야 한다.

7. 시험장치(25 cycles/min, 2.0 L/stroke) 인두모형에 면체를 씌운 후 5 Vol % 의 이산화탄소를 함유한 공기를 공급하여 5분간 작동시키는 동안의 흡입공기(코덮개 사적공간에 잔류하는 공기) 중 이산화탄소 평균 함유량은 1.0 Vol % 이하이어야 한다. 다만, 반면형면체는 그러하지 아니하다.<2010. 1. 6 개정>

③공급밸브의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 사용압력에 대하여 안전도와 기밀성이 있어야 하며, 외력에 의한 변형 또는 손상으로부터 보호되어야 한다.

2. 호흡에 따라 확실하고 예민하게 작동하여야 한다.

④배기밸브의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 외력에 의한 변형 또는 손상으로부터 보호되어야 한다.

2. 내부 및 외부 압력이 동일한 경우에는 면체의 방향 및 상태에 관계없이 폐쇄상태를 유지하며, 호흡에 따라 확실하고 예민하게 작동하여야 한다.

⑤감압밸브의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 사용압력에 대하여 충분한 안전도를 가지며 압력에 의한 변형 또는 손상으로부터 보호되어야 한다.

2. 쉽게 분해 또는 조정할 수 없도록 조치가 강구되어야 한다.

3. 고압측에서는 이물의 진입을 방지하기 위한 필터를 구비하여야 한다.

4. 공급밸브의 밸브위치가 상류측에 있을 때에는 중압안전밸브를 갖추어야 한다.

⑥공급밸브(보조마스크의 것은 제외한다)의 고장시 감압된 공기가 면체에 원활하게 공급될 수 있도록 바이패스 구조를 갖거나 공기공급 보조장치가 있어야 한다. 이 경우, 바이패스 구조 또는 공기공급 보조장치는 다음 각호에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

1. 수동조작이 가능한 구조일 것

2. 5 ㎫ 이상의 압력이 충전된 용기를 연결하는 경우 공급 공기량은 60 L/min 이상일 것

⑦압력지시계의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 최고충전압력값, 경보장치 시동압력값 및 지침은 어두운 장소 등에서도 용이하게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

2. 압력지시계 눈금의 단위는 1.0 ㎫ 이하이고 지시값의 오차범위는 ± 1.6 % 이하이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

3. 설치나사는 KS B 0222 (관용 테이퍼 나사) 또는 KS B 0221(관용 평행 나사)에 적합한 것이어야 한다.

4. 사용자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치 또는 취부할 수 있도록 되어 있어야 한다.

5. 압력지시계는 용기의 최고충전압력보다 5 ㎫ 이상의 높은 압력까지 확인할 수 있도록 눈금이 표시되어야 한다.<2010. 1. 6 신설>

6. 압력을 받는 압력지시계 부품 등은 덮개를 씌워 보호하되, 덮개로 완전하게 밀폐되지 아니하는 구조로 하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

7. 가압되지 아니한 상태의 압력지시계를 1 m 깊이의 물속에 24시간 넣어두는 경우 압력지시계 내부에 물이 차거나 습기가 관찰되지 아니하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

8. 용기의 잔여압력이 20 ㎫(최고충전압력이 20 ㎫ 이하인 경우에는 최고충전압력)인 상태에서 압력지시계와 압력지시계 연결호스가 분리되는 경우 방출되는 공기의 양은 25 L/min 이내이어야 한다.<2010. 1. 6 신설>

9. 압력지시계의 창은 파열시 파편이 튀거나 분산되지 아니하는 재료 등을 사용하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

⑧경보장치의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 경보장치는 용기의 공기가 방출되어 압력이 (5.5 ± 0.5) ㎫ 이거나 잔여 공기량이 200 L 이상이 되는 압력에서 음향경보할 수 있는 구조이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

2. <2010. 1. 6 삭제>

3. 점멸식 경보장치가 설치되어 있는 경우에는 면체내에 설치되어 자동적으로 작동되는 구조로서 사용자가 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

4. 경보장치는 용기의 개폐밸브 개방만으로 작동되는 구조이어야 한다. 다만, 개폐밸브 개방 이외에 다른 수동조작이 이루어져야 만이 경보장치가 작동되는 구조인 경우에는 경보장치가 작동될 수 있도록 하는 수동조작이 이루어질 때까지 공기호흡기를 사용할 수 없도록 하는 구조이어야 한다.<2010. 1. 6 신설>

⑨급기호스의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 착용자의 활동을 방해하지 아니하여야 하며, 어떠한 방향으로 굽혀져도 통기에 지장이 없어야 한다.

2. 턱 또는 팔의 압박에 의하여 통기에 지장이 없어야 한다.

3. 목부분의 운동에 지장이 없도록 충분한 길이는 되어 있어야 한다.

용기와 용기에 부착된 개폐밸브 및 안전밸브는 다음 각호에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

1. KS 표시품 또는 고압가스안전관리법령에서 정하는 규정에 의한 검사품이어야 한다.

2. 용기에 부착되는 개폐밸브 충전구의 형식은 KS B 6214:2008(고압가스용기용 밸브) 규격의 표 1로 구분한 기호 “A”에 적합한 것이어야 한다.

⑪소형경량의 전성장치 또는 확성장치가 입부근에 설치되어 있어야 한다.

⑫등지게의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 등받이는 착용하기 쉽고 편안하여야 한다.

2. 멜빵은 공기호흡기를 등에 지고 활동하기 쉽게 착용자의 체격에 따라서 조절할 수 있는 구조이어야 하며, 조절 후에는 역방향으로 쉽게 미끄러져 풀리지 아니하는 구조이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

3. 용기의 장착벨트는 용기를 용이하게 착탈할 수 있는 구조이어야 한다.

4. 착용벨트를 사용하는 경우는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 너비 40 mm이상이어야 하며, 착용에 필요한 부분의 길이는 130 mm이상 150 cm이하이어야 한다.

나. 벨트는 용기를 견고하게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

다. 길이를 조정할 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

5. 용기를 세울 수 있고 레규레타와 밸브를 보호할 수 있는 받침대가 있어야 한다.

6. 양옆에 조임장치를 달아 작업시 용기무게로 인한 편심하중을 받아도 지장이 없는 구조이어야 한다.

7. 등지게에 점멸표시등을 설치할 경우에는 용기밸브를 열면 자동으로 작동되고 잠그면 꺼지는 3㏅ 이상으로 점멸주기가 매분당 20회 이상의 점멸장치가 있어야 하고, 전선노출이 없는 간단한 구조이어야 한다. 밧데리는 9 V로서 쉽게 구입가능한 것이라야 하며 150시간 이상 점멸되어야 한다.

⑬면체를 착용한 상태에서 대기를 이용하여 호흡할 수 있도록 하는 장치는 공기호흡기의 기능에 지장을 주지 아니하여야 하고 쉽게 고장이 생기지 않는 구조이어야 한다.

제5조(재 료) 공기호흡기의 각 부분에 사용되는 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 피부에 접촉하여 사용되는 재료는 피부에 자극 및 유해한 영향을 주지 아니하는 것이어야 하며, 소독이 가능한 것이어야 한다.

2. 금속재료(내식성재료는 제외)는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 상온의 8 % 염화나트륨용액에 15분간 담그었다가 꺼내어 즉시 5 % 염화나트륨용액에 10분간 담그었다가 꺼내어 묻어있는 염화나트륨을 씻지 아니하고 24시간 상온에서 건조시킨 후 미지근한 물로 씻고 놓아둔 다음 이상이 생기지 아니하여야 한다.

3. 면체에 사용되는 고무 등의 재료는 일반적인 취급에 있어 균열, 변형 등이 없어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

가. <2010. 1. 6 삭제>

나. <2010. 1. 6 삭제>

다. <2010. 1. 6 삭제>

라. (120 ± 5) ℃의 온도중에 2시간 놓아둔 후 현저한 접착성이 없어야 한다.

마. 비중은 1.4이하이어야 한다.

4. 면체에 사용되는 플라스틱재료는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 약품침지시험은 다음표의 시험액중에 7일간 담근 후에 무게 변화율이 염화나트륨용액 및 황산은 ± 0.5 % 이내, 질산 및 수산화나트륨 용액은 ± 5.0 %이하이어야 한다.

[eqn: [무게변화율(%)`= {시험전`무게`-시험후`무게} over {시험전`무게} TIMES 100]]

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
10 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
3 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

나. (90 ± 2) ℃의 온도중에 8시간 이상 놓아둔 후 점착․균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

다. (-20 ± 2) ℃의 온도중에 3시간 놓아둔 후 파손․균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

라. (70 ± 2) ℃의 온도중에 72시간 놓아둔 후의 가열 감량이 3 %미만이어야 한다.

5. 안면렌즈의 재료는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. (120 ± 2) ℃의 온도중에 8시간 놓아둔 후 점착․균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

나. (-20 ± 2) ℃의 온도중에 3시간 놓아둔 후 균열․파손 등이 생기지 아니하여야 한다.

다. KS M 3015(열경화성플라스틱 일반시험방법) 5.24.1 A법에 의해 연소시켰을 때 자연 연소되지 아니하여야 한다.

라. 톨루엔, 벤젠, 솔벤트나프타, 메탄올 및 등유 등의 각 용해제에 용해․변질 등이 생기지 아니하여야 한다.

6. 각 부품의 결합부 등에 사용되는 고무패킹은 KS M 6614(공업용고무패킹재료)의 B형 Ⅱ급 이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도․내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

7. 공기호흡기에 사용되는 멜빵, 머리끈 등의 섬유는 다음 각목에 적합하여야 한다. 다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유를 사용하여서는 아니 된다.<2010. 1. 6 신설>

가. [eqn: {260}`_{-0 } ^{+6}] ℃의 열풍순환식 항온기에 5분간 넣어 둔 경우에 용융․적하 및 변형되지 아니하여야 하며 수축률이 ± 10  % 이내이어야 한다.

나. 버너의 불꽃길이를 38 ㎜로 하여 불꽃이 시험편 하단 중앙에 닿게 한 다음 12초 동안 가열하는 경우 잔염시간은 2초 이내, 탄화길이는 10 ㎝ 이내이어야 하며 용융 또는 적하가 발생하지 아니하여야 한다.

제6조(기밀성) 공기호흡기는 다음 각 호에 의한 공기압을 5분간 가하는 경우 각 부분에 누기가 생기지 아니하여야 한다.

1. 고압부분(고압공기용기, 개폐밸브, 고압호스, 감압밸브, 압력지시계 및 각고압연결부)은 최고충전압력(35 ℃에서의 압력)

2. 중압부분(감압밸브, 공급밸브 및 중압연결부)은 3 ㎫의 압력(2005. 1. 27 개정)

3. 저압부분은 1.5 ㎪(150 ㎜H2O)의 압력(2005. 1. 27 개정)

제7조(공급밸브의 작동성) 공급밸브의 작동압은 그 종류에 따라 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 디맨드밸브 작동압은 30 L/min에서 흡기에 대하여 -245 ㎩(-25 ㎜H2O)이상 0 ㎩(0 ㎜H2O)이하이고 150 L/min의 흡기에 대하여 -686 ㎩(-70 ㎜H2O)이상 0 ㎩(0 ㎜H2O)이하이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

2. 압력디맨드밸브의 작동압은 흡기를 점차적으로 증가시키는 경우 0 L/min의 흡기에 대하여 98 ㎩(10 ㎜H2O)이상 588 ㎩(60 ㎜H2O)이하이고, 0 L/min에서 200 L/min의 흡기에 대하여는 0 Pa(0 ㎜H2O)이상이어야 하며, 그 압력(0 L/min에서 측정한 개별면체 내부의 압력)에 대한 1분 동안의 변화폭은 49 ㎩(5 ㎜H2O)이내이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제8조(배기밸브의 작동기밀성) 배기밸브는 1 L/min의 흡기에 대하여 즉시 내부감압을 표시하고, 980 ㎩(100 ㎜H2O)로 감압한 다음 이것이 882 ㎩(90 ㎜H2O)로 돌아올 때까지의 시간이 15초 이상이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제9조(면체의 호기저항) 면체의 호기저항은 30 L/min 및 150 L/min의 유량에 대하여 다음 표의 값에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

유량(L/min) 형 식	30	150
음 압 형	70 ㎩ (7.1 ㎜H2O) 이하	500 ㎩ (51 ㎜H2O) 이하
양 압 형	700 ㎩ (71.4 ㎜H2O) 이하	1 k㎩ (102 ㎜H2O) 이하

제9조의2(침수시험) 면체는 0.25 m 내지 0.8 m 깊이의 물속에 각각 5분간 침수시키는 경우, 기능에 이상이 생기지 아니하고 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

제9조의3(복사열 저항성) 전면형면체를 별도1의 시험장치에 장착하고 안면부와 열원의 간격을 175 mm로 하여 (7.8 ～ 8.0) ㎾/㎡의 복사열을 20분간 가하는 경우 급기호스․중압호스․공급밸브로 부터 면체로 공급되는 공기가 차단되지 아니하여야 하며, 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

제9조의4(불꽃저항성 시험) ①전면형 면체를 금속제 머리모형에 장착하고 별도 2와 같이 버너로부터 250 mm 떨어진 상태로 설치하여 불꽃에 5초간 노출시키는 경우 안면부가 타지 아니하여야 한다. 이 경우 시험장치는 별도2 및 다음 각호에 적합하여야 한다.<2010. 1. 6 신설>

1. 별도2 시험장치의 6개 버너노즐에서 나오는 프로판 가스의 총 유량은 (21 ± 0.5)  L/min일 것

2. 버너 끝으로 부터 250 mm 높이의 불꽃온도는 (950 ± 50) ℃ 일 것

②제1항의 시험에서 면체에 부착되는 밸브나 음성전달판 등의 부품이 불꽃에 노출되지 아니한 경우에는 불꽃에 노출되지 않았던 부품을 불꽃에 노출되도록 하여 제1항의 시험을 다시 실시한다.

제10조(경보장치의 성능) 경보장치의 성능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 음향경보장치는 무향실 조건을 갖추어 경보장치로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압을 측정하는 경우, 90 ㏈ 이상이어야 한다. 이 경우 음향경보의 측정은 용기압력이 1 ㎫이 되는 시점까지로 한다.<2010. 1. 6 개정>

2. 음향경보장치가 제1호에 적합한 경보를 하는 동안에 소모되는 공기량은 평균 5  L/min 이내이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

3. 경보음의 주파수 대역은 2,000 Hz 내지 4,000 Hz 범위이어야 한다.<2010. 1. 6 신설>

제11조(공기호흡기의 내열성) 공기호흡기는 (70 ± 2) ℃의 온도중에 6시간 놓아두어도 점착․균열 등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 용기 및 개폐밸브는 제외한다.

제12조(공기호흡기의 내한성) 공기 호흡기는 (-20 ± 2) ℃의 온도중에 3시간 놓아두어도 균열․파손 등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 용기 및 개폐밸브는 제외한다.

제13조(면체의 내약품성) 면체는 다음표의 시험액(액온 22 ± 2 ℃)중에 1시간 침지 후 꺼내어 (22 ± 2) ℃, 상대습도 95 % 이상의 공기중에 24시간 놓아두어도 부식, 균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
5 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

제14조(면체의 강도) 면체는 1 m의 높이에서 자유 낙하시켰을 때 파손, 균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

제15조(안면렌즈의 표면마모저항) 안면렌즈는 KS P 8147(보호안경)의 8.1.4에 따라 렌즈의 표면에 400 g의 연삭제를 낙하시킨 후 렌즈의 표면 먼지를 제거한 다음 베이스미터로 표면마모저항값을 측정한 경우 표면마모저항값은 10 %이하이어야 한다. 다만, 유리로 된 렌즈는 제외된다.

제16조(안면렌즈의 강도) 안면렌즈는 안면부에 부착한 상태로 (-20 ± 2) ℃ 및 (120 ± 2) ℃의 온도중에 각각 30분간씩 5회 교대로 놓아둔 후 중앙부에 직경 22 mm, 질량 45 g의 강구를 1.3 m의 높이에서 자유낙하시키는 충격을 가할 때 손상 등에 의한 기밀누기가 생기지 아니하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제17조(머리끈의 장신구 및 부착부 강도) 머리끈의 장신구 강도는 면체와의 결합부 1개소마다 250 N이상이어야 하고, 10 N 하중시의 신장율은 50 %이하이어야 하며, 머리끈 부착부의 강도는 100 N이상이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제18조(멜빵 및 벨트의 강도) 멜빵 및 벨트는 늘어뜨린 방향으로 3.5 kN 인장하중을 가하는 경우 파단 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제19조(급기호스의 강도) 급기호스 및 그 부착부의 강도는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 면체와 급기호스 부착부의 강도는 200 N이상이어야 한다.<2010. 1. 6 개정>

2. 중압호스는 그 파열압력이 감압밸브 2차측의 표준사양 압력의 5배 이상이어야 한다.

3. 고압호스는 최고 충전압력의 2배를 5분간 가하는 내압시험에서 누기, 파열 등이 생기지 아니하여야 한다.

4. KS M 6504(고무호스 시험방법)의 4.2.5A 법에 의하여 72시간 오존 노화시킨 경우 균열이 생기지 아니하여야 한다.

5. 별도3의 시험장치에 급기호스를 끼우고 120 L/min의 공기를 통과시키면서 50 N의 하중을 가하는 경우 공기흐름의 감소량은 10 % 이하이고 육안으로 급기호스의 변형이 관찰되지 아니하여야 한다.<2010. 1. 6 개정>

제20조(표 시) 공기호흡기는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제9호 내지 제10호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연도 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 사용시간 및 중량

6. 사용방법 및 사용상의 주의사항

7. 적색으로 “산소를 사용해서는 아니됨”이라는 의미의 표시를 하여야 한다.

8. 용기에 용기의 바탕색과 구분되는 색 및 크기로 “공기”라고 표시하여야 한다.

9. 사용안내문 (사용방법, 취급상의 주의사항)

10. 품질보증에 관한 사항 (보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

11. 어두운 곳에서도 사용자의 위치를 확인할 수 있도록 용기등에는 KS A 3507(산업 및 교통 안전용 재귀반사시트)의 7.3 유형 Ⅰ 또는 동등이상의 반사성능이 있는 재귀반사시트 등을 부착하여야 한다.

제21조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제22조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 1월 5일까지로 한다.

부      칙(1990. 6. 29)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부      칙(1993. 1. 7)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제20조의 제9호 내지 제11호는 1993년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용 기계․기구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 3월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식변경검정신청을 하여야 하며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식 변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 3월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 개별검정을 신청한 것으로서 불합격한 소방용기계․기구 등에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정 신청을 하여야 한다.

부      칙(1994. 12. 8)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경 승인을 받은 소방용기계․기구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식변경검정 신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과 조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 개별검정을 신청한 것으로서 불합격된 소방용기계․기구 등에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정을 신청할 수 있다.

부      칙(1996. 6. 24)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 새로운 형식승인을 받고자 하는 경우에는 1996년 9월 30일까지는 종전의 규정에 의할 수 있다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과 조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식 변경승인을 받은 제품 및 부칙 제1조 단서의 규정에 의한 제품은 이 기준에 의하여 1997년 3월 31일 까지 형식변경승인을 받아야 한다.

제3조(개별검정에 관한 경과 조치) 이 기준 시행당시 종전의 기준에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품 및 부칙 제1조 단서의 규정에 의한 제품은 1997년 3월 31일까지는 종전의 기준에 의하여 개별검정을 받을 수 있다.

부      칙(1997. 3. 7)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과 조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경 승인을 받은 제품은 이 기준에 의하여 1997년 3월 31일까지 형식승인 또는 형식변경승인을 받아야 한다. 다만, 제4조제8항제3호․제4호 제13항의 기준에 적합하지 아니한 제품은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의하여 형식 승인 또는 형식변경승인을 받을 수 있다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과 조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품은 종전의 규정에 의하여 1997년 3월 31일까지 개별검정을 받을 수 있다. 다만, 부칙 제2조 단서의 규정에 의한 제품은 1997년 4월 1일부터 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 내무부고시 제 1996-34호의 규정에 의하여 개별검정을 받을 수 있다.

부      칙(1997. 12. 6)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부      칙(1998. 3. 7)

이 기준은 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부      칙(1999. 8. 3)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제15조에 관한 사항은 이 기준을 고시한 후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(사전제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인된 공기호흡기는 이 기준 시행 일로부터 1년간 종전규정에 의하여 사전제품검사를 받을 수 있으며, 이 기준을 시행한 후 1년이 경과한 날부터 사전제품검사를 받고자하는 공기호흡기는 이 기준에 적합하여야 한다. 다만, 그 기간 내에 사전제품검사를 신청한 것으로 불합격한 공기호흡기(미제조에 의해 불합격한 것은 제외한다)에 대하여는 동기간에도 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 재차 사전제품검사를 신청할 수 있다.

부      칙(2005. 1.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날까지 제품검사를 받을 수 있다.

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙(2010. 1. 6)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부터 6개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날까지 제품검사를 받을 수 있다.

[별도 1] 복사열시험장치 (제9조의3 관련)

(단위 : ㎜)

1. 금속성 표준안면부      4. 호흡기 콘넥터

2. 전면형 면체            5. 열복사원

3. 장비컨넥터             6. 반사장치

[별도 2] 불꽃저항성 시험장치 (제9조의4 관련)

(단위 : ㎜)

[별도 3] 급기호스의 강도시험장치 (제19조제5호 관련)

(단위 : ㎜)