관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

내 무 부 고 시 제   40   호(1990. 12. 14)

내 무 부 고 시 제1993- 35호(1993.  1.  7)

내 무 부 고 시 제1994- 80호(1994. 12.  8)

내 무 부 고 시 제1997-  6호(1997.  1. 20)

내 무 부 고 시 제1997- 94호(1997. 12.  6)

행정자치부고시 제1998- 21호(1998.  3.  7)

행정자치부고시 제1998- 00호(1998. 10. 23)

행정자치부고시 제1999- 34호(1999.  8.  3)

행정자치부고시 제2000- 26호(2000. 12. 15)

소방방재청고시 제2004- 47호(2005.  1.  4)

소방방재청고시 제2009-  7호(2009.  2. 12)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2012- 24호(2012.  2.  9)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조에 따른 「관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관창”이란 소방호스용연결금속구 또는 중간연결금속구 등의 끝에 연결시켜 소화용수를 방수하게 하는 나사식 또는 차입식 토출기구를 말한다.

2. “접합부”란 관창과 결합금속구 등을 연결․결합 또는 접합시키는 기능을 가진 부위를 말한다.

3. “표준형 관창”이란 옥내소화전설비 및 옥외소화전설비에 사용되는 관창을 말한다.

제3조(구 분) 관창은 접합부의 치수에 따라 호칭25․호칭40․호칭50․호칭65․호칭75․호칭90․호칭100으로 구분한다.

제4조(구조․모양 및 치수) ①관창의 구조․모양 및 치수는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 유체가 통과하는 부분은 유체의 마찰손실이 적은 구조로 되어 있어야 한다.

2. 직사형 관창은 봉상으로 방수되고, 방사형 관창은 봉상 및 분무상태(최대분사각 120° 내지 150°)로 방수되는 구조이어야 하며, 봉상방수시 물의 흩어짐이 없어야 한다.

②관창은 직사형과 방사형으로 구분하며, 표준직사형 관창 및 표준방사형 관창의 구조․모양 및 치수는 각각 별표 1 및 별표 2와 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 하며, 주요기능에 지장이 없는 경우에는 구조 및 모양을 다르게 할 수 있다.

③표준형 관창은 방수시 그 호칭에 따라 다음 표에 의한 수량의 물을 토출할 수 있어야 한다.

호칭	0.3 ㎫(3 ㎏/㎠)에서의 방수량(ℓ/min)
25	65 ～ 79
40	174 ～ 183
65	384 ～ 404

④표준형 관창 이외의 관창은 그 용도에 필요한 수량 이상의 물을 토출할 수 있어야 하며, 제5조 내지 제8조의 규정과 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 관창에 사용하는 각 부품은 내식성이 있어야 한다.

2. 접합부의 재료는 제9조제1항제2호 내지 제5호 및 제2항제1호 내지 제5호 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다.

제5조(접합부의 규격) ①관창의 나사식 접합부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 접합나사의 기준산 모양은 KS B 0203(유니파이 보통 나사)에 따르며 형태별 기준치수 및 공차는 별표 3과 같다.

2. 제품의 나사 정밀도는 별표 4와 같은 공차를 가진 검사게이지로 측정하여야 한다.

3. 검사게이지중 수나사 측정용 링게이지의 정밀도는 별표 5와 같은 공차를 가진 검정용 플러그게이지로 측정하여 기준치에 적합하여야 한다.

②관창의 차입식접합부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 접합부는 수입금구․조임링․채임쇠․채임용수철․고무패킹 및 고무밴드로 구성된 것이어야 하며, 구조․모양 및 치수는 별표 6 내지 별표 8과 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 한다.

2. 채임 용수철의 강도는 다음 표에 적합하여야 한다.

호 칭	75	65	50	40	25
강도 (N(kg))	30～50 (3.0～5.0)	25～45 (2.5～4.5)	20～35 (2.0～3.5)	15～30 (1.5～3.0)	10～25 (1.0～2.5)

3. 착탈조작은 제2호의 규정에 의한 용수철강도의 3배인 범위 안에서 쉽게 착탈되어야 하며, 채임쇠의 방식․피복의 박리․균열이나 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

4. 채임쇠는 출입거리가 3 ㎜ 이상이어야 하고 채임실에 모래나 그 밖의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하여야 한다.

③플랜지식 접합부는 KS B 1510(동합금제 관플랜지의 기본치수 1 ㎫(10 ㎏/㎠)) 또는 KS B 1511(철강제관플랜지의 기본치수 1 ㎫(10 ㎏/㎠))에 적합하거나 이와 동등이상의 강도, 내식성 및 내열성이 있는 것이어야 하며 관플랜지의 치수 허용오차는 KS B 1502(관플랜지의 치수허용차)를 적용한다.(1997. 12. 6 신설)

제6조(접합부용 고무패킹의 치수) 관창 접합부의 고무 패킹치수는 별표 9와 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고 치수로 한다.

제7조(외 관) 관창 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면 처리를 하여야 하며, 표면이 매끈하고 기포나 해로운 결점이 없어야 한다.

2. 접합부는 보관․운반등의 경우 손상되지 아니하도록 적절한 보호 조치를 하여야 한다.

제8조(내압력) 관창의 내압력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 관창은 2 ㎫(20 ㎏/㎠)의 수압을 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

2. 방사형 관창은 1.5 ㎫(15 ㎏/㎠)의 수압을 가하는 경우 시트로부터의 누설량이

통과안지름(㎜)

매분 0.2cc× □□□□□□□□□□□□□□□  이하이어야 한다. 다만, 시트가 없는 관창은 제외한다.

25(㎜)

제9조(재 료) ①나사식 관창의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 관창의 재료는 KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동주물․KS D 6008(알루미늄 합금주물)의 8종 A 또는 KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 황동 주물 1종에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 부품에 비금속물질을 사용한 경우에는 -32 ℃ 및 57 ℃에서 각각 24시간 방치하는 경우 변형 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

2. (삭  제)

3. 표준형 이외의 관창으로 접합부에 볼을 사용하는 경우 볼의 재료는 KS D 5101(구리 및 구리 합금봉)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다.

4. 접합부용 고무패킹 및 고무밴드 등 고무류의 재료는 KS M 6614(공업용 고무패킹 재료)의 B형 II급이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도․내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다. 다만, 실리콘 고무를 사용하는 경우에는 KS M 6782(가황 고무의 인장 시험 방법)의 시험방법에 의한 인장강도는 3.4 MPa 이상, 연신율은 100 % 이상 이어야 한다.

5. 고무링은 KS B 2805(O링)이 운동용 O링 1종 A에 적합하거나 이와 동등이상의 강도․내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

② 차입식관창의 재료는 제1항제1호 및 제5호의 규정과 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 수입금구․조임링(채임쇠 자리가 있는 것은 채임쇠 자리 포함)은 KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동주물 또는 KS D 6008(알루미늄 합금주물)의 8종 A에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다. 다만, 부품에 비금속물질을 사용한 경우에는 -32 ℃ 및 57 ℃에서 각각 24시간 방치하는 경우 변형 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

2. 채임용수철은 KS D 5506(인청동 및 양백판 및 띠)의 C 5191 P에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다.

3. 채임쇠는 KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동주물 또는 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다.

4. 접합부용 고무패킹 및 고무밴드 등 고무류의 재료는 KS M 6614(공업용 고무패킹 재료)의 B형 II급이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도․내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다. 다만, 실리콘 고무를 사용하는 경우에는 KS M 6782(가황 고무의 인장 시험 방법)의 시험방법에 의한 인장강도는 3.4 MPa 이상, 연신율은 100 % 이상 이어야 한다.

5. (삭  제)

제9조의2(수력작동시험) ①개폐기능이 있는 관창은 소화전용인 경우 1.5 MPa, 소방자동차용 등 기타 용도의 경우 3.1 MPa의 압력을 1분간 가한 후 방수압력 345 kPa 및 689 kPa에서 개폐 조작하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

②정유량형 관창은 방수량이 정격방수량의 100 % 이상 110 % 이하의 범위로 유지되어야 한다.

③정압형 관창의 정격유입압력은 586 kPa 이상 792 kPa 이하의 범위로 유지되어야 한다.

제9조의3(저․고온충격시험) -32 ℃ 및 57 ℃의 항온조에 24시간 방치 후 1.8 m 높이에서 콘크리트바닥에 자유 낙하하는 경우, 제8조의 내압력 규정에 적합하여야 한다.

제10조(표시) 관창에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호부터 제9호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 형식승인번호

2. 제조년도

3. 제조번호 또는 로트번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 호  칭

6. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제11조(세부사항) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

부칙(1990. 12. 14)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구로서 이 기준에 적합하지 아닌 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식변경검정 신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소 된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과 조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별 검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 개별검정을 신청한 것으로서는 불합격된 소방용기계․기구등에 대하여는 동기간에 불구하고 통지를 받는 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정을 신청할 수 있다.

부칙(1993. 1. 7)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1994. 12. 8)

이 이준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제10조의 제7호 내지 제9호는 1993년 4월 1일부터 시행한다.

부칙(1997. 1. 20)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1997. 12. 6)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1998. 3. 7)

이 기준은 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부칙(1998. 10. 23)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1999. 8. 3)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부칙(2000. 12. 15)

이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부칙(2005.  1.  4.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2009. 2. 12.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다) 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행 당시 종전의 기준에 의하여 형식승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인을 신청할 수 있으며, 종전의 기준에 의한 형식승인은 이 기준 시행일로부터 1년이 경과한 날 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) 제1조의 규정에 불구하고 종전의 기준에 의하여 형식승인된 것은 이 기준 시행일로부터 1년이내에 종전의 기준에 의한 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 사전제품검사에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 시행일로부터 1년이 경과된 경우에도 사전제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 사전제품검사를 다시 받을 수 있다.

부칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012. 2. 9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제4조제2항 관련)

관  창(직사형) 구조․모양 및 치수

(단위 : ㎜)

항 목 호 칭	Dt (최소)	L (최소)	B (최소)	t (최소)	d (최소)
25	d×2.0	150	20	2.5	8.0
40	d×2.4	254	35	3.0	12.5
65	d×2.4	304.8	40	4.0	18.5

[별표 2] (제4조제2항 관련)

관  창(방사형) 구조․모양 및 치수

(단위 : ㎜)

항 목 호 칭	Dt (참고)	L1 (참고)	L2 (참고)	L (최소)	S개 (최소)	t (최소)
25	25	20	90	110	16	2.5
40	30	44	108	130	18	3.0
65	40	57	108	155	28	4.0
75	50	70	120	180	36	4.0
100	60	83	130	200	48	4.5

[별표 3] (제3조제1항제1호 관련)

접합부 나사의 기준치수 및 공차

(단위 : ㎜)

호칭	구 분		암 나 사			A	N	P	di	DP	G
	나사 산수	소방용수통과지름	유효 지름	안지름 DB	골지름 D
25	8산/ 25.4㎜	25.4	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 +규정없음 +규정없음	0	8.5	5	19.1	37	15
40	9산/ 25.4㎜	38.1	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 +규정없음 +규정없음	1.5	8.5	5	38.1	52	15
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	63.5	80	24
75	6산/ 25.4㎜	76.2	89.677 +0.457 +0	86.925 +1.068 +0	92.428 +규정없음 +규정없음	2	18	7	76.6	96	27
90	6산/ 25.4㎜	88.9	106.552 +0.457 +0	102.881 +1.068 +0	108.303 +규정없음 +규정없음	2	18	7	88.9	112	27
100	4산/ 25.4㎜	101.6	123.787 +0.635 +0	119.662 +1.552 +0	127.912 +규정없음 +규정없음	2	18	7	103	131	27
115	4산/ 25.4㎜	114.3	142.837 +0.635 +0	138.712 +1.552 +0	146.962 +규정없음 +규정없음	2	21	7	114.4	150	30
125	4산/ 25.4㎜	127	155.514 +0.635 +0	151.939 +1.552 +0	159.639 +규정없음 +규정없음	3	24	7	127	162	34
150	4산/ 25.4㎜	152.1	174.945 +0.635 +0	170.820 +1.512 +0	179.070 +규정없음 +규정없음	3	24	7	152.4	181	34

암   나   사

[별표 4] (제5조제1항제2호 관련)

나사측정용플럭게이지

(단위 : ㎜)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	바 깥 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167+0.010 +0	35.230+0.018 +0	3.175±0.010	30°±5'	28.5
	정 지 (검사용만)	33.167+0.282 +0.272	34.444(표준치)	3.175±0.010	30°±5'	21.0
40	통 과 (공 용)	48.971+0.015 +0.005	50.8+0.020 +0	2.822±0.010	30°±5'	25.4
	정 지 (검사용만)	48.971+0.404 +0.394	50.051(표준치)	2.282±0.010	30°±5'	18.7
65	통 과 (공 용)	75.588+0.019 +0.006	77.788+0.023 +0	3.387±0.010	30°±5'	21.2
	정 지 (검사용만)	75.588+0.454 +0.441	76.750(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	15.5
75	통 과 (공 용)	89.677+0.013 +0	92.428+0.023 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	89.677+0.457 +0.445	90.128(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
90	통 과 (공 용)	106.552+0.015 +0	108.303+0.033 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	106.552+0.457 +0.442	106.002(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
100	통 과 (공 용)	123.787+0.015 +0	127.912+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	123.787+0.635 +0.620	124.415(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
115	통 과 (공 용)	142.837+0.015 +0	146.962+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	142.837+0.635 +0.620	143.465(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
125	통 과 (공 용)	155.514+0.015 +0	159.639+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	155.514+0.635 +0.620	156.144(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
150	통 과 (공 용)	174.945+0.635 +0	179.070+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	174.945+0.635 +0.630	175.573(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5

[별표 5] (제5조제1항제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : ㎜)

항목 측정용 호칭 게이지			유 효 지 름	바 깥 지 름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
25	통 과 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통 과 용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정 지용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통 과 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정 지 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF
75	통 과 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GF
		NO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	IF
90	통 과 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GF
		NO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	IF
100	통 과 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
115	통 과 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
125	통 과 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
150	통 과 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF

-0.314

-0.319

-0.297

-0.301

-0.586

-0.591

-0.076

-0.081

-0.059

-0.063

-0.376

-0.381

-0.088

-0.094

-0.066

-0.072

-0.422

-0.428

-0.394

-0.400

-0.372

-0.378

-0.838

-0.844

-0.521

-0.527

-0.499

-0.505

-0.965

-0.971

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.626

-0.632

-0.626

-0.632

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.285

-0.306

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.486

-0.510

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

검정용

게이지

[별표 6] (제5조제2항제1호 관련)

접    합    부

(단위 : ㎜)

구분 호칭	H	I	나사의 호칭 K
75	12.6	12.8	106
65	10.6	10.8	92
50	8.0	8.2	75
40	7.0	7.2	60
25	6.0	6.2	42

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

주) 1. H, I 및 K는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄

2. ▽▽ 및 ▽▽▽는 KS B 0601에 규정한 표면의 거친 정도를 나타냄.

[별표 7] (제5조제2항제1호 관련)

수    입    구

(단위 : ㎜)

구 분 호칭	D	F	G	I
75	69.0±0.2	82.0	19.0	14.0 최소
65	57.0±0.2	69.0	16.0	10.0 최소
50	44.5±0.2	56.0	15.0	8.0 최소
40	33.0±0.2	44.0	12.2	8.0 최소
25	21.0±0.2	29.0	9.0	6.0 최소

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

주) 1. D, F, G, I 는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄

2. ▽▽ 및 ▽▽▽는 KS B 0601에 규정한 표면의 거친 정도를 나타냄

[별표 8] (제5조제2항제1호 관련)

수입금구 및 조임링의 기본치수 공차기본치수

(단위 : ㎜)

나사의 호 칭	나사의 피치수 25.4mm에 대해 η	피 치 P	수나사의 피치높이 h1	반지름 r	수 나 사			암 나 사
					바 깥 지름K	유 효 지름K2	골지름 K1	골지름 K	유 효 지름K2	안지름 K1
106	14	1.8143	1.162	0.249	106	104.838	103.676	106	104.838	103.676
92	16	1.5875	1.016	0.218	92	90.984	89.968	92	90.984	89.968
75	16	1.5875	1.016	0.218	75	73.984	72.968	75	73.984	72.968
60	16	1.5875	1.016	0.218	60	58.984	57.968	60	58.984	57.968
42	16	1.5875	1.016	0.218	42	40.984	39.968	42	40.984	39.968

공      차

(단위 : ㎜)

구분 호칭	수 나 사
	바깥지름 K			유효지름 K2			골의지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차
106	-0.13	-0.29	0.16	-0.12	-0.26	0.14	-0.12	-0.41	0.39	±0.024	±74
92	-0.12	-0.26	0.14	-0.11	-0.24	0.13	-0.11	-0.37	0.26	±0.023	±78
75	-0.12	-0.26	0.14	-0.10	-0.23	0.13	-0.10	-0.36	0.26	±0.023	±78
60	-0.12	-0.26	0.14	-0.09	-0.22	0.13	-0.09	-0.35	0.26	±0.023	±78
42	-0.12	-0.26	0.14	-0.08	-0.21	0.13	-0.08	-0.34	0.26	±0.023	±78

구분 호칭	암 나 사
	골지름 K		유효지름 K2			안지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차
106	-	+0.06	+0.32	+0.06	0.26	+0.63	+0.38	0.25	±0.048	±148
92	-	+0.05	+0.29	+0.05	0.24	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
75	-	+0.04	+0.27	+0.04	0.23	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
60	-	+0.03	+0.25	+0.03	0.22	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
42	-	+0.02	+0.23	+0.02	0.21	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156

치   수   차

[별표 9] (제6조 관련)

접합부용 고무 패킹 치수

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 62 75 90 100 115 125 150	36 52 80 95 111 130 149 161 180	27 39 64 78 90 103 116 128 154	3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5