포소화약제의혼합장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소방방재청고시 제2008 - 28호(2008.12.12)

소방방재청고시 제2009 - 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2012 - 81호(2012. 2. 9)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른 「포소화약제의혼합장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "포소화약제의 혼합장치"란 포 소화약제를 사용농도에 적합한 수용액으로 혼합하는 장치로서 포 소화설비에 사용되는 것을 말한다.

2. "펌프 푸로포셔너방식"이란 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도조정밸브에서 조정된 포소화약제의 필요량을 포소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식을 말한다.

3. "프레져 푸로포셔너방식"이란 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프가압수의 포소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식을 말한다.

4. "라인 푸로포셔너방식"이란 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용에 따라 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식을 말한다.

5. "프레져사이드 푸로포셔너방식"이란 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식을 말한다.

6. "포소화약제"란 주원료에 포 안정제, 그 밖의 약제를 첨가한 액상의 것으로 물(바다물을 포함한다. 이하같다)과 일정한 농도로 혼합하여 공기 또는 불활성 기체를 기계적으로 혼입함으로서 거품을 발생시켜 소화에 사용하는 약제로서 포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것을 말한다

7. "포수용액"이란 포소화약제에 물을 가한 수용액을 말한다.

8. "정격농도"란 포소화약제의 퍼센트 농도를 말한다.

제3조(구조 등) 포소화약제의 혼합장치는 KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3562(압력 배관용 탄소강관)의 호칭지름에 따라 구분하며 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 포소화약제의 종류에 따라 적당한 혼합비를 항상 확보할 수 있는 구조이어야 한다.

2. 혼합된 포수용액이 유입배관 등으로 역류되지 않는 구조이어야 한다.

3. 포소화약제의 혼합장치는 배관 등에 연결할 경우 그 기능에 영향을 미치는 변형, 손상 또는 뒤틀림이 생기지 않아야 한다.

4. 물 및 포소화약제, 포수용액이 통과되는 부분은 표면이 매끈하게 다듬질되어 있어야 한다.

5. 포소화약제의 혼합장치의 본체 및 그 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.

6. 배관과의 접속부에는 쉽게 접속시킬 수 있는 플랜지 또는 관용나사 등을 사용하여야 한다.

7. 녹슬 염려가 있는 부분은 내식가공 또는 방청가공을 하여야 한다.

제4조(재료) ①포소화약제의 혼합장치의 본체는 KS D6024(구리 및 구리합금주물)의 청동주물과 고력황동주물 2종 이상에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

②고무링은 KS B 2805(O링)의 운동용 O링 1종 A에 적합하거나 이와 동등이상의 강도·내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

제5조(중량) 포소화약제의 혼합장치 중량은 설계치의 ± 5 %의 범위내에 있어야 한다.

제6조(내압시험) 포소화약제의 혼합장치는 최고사용압력의 2배의 수압력을 가할 경우 물이 새거나 변형 등이 생기지 않아야 하며 측정기준 및 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 내압시험기에 시료를 설치하고 배관 등의 토출구 등을 막고 수압을 무압력(상대압력 : 0)부터 최고사용압력의 2배의 압력까지 매 분당 0.5 MPa 비율로 가압한다.

2. 압력이 안정된 후 인정시험에서는 5분, 제품검사에서는 2분 동안 가압하여 물이 새거나 변형 등을 육안으로 확인한다.

제7조(파괴강도시험) 포소화약제의 혼합장치의 본체는 배관 등의 토출구 등을 막고 수압력을 무압력(상대압력 : 0)부터 최고사용압력의 4배의 압력까지 매 분당 0.5 MPa 비율로 가하여 5분간 유지하는 경우 균열 및 파괴되지 않아야 한다.

제8조(기능시험) 포소화약제의 혼합장치 성능은 다음 각 호의 기준에 의하여 시험하는 경우 포소화약제의 정격농도 이상이어야 하며 정격농도의 130 % 또는 정격농도에 1을 더한 수치 중 작은 농도 수치의 이하이어야 한다.

1. 혼합장치는 신청자가 제시하는 설계방법 등에 따라 설치한다.

2. 신청자가 제시하는 유량 및 압력범위내에서 시험을 실시한다.

3. 시험은 물의 최소유량 및 최대유량의 조건으로 설계된 오리피스를 사용하여 각각 측정한다.

4. 혼합비율은 물과 소화약제의 유입(소모) 유량을 측정하는 등의 방법으로 측정한다.

5. 4호의 시험은 최소유량 및 최대유량으로 각각 5회 실시하고 산술평균으로 한다.

제9조(염수분무시험) 비내식성 재료로서 내식 또는 방청가공을 한 부분에 대하여 적용하며, KS D 9502(염수분무시험방법)에 의하여 5싸이클(1싸이클이란 시험기의 운전 8시간, 정지방치시간 16시간을 가한 것)시험하였을 때 현저한 녹 및 도색 등이 심하게 벗겨지지 않아야 한다.

제10조(접합부의 규격) 배관과 연결하기 위한 접합부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 배관과의 접합부가 나사인 경우에는 KS B 0222(관용테이퍼나사) 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.

2. 배관과의 접합부가 플랜지인 경우에는 KS B 1510(동합금제관플랜지의기본치수) 및 KS B 1506(스테인리스강제용접식플랜지) 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.

3. 배관과의 접합부가 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 경우에는 KS규격 또는 국제공인규격 등에 적합하여야 한다.

제11조(표시) 포소화약제의 혼합장치에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 7. 내지 8.은 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 성능인증번호<개정 2012.2.9>

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 사용압력 및 유량범위

6. 사용가능 포소화약제 및 혼합비율

7. 설치방법 및 취급상의 주의사항

8. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정한다. <신설 2012.2.9>

제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.<개정 2012.2.9>

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 2008년 12월 12일부터 시행한다.

제2조(견품시험의 경과조치) 이 기준 시행당시 한국소방검정공사 또는「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제42조제1항의 규정에 따라 성능시험기관으로부터 그 성능을 검증받은 경우에는 견품시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 다만, 견품시험의 일부 또는 전부를 생략 받고자 하는 경우에는 이 기준 시행일 3개월 이내에 견품시험을 신청하여야 한다.

제3조(제품시험의 경과조치) 이 기준 시행당시 한국소방검정공사로부터 성능인정을 받아 합격된 제품에 대하여는 이 기준에도 불구하고 제품시험에 합격된 것으로 본다.

부칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제11조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.