◉ 소방방재청고시 제2007- 53호

『소방용기계·기구 등의 세부시험시설기준』개정 고시

일부품목의 형식승인 및 검정기술기준의 변경에 따른 세부시험시설 기준을 정하기 위하여「소방용기계·기구 등의 세부시험시설기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  10월     일

소방방재청장

『소방용기계·기구 등의 세부시험시설기준』개정 고시

「소방용기계·기구 등의 세부시험 시설기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방용기계·기구등의형식승인등에관한규칙 제8조제2항의 규정에 의한 소방용기계·기구등의세부시험시설에”을 “소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙 제7조제1항에 의한 [별표 4]제6호의 규정에 의한 소방용기계·기구 등의 세부시험시설에”로 한다.

제5조의 내용중 “제5조(관계법령등의 비치) 소방용기계·기구등의 형식승인을 받고자 하는 사람은 다음 각호의 관계법령등을 비치하여야 한다.”를 “제5조(관계법령 등의 비치) 소방용기계·기구 등의 형식승인을 받고자 하는 사람은 다음 각호의 관계법령 등을 비치하여야 한다.”로 한다.

제5조의 제2호의 내용중 “소방용기계·기구등의형식승인및검정기술기준 1권”을 “소방용기계·기구의 형식승인 및 검정기술기준 1권”로 한다.

제5조의 제3호를 삭제한다.

〔별표1〕의 제1호 표중 품목란의 “용수철저울 또는 푸시블게이지”를 “푸시풀게이지”로 한다.

〔별표1〕의 제1호 표중 품목란 지시압력계 시험기의 규격내용중 “기밀․시도시험”을 “기밀․반복․충격․시도시험”로 한다.

〔별표1〕의 제1호 표중 품목/규격/수량란에 다음과 같이 추가한다.

도료밀착성시험기	형식승인 및 검정기술기준에 의한 도료밀착성시험에 적합한 것	1대

〔별표1〕의 제2호 표중 품목란 지시압력계 시험기의 규격내용중 “기밀․시도시험”을 “기밀․반복․충격․시도시험”으로 한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 종별란의 “소화탄”을 “투척용”으로 한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 소화탄의 비중계품목란 비고에 “강화액소화약제에 한함”을 추가한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 소화탄의 진동시험기품목란 수량에 “1대”를 추가한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 소화탄란에 다음과 같이 추가한다.

표면 장력계	표면장력계 (최소눈금단위 1 dyne/㎝ 이하)	1대		-외부시설이용가 -침윤소화약제 및 강화액소화약제에 한함

〔별표1〕의 제3호 표중 파열식자동확산의 비중계 또는 비중병 품목란 비고에 “강화액소화약제에 한함”을 추가한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 분사식자동확산의 지시압력계 시험기 규격내용중 “기밀․시도시험”을 “기밀․반복․충격․시도시험”으로 한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 에어졸(강화액 또는 침윤)의 비중계 품목란 비고에 “강화액소화약제에 한함”을 추가한다.

〔별표1〕의 제3호 표중 에어졸(강화액 또는 침윤)의 표면장력계 품목란 의 규격에 “듀뉴이 표면장력계”을  “표면장력계”로 하고, 비고에 “침윤소화약제에 한함”을 삭제한다.

〔별표1〕의 제5호 표중 강화액종별란에 다음과 같이 추가한다.

표면 장력계	표면장력계 (최소눈금단위 1 dyne/㎝ 이하)	1대		외부시설이용가

〔별표1〕의 제5호 표 할로겐화합물비활성기란의 내용중 다음을 삭제한다.

액면 측정기	당해 소화약제 충전량 등을 측정할 수 있는 것	1대		액상으로 저장된 것에 한함

〔별표1〕의 제7호 표 감지기 공통, 진동시험기의 규격의 내용중 “진동수 1,000회/min, 진폭 1 ㎜ 및 4 ㎜의 시험이 가능한 것”을 “주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것”로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 감지기 공통, 충격시험기의 규격 내용중 “1 ㎏ 강구”을 “0.54 ㎏ 강구”로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 발신기, 진동시험기의 규격의 내용중 “진동수 1,000회/min, 진폭 1 ㎜ 및 4 ㎜의 시험이 가능한 것”을 “주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것”로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 발신기, 충격시험기의 규격 내용중 “1 ㎏ 강구”을 “0.54 ㎏ 강구”로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 발신기 종별란에 다음을 추가한다.

항온항습기	온도 10~50 ℃, 습도 40~98 % 조정 가능한 것	1대

〔별표1〕의 제7호 표 수신기, 중계기 종별란에 다음을 추가한다.

항온항습기	온도 10~50 ℃, 습도 40~98 % 조정 가능한 것	1대
충격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1개
진동시험기	주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가

〔별표1〕의 제7호 표 경종 종별란에 다음을 추가한다.

진동시험기	주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
항온항습기	온도 10~50 ℃, 습도 40~98 % 조정 가능한 것	1대

〔별표1〕의 제7호 표 누전경보기, 진동시험기 품목의 규격내용중 “진동수 1,000회/분, 진폭 1 ㎜ 및 4 ㎜ 시험 가능한 것‘을 ”주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것“로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 가스누설경보기, 진동시험기 품목의 규격내용중 “진동수 1,000회/min, 진폭 4 ㎜ 시험 가능한 것”을 “주파수범위 10~150 ㎐, 가속도․ 진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것”로 한다.

〔별표1〕의 제7호 표 가스누설경보기, 충격시험기 품목의 규격내용중 “충격판 두께 30 ㎜, 높이 표시기 1m”을 “형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것(충격판 두께 30 ㎜, 높이 표시기 1m)“로 한다.

〔별표1〕의 제8호 표 유도등 및 비상조명등, 항온기 품목의 규격내용중 “상온 ~ 100 ℃ 이상 온도조절 가능한 것”을 “-20~100 ℃ 이상 온도조절 가능한 것. ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치 가능“로 한다.

〔별표1〕의 제8호 표 금속제사다리, 인장(압축)강도시험기의 규격란 내용중 “규격하중에 1.5배 용량 이상”을 “규격하중에 1.5배 용량 이상으로서 10 N(100 ㎏) 단위로 인장 및 압축강도 조절가능한 것”으로 한다.

〔별표1〕의 제8호 표 금속제사다리, 강도시험대의 규격란 내용중 “사다리 강도시험을 할 수 있는 장치”을 “사다리 강도시험을 할 수 있는 장치(15 m 이상)”로 한다.

〔별표1〕의 제8호 표 금속제사다리 종별란에 다음을 추가한다.

시험추	내림식사다리의 돌자강도시험 가능한 것(150 N(15 ㎏))	1개

〔별표1〕의 제8호 표 완강기 및 간이완강기, 인장시험기의 규격 내용중 “2톤 이상, 척 간격 400 ㎜ 이상(최소단위 1㎏ 이하)“을 ”제품을 전개하여 시험이 가능하고 최소 3 kN(300 ㎏) 최대 2 ton(1 kN(100㎏ 단위로 조절가능한 것)“로 한다.

〔별표1〕의 제8호 표 완강기 및 간이완강기 종별에 다음을 추가한다.

시험추	100 ㎏, 65 ㎏, 25 ㎏, 80 ㎏, 35 ㎏	각 1개 이상
강도 시험대	벨트 및 로우프의 정하중 정하중 종합시험 가능한 것(15 m 이상)	1대
저온조	-30 ℃ 이하 측정 가능한 것	1대
고온조	60 ℃ 이상 측정 가능한 것	1대

〔별표1〕의 제8호 표의 종별란에 다음을 추가한다.

지지대	충격시험장치	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	인장시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대	○

〔별표1〕의 제8호 표의 구조대, 동작시험기란의 규격 내용중 “형식승인및검정기술기준 제15조의 시험에 적합한 시험탑 및 시험용 모형”을 “형식승인및검정기술기준 제15조의 시험에 적합한 시험탑 및 시험용 모형(3 m 단위로 제품을 취부하여 시험가능할 것)”로 한다.

〔별표1〕의 제9호 표의 유수검지장치일제개방밸브, 수압시험기 품목란의 규격의 내용중 “내압시험의 1.5배 이상 가압이 가능한 것”을 “최고사용압력의 5배 이상 가압이 가능한 것”로 한다.

〔별표1〕의 제9호 표의 스프링클러헤드, 방수량시험기 품목의 비고란 내용중 “검교정은 측정장치에 한함”을 “검교정은 측정장치, 압력계에 한함”으로 한다.

〔별표1〕의 제10호의 소방펌프 및 소방펌프자동차, 나사게이지 품목의 규격 내용중 “소방나사 규격에 적합한 것”을 “소방나사 규격에 적합한 것(65A, 75A, 100A)”으로 한다.

〔별표1〕의 제10호의 종별의 내용중 “소방용호스”을 “소방호스”로 하고, 품목란에 다음을 추가한다.

구부러짐 시험기	릴호스를 90° 구부려서 30분간 방치할 수 있는 장치 및 추(0.2 N(2 ㎏), 1 N(10 ㎏))	1대		변형률, 내폐색성 시험용

〔별표1〕의 제10호의 “소방용흡수관”란을 삭제한다.

〔별표1〕의 제10호의 종별의 내용중 “결합금속구․송수구․옥내(외)소화전․방수구․방수총”을 “결합금속구․송수구․옥내(외)소화전”로 하고, 수압시험기 품목의 규격 내용중 “시험압력의 1.5배 이상 가압이 가능한 시험기”를 “내압력시험 및 본체강도시험이 가능한 시험기”로 하며, 품목란에 다음을 추가한다.

수력작동시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가

〔별표1〕의 제10호의 가압용기가스용기의 종별란을 삭제한다.

〔별표1〕의 제10호의 종별란에 다음을 추가한다.

기동용압력스위치	염수분무 시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대		외부시설이용가
	만능재료 시험기	KS B 5541의 정밀도 이상의 것 (기준톤수 : 30톤 이상)	1대	○	외부시설이용가
	분석시험 설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
	작동 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	수격 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	단자부강도 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	충격 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력 시험기	AC 0~3,000 V 조정 가능한 것 (1분 타이머 부착)	1대	○

〔별표1〕의 제10호의 가스관선택밸브, 내압시험기 품목의 규격내용중 “200 ㎏/㎠까지 가압된 펌프”를 삭제하고, “최고사용압력에 4배에 해당하는 수압력까지 가압가능할 것”을 신설한다.

〔별표1〕의 제10호의 종별란에 다음을 추가한다.

공기호흡기의 충전기	성능시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 -충전소요시간, 회전속도, 실린더헤드 등의 온도 등이 측정 가능할 것	1대
	안전밸브 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 (제품에서 직접 시험할 수 있을 경우 제외)	1대
	수압시험기	내압시험의 1.5배 이상 가압이 가능한 것	1대
	소음계	40~120 ㏈까지 측정할 수 있는 것	1대	○
	공기순도분석기 또는 직독식분석기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 (산소, 이산화탄소, 일산화탄소, 오일미스트, 냄새, 수분 측정 가능할 것)	1대	○
	디지탈멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 직류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1대	○
	절연저항시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력시험기	AC 0~3,000 V 조정 가능한 것 (1분 타이머 부착)	1대	○
	전압조정기	AC 0~250V 임의조정 가능한 것(5 ㎸A)	1개

부  칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.