소방방재청고시 제2012-50호

소방용기계․기구등의 세부시험시설기준(소방방재청 고시 제2009-31호, 2009. 8. 24)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2012년 2월 9일    소 방 방 재 청 장

소방용기계·기구의 세부시험시설기준 전부개정안

1. 개정이유

소방용품의 형식승인대상 및 성능인증대상 품목 조정에 대한 “소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령” 및 “소방용기계기구의 형식승인등에 관한 규칙”의 개정내용을 반영하고 성능인증을 받고자 하는 제조업체의 시험시설을 규정하여 고품질 소방용품을 생산 보급할 수 있는 자율성 및 책임성을 강화하기 위함

2. 주요내용

가. 시행령 및 규칙 개정안에 따른 용어 통일화 및 인용조항 정리

나. 형식승인대상 품목 통합·폐지 및 기준개정으로 신규 도입된 시험항목에 대한 품목별 시험시설기준 정비

- 품목 통합 및 폐지에 따른 해당품목의 시험시설 등 조정

‣ 품목통합 : 수동식소화기(수동식소화기+소화약제),

소방호스(소방호스+결합금속구) 등

‣ 품목폐지 : 소방펌프, 소방펌프자동차, 수동펌프식간이소화용구 등

‣ 품목추가 : 자동식소화용구

- 기준개정으로 신규 도입된 시험항목에 대한 시험시설 마련

‣ 공기호흡기 : 침수시험기, 복사열 저항성시험기 등

다. 성능인증대상 소방용품의 세부시험시설 신설

- 규칙 별표7에서 정하는 소방용품 (22개 품목)

‣ 축광표지(유도표지 및 위치표지), 예비전원 등

- 그 밖에 소방방재청장이 고시하는 소방용품 (8개 품목)

‣ 분기배관, 포소화약제의 혼합장치 등

- 추가 성능시험대상 고시예정 품목 (2개 품목)

‣ 고체에어로졸소화장치, 다수인피난장비 등

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

(2) 입법예고(2011. 0. 00 ～ 0. 0)

(3) 행정규제 :

- 규제 폐지  건

- 규제 완화  건

소방방재청 고시 제2012-50호

소방용기계·기구의 세부시험시설기준 전부 개정안

소방용기계·기구의 세부시험시설기준을 다음과 같이 개정한다.

고시명을 “소방용품의 세부시험시설기준”으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다)제6조제2항에 따른 별표4의 제6호 및 제15조제2항에 의한 소방용품의 세부시험시설에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조제1호중 “시험기관이나 타 공장에 그 시설이 설치되어 있을 경우 상호협약에 의하여 일정기간 동기기를”를 “공인시험기관이나 형식승인 또는 성능인증을 받은 업체와 상호협약에 의하여 해당시험시설을  일정기간”로 한다.

제3조중 “소방용기계․기구 등의 형식승인”를 “소방용품의 형식승인 또는 성능인증”로 하고 “별표 1에서 규정한”을 “별표 1에 따른”으로 하며, “다만,”을 “이 경우”로 한다.

제4조의 각 항을 통합하여 다음과 같이 한다.

제4조(교정검사) 별표 1의 시험시설중 교정대상으로 지정된 시험기기는 「국가표준기본법」제14조에 따라서 정하는 교정주기에 의하여 교정검사를 받아야 한다. 다만, 교정주기가 정하여지지 아니한 경우에는 유사기기의 교정기간을 준용하거나 12개월로 한다.

제5조를 삭제하고 제6조를 제5조로 하며 “2012년 8월 23일”을 “2015년 0월 0일”로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(세부시험시설의 경과조치) 이 기준 시행일 이전 및 이 기준 시행일부터 3월 이내에 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다) 및 성능인증(성능인증의 변경인증을 포함한다.)을 신청한 자는 종전 기준에 따른 형식승인 및 성능인증을 받을 수 있다. 이 경우 형식승인 및 성능인증을 얻은 자는 이 기준 시행일부터 1년 이내에 이 기준에 적합한 시험시설을 갖추고, 한국소방산업기술원에 시험시설심사를 신청해야 한다.

별표1을 다음과 같이 하고 별첨1 및 별첨2를 삭제한다.

[별표 1]

소방용품의 시험시설등

(제3조 및 제4조 관련)

1. 공통사항

제2호 및 제3호에 의한 시험시설 등은 해당 규격 이상의 성능을 갖추고 해당 소방용품의 형식승인 및 제품검사의 기술기준과 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정하는 시험을 할 수 있어야 한다.

2. 형식승인 대상 소방용품

2-1. 소화기

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 소화기용 최소단위 휴대식 10 g 이하, 차륜식은 100 g 이하), 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100 g이상의 것 추가.	필요수	○
항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃ ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대
표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하) - 디지털식도 가능	각 1개	○
pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		불활성기체, 할로겐화합물,분말 제외
소화시험모형	당해 소화기의 소화시험에 적합한 것	1조
초시계	60초계	1개
포방출량시험기	H 700 ㎜, ø 400 ㎜	1개		기계포식소화약제에 한함
점도계	기계식 또는 B형	1대	○	기계포식, 포소화약제, 침윤제에 한함
유동점 측정기	높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33) mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃ 봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS M 2016 참조)	1대		기계포식 소화약제에 한함
원심분리기	원심분리관용량 100 mL(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1개		기계포식, 포소화약제에 한함
표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하)	1개		강화액, 침윤제, 포소화약제에 한함
내화성 시험기구	ø 50 ㎜, 길이 250 ㎜의 석면을 감은 점화봉, ø 178 ㎜, 높이 16 5 ㎜(깊이 50 ㎜의 칸막이)의 연소조, 내측치수 125 ㎜ × 250 ㎜ × 50 ㎜ 연소조( 250 ㎜× 130 ㎜, 500 μ sts 금망부착)	각 1개		기계포식소화약제에 한함
	ø114 ㎜ × 130 ㎜ 연소조(ø120 ㎜ × 130 ㎜ 원추형 177 μ sts 금망부착)	1개		수성막포소화약제에 한함
비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 mL)	각1개	○	강화액, 포소화약제에 한함
저온기	- 저온시험에 적합한 것.(최소눈금 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃	1대
표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개		분말소화약제에 한함
체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
마개달린실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
침입도시험기	-당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 (2.5 ± 0.05) g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식) - 니켈도가니(높이 64 mm, 테두리지름 60 mm)	1대		외부시설이용가, 분말소화약제에 한함
항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		분말소화약제에 한함
전기로	형식승인기준에 의한 성분비측정시험에 적합한 것 - 1000℃ 이상 가열 가능한 것	1대
포수집용기	내용적 1 400 ㎜(합성계면활성제 포소화약제인 경우 내용적 약 200 ℓ)	1개		포소화약제에 한함
내화성기구	스텐레스재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격으로 H,W,D의 크기)	1개		포소화약제에 한함
수성막 시험기	(1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기 (2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직비철망) (3) 프로판 토치	1조		수성막포소화약제에 한함
분동식 표준압력계	측정압력이 (0.05 ~ 5) MPa 이상인 것	1대	○
항온수조	- 사용온도 범위내에서 온도조절이 가능할 것	1대		포소화약제에 한함
가스크로마토그래피(G.C)	형식승인기준 제7조의2 또는 제7조의3의 규정에 의한 혼합기체의 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가(가스계 소화약제에 한함)
소화시험장	ㅇ 건물규모: 가로 10 m 이상 ×세로 15 m × 높이 15 m 이상 ㅇ 골조:철골 또는 철근콘크리트 ㅇ 벽 및 지붕: 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속 0.5 m 이하) ㅇ 배기: 천정의 자연배기 또는 강제배기 ㅇ 창문: 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개폐가능한 것 ㅇ 기타: 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설 이용가
내압시험기	- 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치로 1회 3개 이상의 소화기를 설치할 수 있을 것 - 시험시간을 알 수 있는 타이머부착 - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하)	1대
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.01 ㎜ 이하), (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	각 1개	○	(0 ~ 250) ㎜ 이상,최소단위0.01㎜이하인 것 1개가능
염수분무 시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험 을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 - 용기 및 밸브 등의 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
푸시풀게이지	10 ㎏ 이상을 측정할 수 있는 것(최소단위 250 g 이하)	1대
기밀시험기	당해 소화기를 침지할 수 있는 크기	1대		대형소화기 제외
진동시험기	상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상	1대		자동차용소화기및 지시압력계가있는 소화기에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
분석시험 설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시눈금 최소단위 0.01 MPa, 카운터 및 타이머부착 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있을 것	1대		지시압력계가 있는 소화가에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
도료밀착성시험기	KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀착성 시험에 적합한 것	1대
풍속계	소화시험시 풍속(0.1 m/sec 이상)을 측정할 수 있는 것	1개	○
안전밸브 작동시험기	당해 안전밸브의 작동시험에 적합한 것(고압가스안전관리법에 의하여 적용 받지 않는것에 한함)	1개		안전밸브가있는 소화기에 한함

2-2. 주방용자동소화장치

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지탈식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100g이상의 것 추가)	필요수	○
항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃ ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대
표준온도계	- 온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃ 이하) - 디지털식도 가능	각 1대	○
pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		가스계,분말 제외
소화시험모형	당해 소화시험에 적합한 것	1조
초시계	60초계	1개
포방출량시험기	H 700 ㎜, ø 400 ㎜	1개		기계포식 소화약제에 한함
점도계	기계식 또는 B형	1대	○	침윤제, 포소화약제에 한함
원심분리기	원심분리관용량 100 ㎖(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1개		포소화약제, 강화액소화약제에 한함
표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하)	1개		강화액, 침윤제, 포 소화약제에 한함
비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 ㎖)	1개	○	강화액, 포소화약제에 한함
저온기	- 온도조절이 가능하며 저온시험에 적합한 것 (최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃	1대
표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개		분말소화약제에 한함
체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
마개달린실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
침입도시험기	- 당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 (2.5 ± 0.05) g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식) - 니켈도가니 : 높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1대		외부시설이용가, 분말소화약제에 한함
항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 98) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
전기로	1000℃ 이상 가열 가능한 것	1대		분말소화약제에 한함
분동식 표준압력계	측정압력이 (0.05 ~ 5) MPa 이상인 것	1개	○
항온수조	- 사용온도 범위내에서 온도조절이 가능할 것	1대		포소화약제에 한함
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.01 ㎜ 이하), (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	각 1개	○	(0 ~ 250) ㎜ 이상,최소단위0.01㎜이하인 것 1개가능
염수분무시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω측정이 가능한 것	1대	○
소음계	(40 ~ 130) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1대	○
음향시험장치	- 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100 ㎝ 이상) - 소음계를 설치할 수 있는 구조로 내부에 음반사 방지재 부착	1대
정류기	DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A	1개	○
전압조정공급기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1대
내압시험기	-시험압력설정을 조절할 수 있는 장치 부착 -시험시간을 알 수 있는 타이머장치 부착 -압력계(최소단위 0.1 MPa 이하)	1대
한계게이지	링게이지 및 플러그게이지	각 1대	○
기밀시험기	40 ℃ 이상, 2시간 동안 수온유지 가능한 것	1대
절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
절연내력계	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1대		외부시설이용가
작동온도 시험기	온도를 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것(최소단위 0.1 ℃ 이하)	1대		해당 감지부에 한함
감도시험기	타이머 및 온도계 부착 해당 감지부시험에 적합할 것	1대
강도시험기	설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1대
분석시험 설비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설 이용 가능
가스농도시험기	가스농도시험기준에 의하여 시험 할 수 있는 것	1대
온도센서용감도시험기	- (0 ~ 250) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃) - 풍속 (0 ~ 1.2) m/sec 이상(최소단위 0.1 m/sec)	1대		온도센서형에 한함
풍속계	온도센서 감도시험기 내에 풍속을 측정할 수 있는 구조(최소단위 0.1 m/sec 이상)	1개	○	온도센서형에 한함
지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시눈금최소단위 0.1 ㎏/㎠ 이하 단위 카운터 및 타이머 부착 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있는 것	1대		지시압력계가 있는 경우에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
분진시험기	내용적 0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/min 조정가능	1대
진동시험기	지시압력계 및 탐지부의 진동 시험을 할 수 있는 것	1대
회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
탐지부충격시험기	탐지부의 충격시험을 할 수 있는 것	1대
가스농도	- 해당 가스의 시험가스측정 가능한 것 - 여러종류의 가스인 경우1 대의 시험기에 의해 측정 가능한 것 가능	1대
방사분포도시험기	해당 방호면적 측정 할 수 있을 것	1대

2-3. 간이소화용구, 소공간자동소화장치

품 목		규 격	수량	교정 대상			비 고
공통	저울	당해 측정 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지탈식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100g이상의 것 추가)	1대		○
	항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) - (안정도 ± 2 ℃)	1대			항온기가 저온기의 온도 범위 및 기준의 조건을 만족하는 것은 겸용사용 가능
	저온기	- 저온시험에 적합한 것(최소 1 ℃ 이하) - (안정도 ± 2 ℃)	1대
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.01 ㎜ 이하), (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	각 1개		○	(0 ~ 250) ㎜ 이상,최소단위 0.01㎜이하인 것은 1개
	나사게이지	해당 링게이지 및 플러그게이지	각 1개		○	나사식인 경우에 한함
	표준온도계	(-50 ~ 200) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃ 이하) - 전기식 가능	각 1개		○
	초 시 계	60초계	1개
	소화시험 모 형	당해 소화용구의 소화시험에 적합한 시설 및 소화시험 모형	1개
	분동식표준압력계	측정압력이 (0.5 ~ 50) MPa 이상의 것	1대		○
	기밀시험기	- 당해 소화용구를 침지할 수 있는 크기 - 40 ℃ 이상 수온조절이 가능한 것	1대			자동확산의 가압식제외
	내압시험기	- 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치부착 - 시험시간을 알수 있는 타이머 장치 부착 - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하) - 1회 3개 이상의 소화기를 시험할 수 있는 것	1대
	충전압력 측정기	충전압력을 측정할 수 있는 구조로 최소단위 0.01 MPa 이하	1개			에어로졸식에 한함
	비중계	당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것(최소단위 0.002 이하)	각 1개		○	강화액,포소화약제에 한함
	pH 메타	최소단위 0.01 이하(표준액 포함)	1대			비활성기체, 할로겐화합물,분말 제외
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하	1대			-강화액, 침윤제, 포소화약제에 한함
	점도계	B형 점도계	1대		○	- 포소화약제, 침윤제에 한함
	가스크로마토그래피	순도를 측정 할 수 있는 것	1개			외부시설 이용가(가스계소화약제에 한함)
	표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 75 ㎛, 45 ㎛의 체	각 1개			분말소화약제에 한함
	체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대			분말소화약제에 한함
	마개달린 실 린 더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개			분말소화약제에 한함
	침 입 도 시 험 기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 2.5 ± 0.05 g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식)	1대			분말소화약제에 한함(외부시설이용가)
	니켈도가니	높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1개
	항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대			분말소화약제에 한함
	전기로	형식승인기준에 의한 성분비측정시험에 적합한 것	1대
투척용소화용구	진동시험기	상하진폭 (15 ± 1) ㎜, 진동수 매분 rpm (600 ± 30)회전	1대
	내후성시험기	제논: (5.5 ~ 8) kW, 카본: 1.8 kW×2, 온도: (35 ~ 98)℃, 습도: (10 ~ 95) %RH	1대			플라스틱재질에 한함(외부시설이용가)
	원심분리기	5200 rpm-Max speed, 100 mL×8개, 115 V, 60 Hz	1대			포소화약제에 한함
	마노유발	KS L 2301에 적합	1대			유리재질에 한함
	스트레인시험기	유리조직의 구조 검사에 적합	1대
	용출시험기	KS L 2301에 적합	1대
파열식 자동확 산소화 장치	작동온도시험기	- 수욕조의 물을 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것 - 파열시 안전보호장치 및 작동온도를 측정할 수 있는 것	1대
분사 식 자동 확산 소화 장치	지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시단위 최소단위 0.1 ㎏/㎠ 이상 측정가능한 것 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있는 것	1대			지시압력계가 있는 경우에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
	작동온도시험기	- 온도 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것(최소눈금 단위 0.1℃이하)	1대
	진동시험기	상하진폭 2 mm, rpm 2000 이상 조정 가능	1대			지시압력계가 있는 경우에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대		○
	감도시험기	시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착) 해당 감지부시험에 적합할 것	1대			해당하는 감지부시험에 적합할 것
	분석시험설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대			외부시설이용가
	만능재료시험기	용량: (1, 2, 5, 10) t, 180 mm, 전원: 220 V, DIV: (2, 4, 10, 20) kg	1대		○	외부시설이용가
	염수분무시험기	용량: 283 L, 염수저장탱크용량: 208 L, 분무방식: 분무탑 2개	1대			외부시설이용가
에어로졸식 소화용구	진동시험기	상하진폭 2 mm, rpm 2 000 이상 조정 가능	1개			엔진실화재모형에 한함
소공간자동소화장치	디지탈멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)	1대		○	전기식(수신부)에 한함
	직류전원공급기	-전원조정범위: (0 ~ 50) V 이상 -최대전류 : 5 A 이상	1대		○
	전압조정기 (슬라이닥스)	-AC (0 ~ 300) V 임의조정이 가능한 것 -1 KVA 이상	1대
	표준온도계	표준온도계(-50 ~ 200) ℃ 이상(최소 단위 0.1 ℃ 이하)	1개		○
	항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃이하) - (안정도 ± 2 ℃)	1대
	저온기	(-0 ~ -20) ℃ 이하의 것으로서 온도 조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) -소화장치를 넣을 수 있는 것(안정도 ± 2 ℃)	1대
	내압시험기	해당제품의 내압시험 가능한 것	1대
	기밀시험기	해당제품의 기밀시험 가능한 것	1대
	초시계	60초계	1개
	절연저항계	DC 500 V	1대		○	전기식(수신부)에한함
	절연내력계	AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것	1대		○
	저울	당해 소화장치를 측정할 수 있는 것(디지탈식 최소단위 1 g 이하)	1개		○
	작동온도시험기	작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 1분에 1 ℃ 이하의 비율로 상승시킬 수 있는 것	1대			해당하는 감지방식에 한함
	감도시험기	시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착)	1대
	강도시험기	설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1대
	감지부작동시험기	감지부 작동시험을 할 수 있는 것	1대
	온도센서형감도시험기	(0 ~ 250) ℃ 이상	1대
	소화시험모형	최대면적,최대높이,소화시험을 할 수 있는 것	1개
	지시압력계시험기	형식승인기준에 적합한 것으로 지시압력계의 표시눈금최소단위 0.1 ㎏/㎠ 이하 - 정압․기밀․시도시험을 할 수 있는 것	1대			지시압력계가 있는 경우에 한함(성능인정제품 사용시 제외)
	충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1대			외부시설이용가 전기식(수신부)에한함

2- 4. 캐비넷형 자동소화장치

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 100 g 이하, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100g이상의 것 추가)	필요수	○
항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) 당해 소화약제를 넣을 수 있는 것 ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대		가스계소화약제 제외
표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃(최소단위 0.1 ℃ 이하) -전기식 가능	각 1대	○	삭제
pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		가스,분말 제외
초시계	60초계	1개
저온기	-온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ± 2 ℃	1대
가스크로마토그래피(G.C)	가스계소화약제의 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가(가스계 소화약제에 한함)
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.01 ㎜ 이하), (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	각 1개	○	(0～250 ㎜(최소눈금단위0.01mm이하)는 1개
멀티메타	AC, DC, V, mA, Ω측정이 가능한 것(디지탈식)	1대	○
소음계	(40 ~ 130) ㏈까지 측정할 수 있는 것(최소단위:1 ㏈ 이하)	1대	○
음향시험장치	- 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100 ㎝ 이상) - 소음계를 설치할 수 있을 것 - 방음장치를 할 것	1대
정류기	DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A	2개	○
교류전압조정공급기(슬라이닥스)	정격용량 5 KVA 이상	1대
교류전압조정기	정격용량 5 KVA 이상	1대
초시계	60초계	1개
절연저항계	DC 500V 이상	2개	○
절연내력계	AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것(1분타이머 부착한 것)	2개	○
충격전압시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털로 표시되며 타이머가 부착된 것	1대		외부시설이용가
방사성능시험장	당해 케비넷형자동소화장치의 방사성능시험이 가능한 시험장	1개소
조도계	(0 ～ 500) lx 이상 측정할 수 있는것(최소눈금 0.1 lx 이하)	1대	○
전자계전기반복시험기	전원공급기: AC POWER SUPPLY (0 ~ 300) V/ 1 kW, DC POWER SUPPLY (0 ~ 30) V/3 A	1대
스위치반복시험기	전압: AC 125 V, 250 V, DC (0 ～ 30) V, 전류: AC (0 ~ 10) A (15단), DC (0 ~ 10) A	1대
예비전원충방전시험기	40채널, 3 A 3 L채널, 5 A 8채널, 36 V / 밧데리시험	1대		외부시설이용가

2- 5. 소화약제(설비용)

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	저울	당해 약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 1 g 이하, 설비용은 100 g 이하)	필요수
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) 당해 소화약제를 넣을 수 있는 것 ※ 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대		가스계소화약제 제외
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃(최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1대	○
	pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		가스계,분말 제외
	소화시험모형	당해소화약제의 소화시험에 적합한 것	1조		외부시설이용가(가스계소화약제에한함)
	초시계	60초계	1개
기계포식	포방출량시험기	H 700 ㎜, ø 400 ㎜	1개
	점도계	기계식 또는 B형	1대	○
	유동점 측정기	높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33) mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃ 봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS M 2016 참조	1대
	원심분리기	원심분리관용량 100 ㎖(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1개
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하)	1개		수성막포소화약제에한함
	내화성 시험기구	ø 50 ㎜, 길이 250 ㎜의 석면을 감은 점화봉, ø 178 ㎜, 높이 16 5 ㎜(깊이 50 ㎜의 칸막이)의 연소조, 내측치수 125 ㎜ × 250 ㎜ × 50 ㎜ 연소조( 250 ㎜× 130 ㎜, 500 μ sts 금망부착)	각 1개
		ø114 ㎜ × 130 ㎜ 연소조(ø120 ㎜ × 130 ㎜ 원추형 177 μ sts 금망부착)	1개		수성막포소화약제에 한함
강화액	압력계	0 ~ 2.5 MPa, 최소단위 0.05 MPa	1개	○
	비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 ㎖)	1개	○
	저온기	형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것 -온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하)	1대
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하)	1대
분말	저울	최소눈금 1/1,000 g 이하, 최대달림 100 g 이상	1대	○
	표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개
	체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
	마개달린실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
	침입도시험기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 2.5 ± 0.05 g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식)	1대		외부시설이용가
	니켈도가니	높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1대
	항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
	전기로	- 성분비시험에 적합한 것 - 1000℃ 이상 가열 가능한 것	1대
포	저온기	- 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하 - 안정도 ±2 ℃	1대
	비중계 또는 비중병	- 비중계 최소눈금 0.002 이하 - 비중병 100 ㎖	각 1개	○
	점도계	기계식 또는 B형	1대	○
	저울	최대달림 100 g 이상(최소단위 0.5 mg 이하)	1대	○
	펌프 또는 공기압축기	발포시험 및 소화시험에 적합한 것	1대
	표준발포 노즐	형식승인기준 별표1의 해당노즐 1)단백포소화약제 시험용노즐 2)합성계면활성포소화약제 시험용 노즐 3)수성막포소화약제 시험용노즐	1개
	포수집용기	내용적 1400 ㎜(합성계면활성제 포소화약제인 경우 내용적 약 200 L)	1개
	표준발포 장치	수압력 0.1 MPa, 방수량 매분 6 L 풍량 매분 13 ㎥로 조절할 수 있는 형식승인기준 별표2의 고발포 장치	1개		합성계면활성제 소화 약제에 한함
	내화성기구	스텐레스재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격으로 H,W,D의 크기)	1개
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하))(KS M 2525 참고)	1대		외부시설 이용가 수성막포 소화약제에 한함
	원심분리기	상대원심력 600 이상, 시험관용량 100 mL 이상, 시험관 최소단위 0.05 mL 이하	1대
	수성막 시험기	(1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기 (2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직비철망) (3) 프로판 토치	1조		수성막포소화약제에 한함
	분동식 표준압력계	5 MPa 이상 측정가능한 것 최소눈금 0.05 MPa 이하	1개	○
	항온수조	-형식승인기준에 의한 점도 측정시험에 적합한 것	1대
할로겐 화합물․ 비활성 기체	가스크로마토그래피	형식승인기준 제7조의2 또는 제7조의3의 규정에 의한 혼합기체의 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가(가스계 소화약제에 한함)
	컵버너농도측정기	형식승인기준 제9조제2항 1의 나의 규정에 의한 소화농도 측정시험이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	소화시험모형	당해소화약제의 소화시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
침윤제	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하)	1대
	저온기	형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것(최소눈금 1 ℃ 이하, 안정도 ±2 ℃)	1대
	점도계	기계식 또는 B형	1대

2- 6. 방염제

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	연소시험기	형식승인기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	(0 ~ 200) ℃,최소단위 0.1 ℃ 이하	1개	○
	저울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 10 g 이하)	1개
		최소단위 0.1 ㎎ 이하(최대달림 100 g 이상)	1개
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위1 ℃ 이하), (안정도 ± 2 ℃)	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것(최소단위 0.1 ㎠ 이하)	1개
방염액	비중계 또는 비중병	당해약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계 최소눈금 0.002 이하, 비중병 100 ㎖)	1개	○
	pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1개
	세탁기	- 세탁중량 2 ㎏ 이상 - 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1 마력 이상	1게		대상물이 카페트에 한함
	건조기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염성물질	세탁기	- 세탁 세탁중량 2 ㎏ 이상 - 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1 마력 이상	1게		대상물이 카페트에 한함
	건조기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염도료	비중병	용량 100 mL	1개	○
	확산반사율시험기	확산 반사율 및 은폐율을 측정할 수 있는 것	1대		투명한방염도료는제외KS M 5000에 서 규정한 시험방법 3111의 시험용지로 대치 가능
	항온항습기	- 온도 (20 ± 3) ℃ - 상대습도 (90 ± 1) %	1대
	강구	강구 300 g(현형)	1개
	주도(점) 시험기	스토머 점도계 또는 방염도료의 주(점)도 측정에 적합한 것	1대	○

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
감지기공통	감도시험실	감도시험기 상단으로부터 천정이 1.2 m 이상 떨어질 것	1 개소
	냉각용 휀		필요수
	온도계	실내온도 측정 가능한 것	1개
	지시온도계	(-20 ~ 180) ℃ 측정가능 한 것 (최소단위 0.1 ℃)	1개	○	지시온도계 및 풍속계 기능있는 경우 1개로 가능
	풍속계	(0 ~ 5) m/s 측정 가능한 것(최소단위 0.1 m/s)	1개	○
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	충격시험기	두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 및 0.54 ㎏, 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	충격전압시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		외부시설이용가
	동작표시기	감지기의 동작 여부를 표시할 수 있는 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개
	초시계	60 초계	1개
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)	1개	○
	교류전압전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	당해 감지기의 동작을 1 000 회 이상 반복시험 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(차동식, 정온식, 보상식감지기중 재용형은 (-20 ~ 180) ℃의 것이거나 (상온 ~ 180) ℃의 것 별도) (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	내식시험기구	내식시험이 가능한 시험장비 또는 내식시험기	1조 또는 1대		내식시험기 외부시설이용가
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	자동전압 조정기	정격용량 15 kVA 이상인 것	1개
감지 기( 차동 식스 포트 형및 보상 식스 포트 형)	계단상승 감도시험기	- (실온 ~ 90) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 풍속 (0 ~ 120) cm/s (최소단위 1 cm/s)	1개
	직선상승 감도시험기	- (실온 ~ 150) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 온도상승 (1 ~ 25) ℃/분 (최소단위 0.1 ℃/분)	1개
	리크측정기	형식승인기준에 적합한 것	1식		리크를 사용하는 감 지기에 한 함
	정온점 시험기	상승온도 (실온 ~ 170) ℃ (최소단위 0.1 ℃)	1대		정온식감지기의 정온 식감도시험기로 대체가능
정온식감지기	저항측정기	휘스톤브릿지(Wheatston Bridge)	1개		감지선형에한함
	정온식감도시험기	- 온도 (실온 ~ 175) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 풍속(0 ~ 200) cm/s (최소단위 1 cm/s)	1대
차동 식분 포형 감지 기 (공기 관식)	리크저항시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	등가용량시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	접점간격시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	감도시험기	디지털 동작 표시기 부착(1/100 초)	1개
분포 형감 지기 (열전 대식)	열기전력 측정장치	해당 감열부 시험에 적합한 것	1조
	검출기동작시험기	해당 검출부 시험에 적합한 것	1조
	저항측정기	저항측정기	1개
	감도시험기	디지털 동작 표시기 부착(1/10 초)	1개
이온화식 및 광전식	순환식 감도시험기	- 디지탈 작동표시기 부착 1/10초 표시가능 - 연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류계 부착	1대
	이온농도계	(110 ~ 220) V, 0.5 A	1대		- 이온화식에 한함
	조도계	5 000 ㏓ 이상 측정할 수 있는 것 (측정단위 : 1 ㏓)	1대	○	광전식에 한함
	감지기 노화시험대	100 개 이상 시험 가능한 것	1개
	비화재보 시험기	- 조도 5 000 ㏓ 이상 조사시간 (0 ~ 15) 분 (광전식에 한함) - 풍속 (0 ~ 10) ㎧ (이온화식에 한함)	1대
	반복시험기	당해 감지기의 동작을 1 000 회 이상 반복시험 가능한 것	1대
	분진시험기	내용적 0.09 ㎥ 이상, 풍속 (0 ~ 50) ㎝/s 풍속 조정 가능	1대
불꽃감지기	감도시험기	1. 감도시험장치가 다음의 것 ○ 광학대 -감지기 부착대와 화원간의 유효시험거리 : (80 ~ 900) ㎝ ○ 감지기 부착대 -불꽃중심으로 전후(x축), 좌우(y축), 상하(z축)로 이동 및 z축 중심으로 좌우회전(r축)하는 부착판에 감지기를 설치 가능한 것 -각 축마다 독립적으로 작동될 것 -r축은 정역회전 및 5도씩 스탭 회전될 것 ○ 연소부 -원통, LPG, 마이크로버어너, 원통 냉각용 구조 등으로 구성된 것 ○ 불꽃제어부 -원통길이 일부 가변기능이 있는 것 ○ 쵸퍼부 -2매 또는 4매의 날개일 것 ○ 모니터부분 -자외선센서(자외선 카운터사용) 및 가시광선, 적외선센서(R-Ⅱ형 방사계 사용)를 일정거리에 설치하는 장치일 것 ○ 제어반 -감지기 부착대 제어장치, 가스유량 제어장치, 쵸퍼제어장치, 모니터용 센서계측장치, 수신장치, 전원 등으로 구성된 것 -가스유량계 : (10 ~ 50) SCCM (Stantard Cubic centimeter Per minute)까지 조정 가능한 것 -쵸퍼의 회전수 : (1 ~ 20) rpm 까지 가변적인 것 2. 형식승인기준 제19조의 2의 규정에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대		1 및 2중에서 선택한시험기 외부시설 이용가
	살수시험기	34.5 ㎪로 3개의 분무헤드를 이용 (45 ± 2)° 각도로 24시간 살수 가능한 것	1개		옥외형, 도로형에 한함
	충격파내전압시험기	충격파내전압 시험에 적합 할 것	1개		외부시설 이용가
	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈ 까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○	단독경보형감지기에 한함
	음량시험장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개		단독경보형감지기에 한함
발신기	정하중 시험기	2 ㎏, 8 ㎏	1대
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설 이용가
	충격시험	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압	0.5 급	1개	○
	반복시험기	정격전압 및 정격전류에서 반복시험 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 5 kVA 이상	1개
	온도계	(-20 ~ 100) ℃(최소눈금 0.1 ℃)	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
수 신 기 ․ 중 계 기	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	부하시험기(저항박스)	(0 ~ 10) A 부하용량 조정 가능한 것	1개
	충격전압 시험기	전원 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		간이형수신기제외 외부시험이용가
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	음량시험장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	당해 품목의 동작 반복시험에 적합한 것	1대		간이형수신기 및 중계기에 한함
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 5 kVA 이상	1개
	자동전압조정기(AVR)	정격용량 15 kVA 이상인 것	1개
	온도계	(0 ~ 100) ℃ (최소눈금 0.1 ℃)	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능 외부시험이용가
	충격시험기	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		간이형수신기제외 외부시설이용가
경종	음량시험 장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	충격시험기	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	초시계	60 초계	1개
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지털 멜티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	정격전압으로 울림, 정지의 작동시간 설정이 가능하고, 형식승인기준에 따라 반복시험이 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
누전경보기	전압조정기	교류 표준 발생기	1개
	초시계	60 초계	1개
	동작시간측정기	최소 단위 1/10 초	1개
	단락시험기	규격 규정에 적합한 것, 2 500 A이상의 용량	1개		변류기에 한함
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것 (최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	주파수계	10 ㎐ ~ 1 ㎓ 측정가능 한 것	1개	○
	주파수 변환기	주파수 가변범위 (60 ± 2) ㎐	1개
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	경계 전로용 부하시험기	(0 ~ 220) V, (0 ~ 3 000) A	1개		변류기에 한함
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	전력계	0.5 급	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	반복시험기	정격전압으로 10 000 회 이상 시험 가능할 것	1개		수신부에 한함
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	충격시험기	규격 규정에 적합한 것 (0.5 ㎏ 강구 또는 최대가속도 50 g 가능한 것)	1개
	디 지 탈 멀티메타	교류 0.1 mV 이상인 것, 유효자리 3자리 이상	1개	○
	기 압 계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습 도 계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	온 도 계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0~25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	오실로 스코프	100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
	충격파내 전압시험기	충격파내전압 시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
가스누설경보기	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	초 시 계	60 초계	1개
	교류전압 전 류 계	0.5급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	반복시험기	정격전압에서 10 000 회 경보농도시험 가능한 것	1대
	충격시험기	충격판 두께 30 ㎜, 높이 표시기 1 m	1대
	폭발시험기 (방폭시험기)	내용적 10 ℓ, 매시간 1 초 개방 8 회 가능한 것	1개		외부시설이용가
	항온항습기	- 항온 : (-20 ~ 90) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
	경보농도 시험장치	경보농도시험 및 잡가스시험 챔버 - 교류 및 직류전원 공급 가능한 구조 - 잡가스시험용 히터 별도 설치	1대		시험가스 농도값 비교 측정요
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개
	음량시험 장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	전압조정기	AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5 kVA)	1개
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	온도계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	방수시험기	34.5 ㎪로 3개의 분무헤드를 이용 (45 ± 2)° 각도로 24 시간 살수 가능한 것	1개		방수형에 한함
	충격전압 시험기	전원 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		외부시설이용가
	주사기	잡가스 시험 및 경보농도시험용	각 1대
	분진시험기	내용적 0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/s 조정가능	1개
	연기농도시험기	연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류계 부착	1개		외부시설이용가

2-7. 경보기류

2-8. 피난기구

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유도등및비상조명등	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	정 류 기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC, DC, V, mA, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	조도계	최소단위 0.1 lx 이상	1개	○
	버어니어 켈리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	조도 측정용 암실	조도시험에 적합한 것	1개소
	식별도시험용암실	세로, 가로는 해당 유도등의 외함치수길이 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1개		유도등에 한함
	자동전압 조정기	(3 ~ 5) KVA	1개
	전력계	0.5 급	1개	○	비상조명등에 한함
		디지탈식(최소단위 0.1 W 이상)	1개	○	유도등에 한함
	교류전압 전 류 계	0.5급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	진열대	정격전압 공급이 가능한 구조	1개
	온도계	기기내부온도 측정 가능한 것(최소눈금 0.1 ℃)	1개	○
	전압조정기	AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5 kVA )	1개
	초시계	60 초계	1개
	소음계	(35 ~ 120) ㏈	1개	○
	전자계전기 반복시험기	10 000 카운터 부착(전자계전기 사용에 한함)	1대		외부시설 이용가
	주파수계	10 ㎐ ~ 1 ㎓ (디지탈식,표시눈금 6 단위 이상)	1개	○
	오실로스코프	100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
피난사다리	토르크렌지	40 N·m 이상	1개	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	15 m 이상	1개
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	인장(압축)강도시험기	강도시험대 : 신청 사다리길이 1.5배 이상 규격하중에 1.5배 이상 최소단위 100 N 이하	1개	○
	작동시험장치	신청 사다리길이 1.5배 이상	1개
	시험추	15 kg	1개
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설 이용가
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 최소단위 1 ℃ 이하	1대		완강장치가 합성수지인 제품에 한함
	수평거리측정기	0.4 m 이상 최소단위 0.01 m 이하	1개
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
완강기및간이완강기	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	15 m 이상 추 무게 : 100 ㎏, 80 ㎏, 65 ㎏, 25 ㎏	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설 이용가
	강도시험대	15 m 이상	1대
	저온조	-30 ℃ 이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설 이용가
	고온조	60 ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설 이용가
구조대	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	위사경사 측정기	가로 50 ㎜, 세로 50 ㎜ 이상	1개
	인장 시험기	20 kN 이상 최소단위 10 N 이하	1대	○
	동작시험측정기	3 m 단위로 시험	1대
	줄자	15 m 이상	1개
	내후성시험기	분사수압 (0.084 ~ 1.25) ㎫	1대		외부시설이용가
지지대	충격시험장치	0.5 m 높이에서 최대사용하중으로 낙하 가능할 것	1대
	인장시험기	규격하중 1.5배 이상 최소단위 10 N 이하	1대	○
	버니어캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	추	최대사용하중(100 kg)	1개
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설 이용가

2-9. 자동소화기기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유수제어밸브	나사게이지	링게이지·플러그게이지(신청치에 한함)	1조	○
	작동시험기	가압송수장치 : 압력 1.4 ㎫ 이상 작동용 방수구 부작동용 방수구	1조		외부시설이용가
	압력손실 및 최대유량시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 3 m/sec 이상 유량 : 2 400 L/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압력의 5배 이상	1대
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
스프링클러헤드	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 1 g 이하	1개	○
	관용테이퍼나사(링게이지)	나사게이지 (호칭15, 호칭20, 호칭25)	1조	○
	다이알게이지(마그네틱베이스포함)	최소눈금 0.01 ㎜ 신청하중의 2배 하중	1개	○	폐쇄형에 한함
	설계하중시험기	설계하중 2배 하중	1개		폐쇄형에 한함
	작동온도시험기	표시온도 :표시온도의 130 % 범위표시 가열온도 : 1 ℃/분 비율 가압범위 : 최대 15 kPa	1대		폐쇄형에 한함
	수격시험기	매초 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동 연속 4 000회 이상	1대		폐쇄형에 한함
	정수압시험기	최소 시험압력 3.5 ㎫	1대		폐쇄형에 한함
	방수량시험기	1) 정류통은 형식승인기준의 별도1에 적합한 것 2) 방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 3) 측정장치: 분당 방수량측정가능	1대	○	검교정은 측정장치, 압력계에 한함
	항온기	(0 ~ 200) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		폐쇄형에 한함
	전기로	(0 ~ 1 000) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	살수분포시험장치	방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫	1조
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	감도시험기	반응감도별 기류온도(℃),기류속도(m/s)	1대		폐쇄형에 한함
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 35 회/sec	1대		폐쇄형에 한함
	강도시험기	설계하중의 13배	1대		폐쇄형에 한함
	저온기	- 40 ℃ 이하로 온도조절 최소단위 1 ℃ 이하	1대		화재조기진압형에 한함
	살수력시 험기	방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫	1대		화재조기진압형에 한함
	장기누수시험기	2.0 ㎫ 이상	1대
	충격시험기	추무게 : 헤드중량 +15 g	1대

2-10. 기타

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
소방호스	한계게이지	해당호스의 내경 측정 최소단위 1 ㎜ 이하	1조	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	수압시험기	시험압력의 4배 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	수격시험기	(0 ~ 2.0) ㎫ 의 압력변동 2 000회 이상	1조
	항온기	(0 ~ 150) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	내마모시험기	2 ㎫ 이상 100회 이상의 마찰반복시험 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1대
	고무두께 측정기	두께측정기의 가압하중 : 0.785 N 최소단위 0.01 ㎜ 이하	1대	○	고무내장호스에 한함
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	고무내장호스에 한함
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1개	○	고무내장호스에 한함
	저온기	- 30 ℃이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대		-합 성수지내장인 경우에 한함 -외부시설 이용가
	구부러짐 시험기	추무게 : 2 kg, 60 kg	1대		릴호스에 한함
관창	나사게이지	링게이지 및 플러그게이지	1개	○
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	2 ㎫ 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이 용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1대	○
	방사각도측정기	최소각도 1° 이하	1대		방사형관창에 한함
	고무인장 강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
송 수 구 ․ 소 화 전	나사게이지 관용테이퍼나사게이지	링게이지 및 플러그게이지 KS B 0222 에 적합한 게이지	1조 1조	○ ○
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	5 ㎫ 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 -최소단위 0.1 kg : 옥내소화전방수구 -최소단위 1 kg : 옥외소화전 및 송수구	1개	○
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도시 험 기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장 강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	수력작동 시험기	압력범위 (0.35 ~ 1.0) ㎫ 이상 최소단위 0.01 ㎫ 이하	1대		옥내소화전방수구에 한함 외부시설이용가
	토오크시험기	105 N·m 이상 최소단위 0.1 N 이하	1대	○	옥내소화전방수구에 한함 외부시설이용가
공기호흡기	지시압력계	20 ㎫ 이상 최소단위 1 ㎫ 이하	3개	○
	저 울	20 ㎏이상 최소단위 10 g 이하	1개	○
	시야측정기	좌우: 80° 이상 상하: 50° 이상	1대
	인두	크기 : (220 × 155) ㎜	3개
	나사게이지	링 및 플러그게이지	각 1개	○
	고무인장 강도시험기	4.9 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	항온기	150 ℃이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	저온기	-30 ℃이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	내연성시험기	분젠버너 : 지름 (8.5 ∼ 11.5) ㎜	1대
	기밀성, 작동성, 호기저항등시험기	유량 : (0 ∼ 200) LPM 가능 (최소눈금 : 1 LPM 이하)	각 1대
	공기유량계	(0 ∼ 200) L/min 이상 최소눈금 1 L 이하	1대
	소음계	(40 ~ 130) dB 최소단위 1 dB 이하	1대	○
	표준체	125 ㎛ 및 300 ㎛	각 1개
	표면마모 저항시험기	연삭제 400 g (60 ∼ 80) g/min	1대		외부시설이용가
	강구	직경 22 ㎜ , 중량 45 g(원형)	3개
	공기충전기	15 ㎫ 이상	1대
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형)	1대
	이산화탄소 함량시험기	25 cycles/min, 2.0 L/stroke	1대
	연소시험기	불꽃길이 38 mm	1대
	침수시험기	수조 깊이 1 m 이상	1대
	복사열저항성시험기	복사열원 : (7.8 ∼ 8.0 ) kW/㎡ 최소눈금 0.1 kW/㎡	1대
	불꽃저항성 시험기	불꽃온도: (950 ± 50) ℃ 프로판가스유량:(21 ± 0.5) L/min 최소눈금 0.5 L/min	1대
	주파수측정기	(2000 ∼ 4000) Hz 가능	1대	○
	급기호스강도시험기	원판(∅100, 중량 50 N)	1대
기동용수압개폐장치 (압 력 챔 버 · 기 동 용 압 력 스 위 치)	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	기능시험기	호칭압력 1.3배 가압	1대		공통
	압력스위치 성능시험기	압력변동 (0 ~ 설정압력까지) 반복회수 자동 카운터	1대		압력챔버에 한함
	기밀시험기	시험체를 침지할 수 있는 액조	1대		압력챔버에 한함
	내압시험기	압력계 5.0 ㎫ 이상 최소눈금 0.2 ㎫ 이하	1대		압력챔버에 한함
	수격시험기	매 분당10 회, (0 ~ 호칭압력) 연속 20 000 회	1대		압력스위치에 한함
	단자부강도시험기	단자부나사에 (30 ~ 250) N·㎝ 가압	1대		압력스위치에 한함
	충격시험기	두께 3 ㎝, 한변이 40 ㎝ 정사각형 나무재질 시험대	1대		압력수위치에 한함
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○	압력수위치에 한함
	절연내력 시험기	60 Hz, 실효전압 (500 ~ 정격전압 2배값에 1 000 V 더한값) 가능한것	1대	○	압력수위치에 한함
가스관선택밸브	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 1 ㎏ 이하	1대	○
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석시험 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	내압시험기	사용압력의 4배 이상 최소단위 0.5 ㎫ 이하	1대
	기밀시험기	사용압력의 1.2배 이상 최소단위 5 kPa 이하	1대
	기능시험기	2.5 ㎫ 이상 최소단위 0.5 ㎫ 이하	1대
공기호흡기의충전기	성능시험기	RPM 메타 적외선온도계(0 ~ 1 000) ℃	1대
	안전밸브 시험기	최고압력 또는 설계압력 1.1배 이상 1.15배 이하의 압력	1대		제품에서 직접 시험할 수 있을 경우 제외
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상	1대
	소음계	(40 ~ 120) ㏈	1대	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1대	○
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000 V)	1대	○

3. 성능인증 대상 소방용품

3-1. 경보기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
축광표지	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것(최소단위 0.1 ㏓)	1개	○
	휘도계	휘도 1 ㎡당 1 m㏅ 측정 가능	1개	○	외부시설이용가
	내광성시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대
	내충격시험기	성능인증기준에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기와 시험용 추	1대
	꺽임강도시험기	도자기질의 타일 꺽임강도 시험이 가능한 것	1대
	초시계	60 초계	1개
	내수성시험기	물을 (4 ~ 30) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대
	식별도 시험용 암실	세로, 가로는 해당 유도등의 외함치수 길이 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	휘도측정용 암실	축광유도표지의 휘도시험을 실시할 수 있는 장소	1개
예비전원	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) mm 이상(최소단위 0.05 ㎜ 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	예비전원충방전시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	예비전원 역충전시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
비상콘센트설비	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것(최소단위 0.1㏓)	1개	○
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
표시등	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~～ 5) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	초시계	60 초계	1개
	식별도시험용암실	세로, 가로는 해당 표시등의 외함치수길이 30㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	방수시험기	물을 (0 ~ 70) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	진동시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대
소방용 전선 (내열전선 ․ 내화전선)	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	인장강도시험기	인장강도 및 신장율 시험 가능할 것	1대
	항온기	(-30 ~ 100) ℃ 온도 조절이 가능할 것	1대
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	난연성시험기	전선의 수직트레이시험이 가능할 것	1대
	연기밀도시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대
	연소가스부식성시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대
	산소지수시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대
	내열시험가열로	KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일반요구사항)이 가능할 것	1대
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	내화시험장치	성능인증기준에 적합할 것	1대
탐지부	초 시 계	60 초계	1개
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대		외부시설이용가
	폭발시험기(방폭시험기)	규격 규정에 적합한 것(내용적 10 ℓ, 매시간 1초 개방 8회 가능한 것 )	1개	○	외부시설이용가
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	경보농도 시험장치	경보농도시험 및 잡가스시험 챔버 -교류 및 직류전원 공급 가능한 구조 -잡가스시험용 히터 별도 설치	1조
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	전압조정기	AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5 kVA)	1대
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	온도계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	방수시험기	성능인증기준에 적합한 것	1개
	주사기	잡가스 시험 및 경보농도시험용	1개
	인장강도시험기	인장율, 신장율 시험이 가능한 것	1대
비화재보방지기	트랜스시험기	KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기)시험이 가능할 것	1개
	예비전원시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대		외부시설이용가
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	초시계	60초계	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5 급	1개	○	디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대		외부시설이용가
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것(최소단위 0.1 ㏓)	1개	○
비상경보설비의축전지	트랜스시험기	KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기)시험이 가능할 것	1개
	예비전원시험기	성능인증기준에 적합할 것	1개		외부시설이용가
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력시험기	AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타임머 부착)	1개	○
	초시계	60초계	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5 급	1개	○	디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대		외부시설이용가
	방수시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대
자동화재설비의 속보기	트랜스시험기	KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기)시험이 가능할 것	1개
	예비전원시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대
	버어니아캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소눈금단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소눈금 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력시험기	AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타임머 부착)	1개	○
	초시계	60초계
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5 급	1개	○
	직류전압전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	속보기시험기	속보기의 기능시험이 가능한 것	1대
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	반복시험기	속보기의 화재작동을 1 000 회 이상 작동 가능한 것	1대
	충격전압 시험기	충격전압 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1개	○	외부시설이용가
시각경보장치	암실	성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 적합한 것	1개
	조도계	측정값 최소표시치 0.01 ㏓ 이하 -최소눈금단위 : 0.01 ㏓ 이하 -성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 적합할 것	1개	○
	직류전원공급기	전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상(신청된 시각경보장치 정격전압의 120 % 전압을 만족하여야 함) - 최대전류 : 5 A 이상	1개	○
	디지탈 멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1개	○
	초시계	60초계	1개
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력시험기	AC (0 ∼ 3 000) V 조정가능한 것 -허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로 조정 가능한 것	1개	○
	충격시험기	성능인증기준에 의한 충격시험에 적합한 것	1대
	버니어캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1대	○
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것
	오실로스코프	100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능한 것	1개	○
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	진동시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	내식시험 기구	해당 시각경보장치의 내식성 구분에 따른 내식시험이 가능한 시험장비 또는 내식시험기	1대
피난유도선	암 실	성능인증기준에 의한 휘도시험 측정에 적합한 것	1대
	식별도시험용암실	세로, 가로 길이는 해당 피난유도선 표시부 단위 길이의 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	진열대	정격전압 공급이 가능한 구조	1개
	휘도계	성능인증기준에 의한 휘도시험에 적합한 것	1개	○
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	디지탈 멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1개	○
	직류전원공급기	-전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상 -최대전류 : 5 A 이상	1개	○
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	-AC (0 ∼ 3 000) V 조정 가능한 것 -허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로 조정 가능한 것	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	충격시험기	무게 300 g의 강철구	1대
	버니어 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1대
	내광성시험기	성능인증기준의 기준에 적합할 것	1대
	내수성시험기	물을 (4 ~ 30) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대

3-2. 소화기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
지시압력계	분석시험설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
	정압· 반복시험기	지시압력계의 성능확인에 적합한 시험기	1대
	충격시험기	지시압력계를 KS B5305(부르돈관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하이며, 안정도 ± 2 ℃)	1대
	저온기	지시압력계 성능인증기준에 의한 저온시험에 적합한 것(최소단위 1 ℃ 이하를 넣을 수 있는 것(안정도 ± 2 ℃)	1대
	진동시험기	상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상	1대
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃(최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1개	○
	버어니아 캘리퍼스	- (0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.01 ㎜ 이하) - (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	각 1개	○
	한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
	기밀시험기	당해 지시압력계를 침지할 수 있는 크기	1대
	마이크로 메타	(50 ~ 75) ㎜, 정밀도: 1/100 ㎜ / 정밀길이측정	1대	○
소화기가압용가스용기	전기식지시저울	0.00001 g ~ 63.3 kg	1대	○
	가압용기내압시험기	작동봉판의 파괴압 및 가압용기의 내압측정용	1대
	염수분무시험기	욕조용량(90 × 60 × 50) cm, 전원 AC 220 V	1대
	버니어캘리퍼스	규격: (0 ~ 600) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜	1개	○
	피치게이지	나사 피치측정	1대
	기밀시험조	길이 1 500 mm, 폭 600 mm, 높이 400 mm, 온도센서 부착 40 ℃ 유지시험	1대
가스계소화설비의 설계프로그램	산소농도측정기	Noise : ± 0.005 % 이하, 측정범위: (0 ~ 25) %	1대
	압력센서	당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것	6개
	온도센서	(-100 ~ 100) ℃	6개
	온도압력측정장치	초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 데이터를 저장할 수 있을 것	1조
	버니어캘리퍼스	규격: (0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜	1개
	초시계	디지털식 1/100 s	1개

3-3. 기계류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
소화전함	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	충격시험기	추 무게 : 300 g	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 최소단위 : 1 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	2 m 이상	1개
스프링클러설비의 신축배관	버니어캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	5 m 이상	1개
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	내압시험기	최고사용압력의 1.5배 이상	1대
	파괴시험기	최고사용압력의 4배 이상	1대
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 25 회/sec	1대		외부시설이용가
	굽힘시험기	(0.02 ~ 0.1) ㎫ 최소단위 0.01 ㎫	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동, 연속 4 000회	1대
	압괴시험기	최소 1 000 N의 하중	1조
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : (0.1 ~ 1.4) ㎫	1조		외부시설이용가
공기안전매트	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.01 ㎏ 이하	1개	○
	시험탑	15 m 이상	1개
	모래주머니	무게 : 120 kg 규격 : (800 ㎜ × 500 ㎜)	10개
	연소시험기	연소속도 : 100 ㎜/min 이하	1대		외부시설이용가
	저․고온조	(-20 ~ 60) ℃ 이상 최소눈금단위 : 1 ℃ 이하	1대
	포지 인장시험기	4.9 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
소방용밸브 (개폐표시형밸브 ․ 소방용릴리프밸브 ․ 소방용푸트밸브)	작동시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상	1조		개폐표시형밸브(버퍼플라이)에 한함
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상 유량 : 2 400 L/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압력의 2배 이상	1대
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	고무내장호스에 한함
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	O
	토오크렌치	(10 ~ 380) N·m	1개		개폐표시형밸브에 한함
	스위치반복시험기	분당 10회 on/off 가능 경보장치, 카운터	1대		개폐표시형밸브에 한함
소방용스트레이너	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 3.0 m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 1.5배 이상	1대
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1개	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	O
소방용압력스위치	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	작동압력시험기	분당 50 kPa 비율로 가압 패들형수위치의경우는 (16 ~ 40) L/min 유수량 확보	1대
	반복시험기	0 ~ 최고압력까지 가압 분당 10회 연속 2 000회 가능	1대
	외함의 강도시험기	시험추 : 시험체중량 + 15 g, 직경 (13 ± 1) ㎜)	1대
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000 V)	1대	○
	항온기	(0 ~ 110) ℃ (최소단위 1 ℃)	1대	○	패들형에 한함
	유연성시험	구부림각도: 좌우 60° 1 000회 반복	1대		패들형에 한함
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	O
소방용합성수지배관	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 5배 이상	1대
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 (3.1 ~ 5.5) m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	파괴시험기	하중 890 N 이상	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0 ~ 최고사용압력)까지 압력변동	1대
	진동시험기	진폭 0.5 ㎜, 진동수 (25 ± 5) 회/sec	1대		외부시설이용가
	충격시험기	강봉 : 0.9 kg(직경 31.7 ㎜)	1대
	침수시험기	(87 ± 5) ℃	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	항온항습기	(-30 ~ 90) ℃(최소단위 1 ℃ ) 항습 (40 ~ 95) %(최소단위 1 %)	1대	○	외부시설이용가(1종에 한함)
	내연성시험기	분젠버너(관의 길이 101.6 ㎜, 안지름 9.5 ㎜) 공업용 메탄가스 또는 약 37 MJ/㎣의 천연가스	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	화재시험장치	모형모양 : (0.7×0.7×0.3) m 받침대 모양 : (1.0×1.0×0.8) m, 두께 0.6 ㎜ 시험장 : (9.0×9.0×4.6) m 이상 천정 : (3.7×7.3) m, 높이 2.4 m	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
소화설비용 헤드 (물분무헤드 ․ 분말헤드 ․ 포헤드 ․ 살수헤드)	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	O
	저울	계량물의 1.5배 이상 최소눈금 1 g 이하	1개	○
	관용테이퍼나사게이지	나사게이지 (호칭15, 호칭20 호칭25)	1조	○
	방수량시험기	1)정류통은 성능인증기준의 별도1에 적합한 것 2)방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 3)측정장치 : 분당 방수량측정가능	1대	○	검교정은 측정장치에한함
	전 기 로	(0 ~ 1 000) ℃	1대		살수헤드에한함
	살수분포시험장치	방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫	1대
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	포방출량시험기	신청압력의 상한값과 하한값 1분간 방사량을 측정	1개		포헤드에 한함
방수구	버니어캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	2.0 ㎫ 이상 최소단위 : 0.1 ㎫ 이하	1대
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g	1개	O
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1대	O
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	O	외부시설이용가
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
소방용흡수관	한계게이지	흡수관의 내경 측정 최소단위 1 ㎜ 이하	1개
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g 이하	1개	O
	고무두께측정기	두께측정기의 가압하중 : 0.785 N 최소단위 0.01 ㎜ 이하	1개	O
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	O	외부시설이용가
	결합금속구장착부강도시험기	2 000회 반복할 수 있는 것	1대
	구부러짐 시험기	80° 구부림 및 조절가능	1대
	굴곡성시험장치	최소단위 1 N	1대
	압축시험장치	등분포하중을 가할 수 있는 장치	1조
	고무경도시험장치	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이·존스식) 중 한가지	1대	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상	1대
	항온기	(0 ~ 150) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	저온기	-30 ℃ 이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대
분기배관	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	본체강도시험장치	최고사용압력의 5배 이상	1대
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○
	전기로	1 000 ℃ 이상	1대
	편평시험기	50 kN 이상	1대	○
	줄자	10 m 이상	1개
포소화약제의 혼합장치	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	저울	신청 계량물의 1.5배 이상측정가능 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	O
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상 가압한 것(파괴강도시험 가능)	1조
	기능시험장치	유량계 : 신청치 최대, 최소 유량범위 펌프 : 신청치 압력 가압	1대	○	외부시설이용가
	나사게이지	PT 링게이지 및 플러그게이지	1조	○	나사형에 한함
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
자동차압과압조절형댐퍼	작동시험장치	풍도: 1,000 ㎜ × 1,000 ㎜ × 2,300 ㎜ 부속실: 2,000 ㎜ × 2,000 ㎜ × 2,300 ㎜	1개
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시험시설이용가
	분진시험기	내부용적 0.9 ㎥, 플라이애쉬 60 g	1대		외부시험시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	방연풍속측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상 최소단위 1 Pa	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1개
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지털멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	개폐력반복시험기	누적카운터설치	1개
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 최소단위 1 ㎃ 이하	1개	○
자동폐쇄장치	푸쉬풀게이지	200 N 이상 최소단위 1 N 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	개폐력반복시험기	누적카운터설치	1대
	충격시험기	합판 두께 : (19 ~ 20) ㎜ 강철구 : 직경 51 ㎜, 무게 5.4 N	1대
	항온항습기	온도 (-30 ~ 90) ℃ 조절 가능, 최소단위 : 1 ℃ 이하 항습 (40 ~ 95) %, 최소단위 : 1 % 이하	1대		외부시험시설이용가
	난연성시험기	버너 노즐 : 6.4 ㎜ 또는 내경 7.0 ㎜의 분젠버너 연료 : 도시가스 또는 액화석유가스	1대		외함이합성수지인제품에 한함 외부시험시설이용가
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시험시설이용가
	작동시험장치	풍도: 1 000 ㎜ × 1 000 ㎜ × 2 300 ㎜ 부속실: 2 000 ㎜ × 2 000 ㎜ × 2 300 ㎜	1대
	방연풍속측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1대
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지탈멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 조정 누설전류를 1 ㎃ 이하 단위 조정	1개	○
가압수조식 가압송수장치	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도시험기	300 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	내압시험기	수조: 설계압력의 1.5배 이상 집합관: 최고충전압력의 1.5배 이상	각 1대
	소음계	최소 70 dB이상 측정할 것 최소단위 1 ㏈ 이하	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000 V)	1개	○
	종합성능시험장치	유량계 : 정격토출량의 (120 ~ 300) %	1대
다수인피난장비	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	15 m 이상 추 : 120 ㎏, 75 ㎏×사용자수, 25 ㎏	1조
	염수분무시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설 이용가
	강도시험대	15 m 이상	1대
	저온조	-30 ℃ 이하	1대		외부시설 이용가
	고온조	60 ℃ 이상	1대		외부시설 이용가
	온도계	50 ℃ 이상	1개	○

3-4. 방염류

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
방염 제품	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	(0 ~ 200) ℃, 최소눈금 0.1 ℃이하	1개	○
	저울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것(최소눈금단위 10 g 이하)	1개
		최소눈금 0.1 ㎎ 이하(최대달림 100 g 이상)	1개
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하), (안정도 ± 2 ℃)	1대
	데시게이터	직경 30 ㎝ 이상	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것(최소눈금 0.1 ㎠ 이하)	1개
	연기밀도시험기	방염제품의 성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조		외부시설이용가
	세탁기	방염제품의 성능인증기준에 적합한 것으로 세탁중량 2 ㎏ 이상이며, 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
		진공모터가 1 마력 이상	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함
	건조기	텀블식	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함