소방방재청고시 제2012-58호

옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청 고시 제2010-17호, 2010. 3. 26)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2012년 2월 9일    소 방 방 재 청 장

옥내소화전방수구·옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준 개정안

1. 개정이유

승하강식 소화전 도입 등 소방기본법 개정내용을 검정기술기준에 반영하여 기술기준 적용시 혼선을 줄이고, 국제단위 도입 등 기술기준을 선진화하여 소방용품의 국제 통용성을 높이고 고품질 소방용품을 생산 보급할 수 있는 글로벌 국제규격으로 활용하기 위함

2. 주요내용

가. 소방기본법 시행규칙 별표2의 개정(2011.3.24)으로 “승하강식” 도입에 따라 해당 방식에 대한 용어정의 신설 및 적용 (제2조, 제15조)

나. 불필요한 문구 및 오타 수정

— 옥내소화전방수구의 표시 수정

※ 예시) 소화전 → 옥내소화전방수구 (제10조)

— 단어의 수정 및 불필요 문구 삭제

※ 예시) 디시크 → 디스크 (제10조)

옥외소화전의 모양은 → 옥외소화전은 (제15조)

플랜지의 기본치수 1.6 MPa → 16 K (제16조)

옥내소화전 → 옥외소화전 [별표 9]

지하용 G형 토출구 수 1개 → 2개 [별표 12]

다. 국제단위계(SI) 도입 적용(제6조, 제9조, 제13조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

(2) 입법예고(2011. 0. 00 ～ 0. 0)

(3) 행정규제 :

- 규제 폐지  건

- 규제 완화  건

소방방재청 고시 제2012-58호

옥내소화전방수구·옥외소화전 형식승인 및 검정기술기준 일부 개정안

옥내소화전방수구·옥외소화전 형식승인 및 검정기술기준을 다음과 같이 개정한다.

고시명을 「소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」으로 한다.

제1조를 다음과 같이한다.

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조에 따른 「소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조제2호중 “지하용”를 “지하용(승하강식을 포함한다)”로 하고 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. “승하강식”이라 함은 소화전 본체가 상승 및 하강할 수 있는 구조를 말한다.

제6조제1호중 “2 ㎫(20 ㎏/㎠)의”를 “2 ㎫의”로 하고 제2호 “1.5 ㎫(15 ㎏/㎠)의”를 “1.5 ㎫의”로 한다.

제9조중 “5 ㎫(50 ㎏/㎠)의”를 “ 5 ㎫의”로 한다.

제10조제2호 ““소화전”이라고”를 ““옥내소화전방수구”라고”로 하고 제5호 “디시크”를 “디스크”로 한다.

제13조제1항중 “0.35 ㎫(3.5 ㎏/㎠) 이상의”를 “0.35 ㎫ 이상의”로 한다.

제15조제1항중 “옥외소화전의 모양은”를 “옥외 소화전은”로 하고 “지상용은”를 “지상용 및 지하용(승하강식에 한함)은”로 하며 “용도”를 “구분(설치장소)”로 하고, 동조제2항제3호중 “지상용”를 “지상용 및 지하용(승하강식에 한함)”로 한다.

제16조중 “KS B 1511(철강제관 플랜지의 기본치수 1.6 ㎫(16 ㎏/㎠)에”를 “KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본치수)의 16 K에”로 한다.

제18조중 “2013년 3월 8일”을 “2015년 0월 0일”로 한다.

부    칙

이 기준을 고시한 날부터 시행한다.

별표9중 “옥내소화전”을 “옥외소화전”로 한다.

별표12중 “지하구G형 토출구수(개) 1 ”을 “지하구G형 토출구수(개) 2”로 한다.

옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준 신․구조문대비표

현  행

개  정  안

옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준

소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조에 따른 「소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. (생  략)

2. “옥외소화전”이라 함은 건물외부에 설치되어 있는 소화전을 말하며 지상용과 지하용으로 구분한다.

3. (생  략)

<신  설>

제2조(용어의 정의) ------------ -----------------------------------

1. (현행과 같음)

2. -------------------------- ----------------------------------------------- 지하용(승하강식을 포함한다) -----

3. (현행과 같음)

4. “승하강식”이라 함은 소화전 본체가 상승 및 하강할 수 있는 구조를 말한다.

제3조 ~ 제5조 (생  략)

제3조 ~ 제5조 (현행과 같음)

제6조(내압력) 옥내소화전방수구․옥외소화전의 내압력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 2 ㎫(20 ㎏/㎠)의 수압을 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

2. 1.5 ㎫(15 ㎏/㎠)의 수압을 가하는 경우 시트로부터 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제6조(내압력) ----------------- ---------------------------------------------------

1. 2 ㎫의 ------------------- --------------------------------------------------------------

2. 1.5 ㎫의 ----------------- ---------------------------------------------------------------------------

제7조 ~ 제8조 (생  략)

제7조 ~ 제8조 (현행과 같음)

제9조(본체강도시험) 본체에 5 ㎫(50 ㎏/㎠)의 수압력을 가하는 경우에 파괴되지 아니하고 1분 동안 견디어야 한다.

제9조(본체강도시험) ---- 5 ㎫의 ----------------------------------------------------------------------------

제10조(구조․모양 및 치수) 옥내소화전방수구의 구조․모양 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 소방용릴호스에 사용되는 제품으로서 시트구조가 볼밸브 형상의 제품은 그러하지 아니하다.

1. (생  략)

2. 옥내소화전방수구의 본체에 보기 쉽도록 주물 된 글씨로 “소화전”이라고 표시하여야 한다.

3. ~ 4. (생  략)

5. 디시크와 밸브대는 회전이 될 수 있는 구조로 되어있어야 한다.

6. ~ 12. (생  략)

제10조(구조․모양 및 치수) ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. (현행과 같음)

2. -------------------------- ---------------------------“옥내소화전방수구”라고 -- ----

3. ~ 4. (현행과 같음)

5. 디스크-------------------- ----------------------------------

6. ~ 12. (현행과 같음)

제11조 ~ 제12조 (생  략)

제11조 ~ 제12조 (현행과 같음)

제13조(수력작동시험) ①옥내소화전방수구를 수력작동시험장치에 고정시키고 옥내소화전방수구를 닫은 상태에서 입구측 압력을 0.35 ㎫(3.5 ㎏/㎠) 이상의 압력으로 설정한 후 서서히 옥내소화전방수구를 열거나 닫는 경우에 누수되거나 기능에 이상이 없어야 한다.

② (생  략)

제13조(수력작동시험) ①-------- -------------------------------------------------------------------------------------- 0.35 ㎫ 이상의 -------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

② (현행과 같음)

제14조 (생  략)

제14조 (현행과 같음)

제15조(구조․모양 및 치수) ①옥외소화전의 모양은 다음과 같이 구분하되, 지상용은 흡수관을 연결하여 사용할 수 있는 토출구나 방수총 등을 부착하여 사용할 수 있는 플랜지 등을 함께 설치할 수

종 류	토출구수	호칭(밸브시트안지름)	용 도
A 형	1	80 이상	지 상 용
B 형	2	100 이상	지 상 용
C 형	3	125 이상	지 상 용
D 형	4	150 이상	지 상 용
E 형	1	80 이상	지 하 용
F 형	1	100 이상	지 하 용
G 형	2	100 이상	지 하 용

있다.

②옥외소화전의 구조 및 치수는 별표 12를 참고로 하여야 하며 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 2. (생  략)

3. 지상용 소화전의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 단면적의 120 % 이상이어야 하고, 연결 플랜지의 호칭은 밸브시트 안지름의 호칭 이상이어야 한다.

4. ~ 6. (생  략)

제15조(구조․모양 및 치수) ①옥외 소화전은 -------------------- ------- 지상용 및 지하용(승하강식에 한함)은 -------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------

종 류	토출구수	호칭(밸브시트안지름)	구분(설치장소)
A 형	1	80 이상	지 상 용
B 형	2	100 이상	지 상 용
C 형	3	125 이상	지 상 용
D 형	4	150 이상	지 상 용
E 형	1	80 이상	지 하 용
F 형	1	100 이상	지 하 용
G 형	2	100 이상	지 하 용

--

②--------------------------- -----------------------------------------------------------

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 지상용 및 지하용(승하강식에 한함) ------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ~ 6. (현행과 같음)

제16조(플랜지의 규격) 옥외소화전의 플랜지는 KS B 1511(철강제관 플랜지의 기본치수 1.6 ㎫(16 ㎏/㎠)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도․내식성 및 내열성이 있는 것이어야 한다.

제16조(플랜지의 규격) --------- ------------ KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본치수)의 16 K에 --------------------------  ----------------------------------------------------

제17조 (생  략)

제17조 (현행과 같음)

제18조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 3월 8일까지로 한다.

제18조(재검토기한) ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015년 00월 00일---------

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] ∼ [별표 8] (생  략)

[별표 1] ∼ [별표 8] (현행과 같음)

[별표 9] (제7조제2항제2호 관련) 옥내소화전(지상용) 부품별 재료

그림. (생  략)

표. (생  략)

[별표 9] (제7조제2항제2호 관련) 옥외소화전---------------- -------

그림. (현행과 같음)

표. (현행과 같음)

[별표 10] ~ [별표 11] (생  략)

[별표 10] ~ [별표 11] (현행과 같음)

[별표 12] (제11조제2항 관련)

그림. (생  략)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	밸브의 최소안지름 ∼ 연결플랜지 항목 (생 략)	캡치수 s
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4		32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 1		32±0.5 32±0.5 32±0.5

[별표 12] (현행과 같음)

그림. (현행과 같음)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	밸브의 최소안지름 ∼ 연결플랜지 항목 (현행과 같음)	캡치수 s
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4		32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 2		32±0.5 32±0.5 32±0.5