유수검지장치의 형식승인 및 검정기술기준(KOFEIS 0506)

내 무 부 고 시 제    35    호(1990.12.14.)

내 무 부 고 시 제1993 -  30호(1993. 1. 7.)

내 무 부 고 시 제1994 -  73호(1994.12. 8.)

내 무 부 고 시 제1997 -   4호(1997. 1.20.)

행정자치부고시 제1998 -  23호(1998. 3. 7.)

행정자치부고시 제1999 -  35호(1999. 8. 3.)

행정자치부고시 제2000 -  27호(2000.12.15.)

소방방재청고시 제2005 -  73호(2005.11. 4.)

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 유수검지장치의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “유수검지장치”라 함은 습식유수검지장치, 건식유수검지장치, 준비작동식유수검지장치를 말하며, 본체내의 유수현상을 자동적으로 검지하여 신호 또는 경보를 발하는 장치를 말한다.

2. “1차측”이라 함은 본체의 유입구에서 시트까지의 부분을 말한다.

3. “2차측”이라 함은 시트에서부터 본체의 유출구까지의 부분을 말한다.

4. “습식유수검지장치”라 함은 1차측 및 2차측에 가압수 또는 가압 포수용액(이하 “가압수등”이라 한다)을 가득 채운상태에서 폐쇄형 스프링클러헤드 또는 일제개방밸브, 그 밖의 밸브(5호에서는 “폐쇄형 스프링클러헤드등”이라 한다)가 열린 경우 2차측의 압력저하로 시트가  열리어 가압수 등이 2차측으로 유출되도록 하는 장치를 말한다.

5. “건식유수검지장치”라 함은 1차측에 가압수 등을 채우고 2차측에 공기 혹은 저압의 공기를 가득 채운상태에서 폐쇄형 스프링클러헤드 등이 열린 경우 2차측의 압력저하에 의하여 시트가 열리어 가압수등이 2차측으로 유출하는 장치를 말한다.

6. “준비작동식유수검지장치”라 함은 1차측에 가압수 등을 채우고 2차측에 공기를 가득 채운상태에서 화재감지설비의 감지기․화재감지용 헤드, 그 밖의 감지를 위한 기기(이하 “감지부”라 한다)의 작동에 의하여 시트가 열리어 가압수 등이 2차측으로 유출하는 장치를 말한다.

7. “사용압력범위”라 함은 유수검지장치의 기능에 지장을 일으키지 아니하는 1차측의 압력범위를 말한다.

8. “최고사용압력”이라 함은 사용압력범위의 최대치의 압력을 말한다.

9. “압력설정치”라 함은 2차측에 압력의 설정을 필요로 하는 유수검지장치에서, 사용압력범위에 있어서의 1차측의 압력에 대응하는 2차측의 압력의 설정치를 말한다.

제3조(구 조) ① 습식유수검지장치의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 가압송수장치를 가동시키는 것에 있어서는 첵크밸브 구조를 갖는 것이어야 한다.

2. 퇴적물에 의하여 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

3. 배관과의 접속부에는 쉽게 접속시킬 수 있는 관 플랜지, 관용나사 또는 그루브조인트 등을 사용하여야 한다.

4. 가압수등이 통과하는 부분은 표면이 미끈하게 다듬질되어 있어야 한다.

5. 밸브의 본체 및 그 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.

6. 밸브시트면은 기능에 유해한 영향을 미치는 흠이 없는 것이어야 한다.

7. 스위치류는 물방울이 떨어지는 것을 막기 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

8. 감도조정장치는 노출되지 아니하도록 설치하여야 한다.

9. 패들형의 경우에는 유수방향의 흐름에 대해서만 신호를 발하여야 한다.

② 건식유수검지장치의 구조는 제1항제2호 내지 제8호 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 개방된 시트는 작동압력비(시트가 열리기 직전의 1차측의 압력을 2차측의 압력으로 나눈값을 말한다)가 1.5이하인 것을 제외하고는 수격․역류 등에 의하여 다시 닫혀지지 아니하도록 하는 장치를 설치하여야 한다.

2. 2차측에 가압공기를 보충할 수 있어야 한다.

3. 시트를 열지 아니하고 신호 또는 경보의 기능을 점검할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 1차측과 2차측이 중간실로 분리되어 있는 구조인 경우에는 중간실에 고여있는 물을 외부로 자동적으로 배수하는 장치를 설치하여야 한다.

5. 2차측에 예비수를 필요로 하는 구조인 경우에는 필요한 예비수위를 확보하는 장치를 설치하여야 한다.

6. 2차측에 예비수를 필요로 하지 아니하는 구조인 경우에는 2차측에 고인물을 외부로 배수하는 장치를 설치하여야 한다.

③ 준비작동식유수검지장치의 구조는 제1항제2호 내지 제8호, 제2항제1호 및 제3호 내지 제6호의 규정에 적합하여 하고, 2차측에 압력의 설정을 필요로 하는 구조인 경우에는 가압공기를 보충할 수 있어야 한다.

제4조(재 료) 유수검지장치의 재로는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 밸브본체의 주요부분은 KS D 4301(회주철품) 또는 KS D 4107(고온고압용주강품)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 하며, 이에 필요한 각 부품은 KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 한다.

2. 녹슬 염려가 있는 부분은 방청처리를 하여야 한다.

3. 고무․합성수지 등은 쉽게 변질되지 아니하는 것이어야 한다.

제5조(최고사용압력범위) 유수검지장치의 최고사용압력은 다음 표의 호칭압력구분에 따른 해당 수압력범위 이내이어야 한다.

호칭압력(㎫(㎏/㎠))	1(10)	1.6(16)
수 압 력(㎫(㎏/㎠))	1(10) ～ 1.4(14)	1.6(16) ～ 2.2(22)

제6조(내압시험) ① 습식유수검지장치의 본체는 다음 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

호칭압력(㎫(㎏/㎠))	1(10)	1.6(16)
수 압 력(㎫(㎏/㎠))	2(20)	3.2(32)

② 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치의 본체는 최고사용압력에 대응하는 압력설정치의 3배의 압력 또는 제1항의 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력중 큰 값의 압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

③ 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치는 1차측의 사용압력에 대응하는 압력설정치의 압력을 2차측에, 당해 사용압력의 1.1배의 압력을 1차측에 2분간 각각 가하는 시험에서 밸브시트로부터 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제7조(기능시험) ① 습식유수검지장치의 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 사용압력범위내의 압력범위 및 검지유량상수(유수현상에 의한 검지와 신호 또는 경보의 작동을 제어하기 위한 유량을 말한다. 이하 같다)에 대하여, 별도 1의 방수구에서 다음의 유수량으로 유수개시후 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발신하여야 하고, 유수가 정지되는 경우에는 신호 또는 경보가 정지되어야 한다.

가. 검지유량상수 80 및 검지유량상수 50의 것에 있어서는 다음 식에 의해 구해진 유수량. 다만, 압력이 0.5 ㎫(5 ㎏/㎠)이하의 경우에 검지유량상수 80의 것에 있어서는 80ℓ/min, 검지유량상수 50의 것에 있어서는 50 ℓ/min으로 한다.

: 유수량(ℓ/min)

: 검지유량상수

: 압력(㎫)

나. 검지유량상수 60의 것에 있어서는, 사용압력범위내의 압력에 있어서 60 ℓ/min으로 한다.

2. 최저사용압력에서 부작동유수량(신호 또는 경보를 발신하지 않는 본체내의 최대의 유수량에 의해 정하여지는 것을 말한다. 이하 같다)으로 별도2의 방수구에서 유수개시하더라도    신호 또는 경보를 발신하지 아니하여야 한다.

3. 1차측에 순간적인 압력변동이 생긴 경우에 연속하여 신호 또는 경보를 발하지 아니하여야 한다.

4. 3 ㎧의 유속으로 가압수 등을 흐르게 한 경우에는 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 하고, 유수가 정지하는 경우에는 신호 또는 경보가 정지되어야 한다.

② 건식유수검지장치의 기능은 제1항제3호 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 호칭15의 폐쇄형스프링클러헤드에서 가압공기를 방출하는 경우 다음표의 안지름 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 검지장치는 30초 이내에 시트가 열리어야 하고, 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 한다.

안지름(㎜)	2차측의 배관용적(ℓ)
50 65 80 100 125 150 200	70 200 400 750 1,200 2,800 2,800

2. 유속이 3 ㎧인 가압수 등을 흐르게 한 경우에 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 한다.

③ 준비작동식유수검지장치의 기능은 제1항제3호, 제2항제2호 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 감지부가 작동한 경우 제2항제1호의 표의 안지름의 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 30초 이내에 시트가 열리어야 하고, 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 한다.

2. 감지부의 작동의 정지로 인하여 시트가 다시 닫혀지는 구조인 경우에는 감지부의 작동이 정지된 때에 신호 또는 경보가 정지되어야 한다.

제8조(내구성시험) ①유수검지장치는 유속이 3 ㎧인 가압수 등을 30분간 흐르게 하는 시험에서 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

② 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치는 제7조제2항제1호의 표의 안지름 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 최고사용압력으로 작동시킨 다음 1차측의 압력을 대기압으로 하는 시험에서 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

③ 패들형 유수검지장치의 베인은 굽힘반복을 100,000회 하는 경우에 손상되거나 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

제9조(구성부품의 기능) 유수검지장치 구성부품의 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 압력스위치는 그 정격전압 및 정격전류에 있어서 0부터 최고사용압력(당해 압력스위치에 가하는 최고압력이 최고사용압력보다 낮은 경우는 그 압력)까지의 압력변동을 전류를 통하는 시간 1초가 되도록 되풀이해서 2,000회 가하는 경우 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

2. 워터모터공은 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 3시간 연속하여 울렸을 경우 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

나. 3 m 떨어진 위치에서 90 ㏈ 이상의 음량이 있어야 한다.

제10조(압력손실시험) 유수검지장치의 압력손실값(㎪(㎏/㎠))은 호칭크기의 압력배관용탄소강관(KS D 3562, 스케줄 40)에서 4.5 ㎧의 유속으로 방출하는 경우 신청값의 ±5 %범위 이내이어야 한다.

제11조(본체강도시험) 호칭150이하인 유수검지장치는 최고사용압력의 5배, 호칭 200이상의 유수검지장치는 최고사용압력의 4배에 해당하는 수압력을 가하는 경우에 파괴되지 아니하고 1분 동안 견디어야 한다.

제12조(표 시) 유수검지장치에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제12호 내지 제14호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 안지름, 호칭압력 및 사용압력범위

6. 유수 방향의 화살 표시

7. 설치방향

8. <삭 제> (2000. 12. 15)

9. 2차측에 압력설정이 필요한 것에는 압력설정치

10. 직관에 상당하는 길이로 표시된 압력손실치

11. 습식유수검지장치에 있어서는 최저사용압력에 있어서 부작동 유량

12. 설치방법 및 취급상의 주의사항

13. <삭 제> (1999. 8. 3.)

14. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

15. 검지유량상수 (1997. 1. 20. 신설)

제13조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

부      칙(1990. 12. 14.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품으로서 이 기준에 적합하지 아니한 제품은 이 기준 시행 일로부터 1년 이내에 이 기준에 의하여 형식검정 또는 형식변경승인을 받아야 한다.

제3조(개별검정에 관한 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품은 이 기준 시행 일로부터 1년 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 받을 수 있다.

부      칙(1993.  1.  7.)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 제11조의제12호 내지 제14호는 1993년 4월1일부터 시행한다.

부      칙(1994. 12.  8.)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부      칙(1997.  1. 20.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품으로서 이 기준에 적합하지 아니한 제품은 이 기준 시행 일로부터 1년 이내에 이 기준에 의하여 형식검정 또는 형식변경승인을 받아야 한다.

제3조(개별검정에 관한 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품은 이 기준 시행 일로부터 1년 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 받을 수 있다.

부      칙(1998.  3.  7.)

이 기준은 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부      칙(1999.  8.  3.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부      칙(2000. 12. 15)

이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부      칙(2005. 11. 4.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 및 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일로부터 1년 6월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 제품검사를 받을 수 있다.

[별도 1] (제7조제1항제1호 관련)

작동시험용 방수구

(단위 : ㎜)

구 분	검지유량상수50용	검지유량상수60용	검지유량상수80용
내경d	9.0 ㎜	9.8 ㎜	11.3 ㎜

[별도 2] (제10조 관련)

[별표 2] (제7조제1항제2호 관련)

부작동시험용 방수구

(단위 : ㎜)

Q = 21.99[eqn: SQRT { P}]

유수검지장치의형식승인및검정시험세칙

유수검지장치의형식승인및검정시험세칙