◉ 소방방재청고시 제2007- 49호

『자동화재속보설비의속보기의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 자동화재속보설비의속보기의 안전성능을 향상시키고자「자동화재속보설비의속보기의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『자동화재속보설비의속보기의 성능시험기술기준』개정 고시

「자동화재속보설비의속보기의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다) 제50조의4제2항 및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의 규정에 의한“을 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 제32조의 규정에 의한“으로 한다.

제3조제2호의 내용중 “60V”를 “60 V”로 한다.

제4조제1호 가목의 내용중 “1.2㎜”를 “1.2 ㎜”로 한다.

제4조제1호 나목의 내용중 “3㎜”를 “3 ㎜”로 한다.

제4조 “제3호”를 “제2호”로 한다.

제4조제2호 가목의 내용중 “섭씨 80±2도”를 “(80 ± 2) ℃”로 한다.

제4조제2호 나목을 다음과 같이 한다.

나. 합성수지 외함은 UL94규정에 의한 V-2이상의 난연성능이 있는 재료이어야 하며 시험방법은 다음과 같다.

(1) 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품의 외함 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3 ㎜를 초과하지 않도록 한다.

(2) 버너는 메탄가스를 105 ㎖/min의 압력으로 공급하고 파란불꽃을 (20 ± 1) ㎜의 길이로 한다.

(3) 시험편은 시험편의 아래부분과 버너 끝단과의 거리를 10 ㎜로 조정하여 수직으로 그림과 같이 설치한다.

(4) 시험편에 1차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t1)을 측정한다.

(5) 시험편에 2차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t2)을 측정하고, 불꽃이 사라진후 불꽃 없이 연소되는 잔신시간(t3)을 측정한다.

(6) 시험편이 녹아내리는 경우에는 버너를 45°로 기울이고 불꽃이 시편에 수직으로 닿도록 하여 시험할 수 있다.

(7) 기타 시험방법에 관하여는 UL94규정을 준용하여 실시한다.

(8) 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 견품의 외함에서 시험편을 추출하며, 견품의 외함에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 견품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

(9) 난연성능의 적합판정은 다음 표에 의한다.

구 분	적합 판정기준
각 시험편의 t1 또는 t2	30초 이하
5개 시험편의 (t1+t2)의 합	250초 이하
각 시험편의 t2+t3	60초 이하
시험중 시험편을 고정하는 클램프 위치까지 전소되는 시험편이 없을 것

(10) 시험중 시험편이 용융되어 떨어져 바닥에 있는 탈지면이 연소하여도 무방하다.

제6조의 제2호를 다음과 같이 한다.

2.  퓨즈

가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에 의한 KS규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다.

다. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.

제6조제3호의 가목을 다음과 같이 한다.

가. 상온 충방전시험

(1) 알칼리계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 48분이상 지속 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(2) 리튬계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 정전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분이상 지속적으로 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 생태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분이상 지속 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제6조제3호의 나목을 다음과 같이 신설한다.

나. 주위온도 충방전시험

(1) 알카리계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (－10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분이상 이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액등이 생기지 아니하여야 한다.

(2) 리튬계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (－10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 정전류로 6시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충⋅방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 상태에서 0.1 C로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C로 방전시킬때 정격용량의 95 % 용량을 지속하는 시간이 30분이상이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

제6조제3호의 “나. 안전장치시험”을 “다. 안전장치시험”으로 하고, 내용중 “1/5C”를 “1/5 C”로, “1C”를 “1 C”로, “5분”을 “5시간”로 한다.

제6조제3호 “다”목을 “라”목으로 하고, 내용중 “성능인정시험”을 “제품시험”으로 한다.

제7조의 내용중 “80% 및 120%”를 “80 % 및 120 %”로 한다.

제8조의 내용중 “섭씨 10±2도 및 50±2도”를 “－(10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃”로 한다.

제10조제1항의 내용중 “500볼트”를 “500 V”로, “5㏁”를 “5 ㏁”로, “20㏁”를 “20 ㏁”로 한다.

제10조제2항의 내용중 “500볼트”를 “500 V”로, “20㏁”를 “20 ㏁”로 한다.

제11조의 내용중 “60㎐”를 “60 ㎐”로, “500V”를 “500 V”로, “60V”를 “60 V”로, “150V”를 “150 V”로, “1000V”를 “1,000 V”로, “150V"를 ”150 V“로 한다.

제12조제1호의 내용중 “50Ω”를 “50 Ω”로, “500V”를 “500 V”로, “1㎲”를 “1 ㎲”로, “100㎐”를 “100 ㎐”로 한다.

제12조제2호의 내용중 “50Ω”를 “50 Ω”로, “500V”를 “500 V”로, “0.1㎲”를 “0.1 ㎲”로, “100㎐”를 “100 ㎐”로 한다.

제13조제1호의 내용중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

제3장의 “성능인정”을 “견품시험”으로 한다.

제19조제1호 단서의 내용중 “검정공사사장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 때에는”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 때에는”으로 한다.

제19조제2호 단서를 삭제한다.

제19조제3호 나목의 내용중 “합격판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는”를 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.