소방방재청고시 제2010-28호

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 9월 1일    소 방 방 재 청 장

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준

내무부고시 제   12   호(1990.12.14)

내무부고시 제1993-  6호(1993. 1. 7)

내무부고시 제1994- 47호(1994.12. 8)

내무부고시 제1997-114호(1998. 1. 3)

행정자치부고시 제1998- 11호(1998. 3. 7)

행정자치부고시 제1998- 96호(1998.10.23)

행정자치부고시 제1999- 15호(1999. 8. 3)

행정자치부고시 제2003- 11호(2003. 2.18)

소방방재청고시 제2005- 57호(2005. 8.10)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2010- 28호(2010. 9. 1)

제1조(목 적) 이 기준은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 소화약제에 의한 간이소화용용구(이하 "소화용구"라 한다)중 자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소화용구”라 함은 수동식 및 자동식소화기의형식승인및검정기술기준에서 규정한 수동식 및 자동식소화기 외의 것으로 소화약제가 충전되어 소화용으로 사용하는 기구를 말한다.

2. “자동확산소화용구”라 함은 밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜 화재시 화염이나 열에 의하여 자동적으로 소화약제가 확산하여 소화하는 소화용구를 말한다.

3. “감지부”라 함은 화재에 의해 발생하는 열에 의하여 자동적으로 화재의 발생을 감지하는 것을 말한다.

4. “방출구”라 함은 화재의 소화를 위하여 소화약제를 유효하게 방사되도록 하는 부분을 말한다.

5. “방출도관”이라 함은 소화약제를 저장용기로부터 방출구에 이르는 굽힘성 있는 관을 말한다.

6. “일반화재용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소등에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다. (2010. 9. 1. 신설)

7. “주방화재용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장등의 주방에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다.(2010. 9. 1. 신설)

8. “전기설비용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다.(2010. 9. 1. 신설)

제3조(구 조) 자동확산소화용구의 구조은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동이 확실하고 취급, 점검 및 정비가 용이하여야 하며 내구성이 있어야 한다.

2. <삭 제>

3. 사람에게 해를 줄 수 있는 위험성이 없어야 한다.

4. 부품의 부착은 기능에 이상을 주지 않는 것으로 쉽게 풀리지 않도록 하여야 한다.

5. 작동시 분해되는 모든 부분은 분사를 방해하지 아니하도록 분해되어 떨어져 나가야 한다.

6. 소화약제와 방출원이 되는 압축가스(질소 등)를 봉입하는 방식(이하 “축압식”라 한다)의 자동확산소화용구는 지시압력계를 부착하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

7. 결합부분에 패킹을 사용하는 경우에는 패킹이 외부로 노출되지 아니하는 구조로 하여야 한다.

8. 자동확산소화용구의 주 기능에 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야 한다.(2005. 8. 10. 신설)

9. 자동확산소화용구의 총중량은 설계값의  % 이어야 한다. 다만, 이음매 없는 강제용기를 사용하는 경우에는 설계값의 % 이어야 한다.

제4조(감지부) ①이융성 금속을 사용하는 감지부는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험

감지부는 (20 ± 2) ℃(공칭작동온도가 75 ℃ 이상인 것은 최고주위온도 보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도)의 공기중에서 그 설계하중의 13배인 하중을 10일간 가하여도  파손되지 아니하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

2. 작동시험

감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도 보다 10 ℃ 낮은 온도로 부터 매분 1 ℃이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도 ± 3 %이어야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

3. 감도시험

감지부를 별표 1의 시간온도곡선에 따라 가열되는 시험로에 투입하는 때에 작동시간은 다음 표에 적합하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

공 칭 작 동 온 도 의 구 분	작 동 시 간
75 ℃ 미만 75 ℃ ～ 121 ℃ 121 ℃ ～ 162 ℃ 162 ℃ ～ 204 ℃ 204 ℃ 이상	1분 0초 이내 1분 45초 이내 3분 0초 이내 5분 0초 이내 10분 0초 이내

②유리벌브형 감지부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험

가. 유리벌브는 공칭작동온도보다 20 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃이내의 비율로 유리벌브내의 기포가 없어질 때까지 또는 표시온도보다 5 ℃ 낮은 온도까지 가열한 다음 대기중에 놓아두어 유리벌브 내에 다시 기포가 생길 때까지 냉각하는 시험을 6회 반복하여도 이상이 없어야 한다.

나. 유리벌브는 공칭작동온도보다 20 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃이내의 비율로 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도까지 가열하고, 이 온도를 5분간 유지한 후 10 ℃의 물 속에 넣어도 균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

다. 유리벌브는 그 설계하중의 4배인 하중를 가하여도 균열 또는 파손되지 아니하여야 한다.

2. 작동시험

가. 유리벌브형 감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도  % 이어야 한다.(2005. 8. .10 . 개정)

나. 유리벌브는 제1호 가목의 시험을 하는 경우 유리벌브내의 기포소멸온도는 실제 측정한 값이 그 소멸온도의 표준치 ± 3 % 이어야 한다.

3. 감도시험

유리벌브형 감지부의 감도시험은 제1항제3호의 규정에 의한 시험을 준용한다.

제5조(소화약제 저장용기 등) ①소화약제 저장용기(파열식은 제외)등의 재질 및 두께는 수동식소화기의 형식승인  및 검정기술기준 제11조의 규정에 적합하여야 한다.<2010. 9. 1. 단서삭제>

②소화약제를 충전한 용기의 파열을 이용하는 자동확산소화용구(이하 “파열식자동확산소화용구”라 한다.)의 용기는 다음 각호에 적합하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

1. 두께를 3 ㎜이내의 경질유리이어야 하며 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제3조 제1항 제4호 내지 제10호의 규정에 적합하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

2. <2010. 9. 1. 삭제>

3. 용기는 (91 ± 9) ℃에서 파열되어야 하며, 50 ℃ 이하에서는 파열되지 아니하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

제6조(방출구 및 방출도관) 방출구 및 방출도관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 방출구의 재질은 금속재료로 내식성이 있는 것이어야 한다.

2. 사용온도에서 작동시킨 경우 누설이 생기지 않고 또한 균일하게 소화약제를 방사하는 것이어야 한다.

3. 방출도관 및 관이음 쇠는 KS D 5301(이음매 없는 동 및 동합금)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도, 내식성 및 내열성을 갖는 것이어야 한다.

4. 방출구는 유증기 및 연기 등에 의하여 성능 및 기능이 지장을 받지 아니하도록 방호조치가 되어야 한다. 다만, 밀폐형은 그러하지 아니한다.(2010. 9. 1. 개정)

5. 방출도관의 길이는 10 m이하이어야 한다.

제7조(결합부 및 밸브등) ①밸브 등(플러그 및 캡을 포함한다)은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제14조의 규정에 적합하고 소화약제의 유효한 방출을 방사하는 것을 방해하지 아니하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

②밸브등과 결합하는 결합부는 한국산업규격에서 정하는 나사규격이나 외국의 공인된 나사규격을 사용하여야 한다.

제8조(가압용가스용기) 자동확산소화용구에 사용하는 가압용가스용기는 수동식소화기의형식승인 및 검정기술기준 제25조에 적합하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

제9조(가스도입관) 자동확산소화용구에 사용하는 가스도입관은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

제10조(패 킹) 기밀이 요구되는 부분은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다.

제11조(지지장치) 지지장치는 자동확산소화용구를 쉽게 설치할 수 있는 구조로서 충분한 강도를 가져야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

제12조(지시압력계) 지시압력계는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제28조의 규정에 적합하여야 한다.

제13조 <삭  제>

제14조(안전밸브) 안전밸브는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제24의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스안전관리법에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

제15조(소화약제) 자동확산소화용구에 충전하는 소화약제는 소화약제의 형식승인 및 검정기술기준 에 적합하여야 한다. <2010. 9. 1. 단서 삭제>

제16조(내부용적등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301 소화약제를 충전하는 자동확산소화용구의 본체용기의 내부용적은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제34조제1항의 규정에 적합하여야 한다.

제17조(기밀시험) 축압식자동확산소화용구는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.

1. (40 ± 2) ℃의 온수 중에 2시간 넣어 두는 시험

2. 사용 상한온도로 24시간 보존하고 다시 사용 하한온도로 24시간 보존하는 것을 1싸이클로 하여 연속 3싸이클 반복하는 시험

3. <삭 제>

제18조(방사성능) 분사식 자동확산의 방사성능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 감지부가 작동한 후 소화약제를 유효하게 방사하는 것이어야 한다.

2. 소화에 유효한 분사각도가 있어야 한다.

3. 소화약제는 충전된 소화약제의 용량 또는 중량의 90 %이상 방사되어야 한다.

4. 소화약제의 방사시간은 설계값 ± 30 %의 범위이내에 있어야 한다.

제19조(소화성능) ①자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각호의 용도별 소화시험에 적합하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

1. 일반화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제4소화시험 적용

2. 주방화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제3소화시험 적용

3. 전기설비화재용은 제1호 또는 제2호의 규정에 적합한 것으로 소화약제가 전기적으로 비전도성일 것

②제1항의 용도별 소화시험방법은 다음 각호에 의한다.(2010. 9. 1. 개정)

1. 제1소화시험

가. 제1소화시험은 두께 4 ㎜의 합판을 사용한 벽체모형, 방출구 및 별표2의 점화용 연소대를 별표3에 배치하고 점화용 연소대를 사용해서 점화 연소시켜 소화성능을 판정한다.

나. 점화용 연소대에는 에탄올 100 mL를 뿌려서 점화한다.

다. 소화약제 방사 종료 후 1분이내에 잔염이 확인되지 않고 또한 방사 종료 후 2분 이내에 재연하지 않는 경우에 있어서는 완전히 소화된 것으로 본다.

라. 점화용 연소대의 에탄올에 점화한 후 6분 이내에 소화약제를 방사하여야 한다.

2. 제2소화시험

가. 제2소화시험은 5분간 연소시킨 후 별표4의 소화모형을 별표5의 방출구와 같이 배치하고 소화성능을 판정한다.

나. 소화모형은 n-헵탄 1.5 L를 연소대에 넣고 점화한다.

다. 소화약제 방사 종료 후 1분 이내에 잔염이 확인되지 않고 또한 방사 종료 후 2분 이내에 재연하지 않는 경우에 있어서는 완전히 소화된 것으로 본다.

라. 연소대의 n-헵탄에 점화한 후 10분 이내에 소화약제를 방사하여야 한다.

3. 제3소화시험

가. 제3소화시험은 별표6의 철제냄비(직경 300 ㎜, 높이 50 ㎜)에 대두유(발화점이 360～370 ℃의 범위로 한다)800 mL를  넣고 가열하여 발화 시켰을 때 자동적으로 소화약제를 방사하여 소화하여야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

나. 소화약제의 방사종료 후 2분 이내에 재연하지 않는 경우에는 완전히 소화된 것으로 본다.

다. 철제냄비의 대두유에 점화된 후 3분 이내에 소화약제를 방사하여야 한다.

4. 제4소화시험

가. 제4소화시험은 방출구 및 한변의 길이를 50 ㎝로 하고 깊이 20 ㎝인 철판제 연소대에 n-헵탄을 깊이 3 ㎝이상 넣은 것을 별표7에 배치하고 연소대의 n-헵탄을 점화시키고 소화성능을 판정한다.

나. 소화약제 방사종료후 2분이내에 재연하지 않는 경우에는 완전히 소화된 것으로 본다.

다. 연소대의 n-헵탄에 점화한 후 3분 이내에 소화약제를 방사하여야 한다.

③공칭방호면적은 최소 1 ㎡ 이상으로 한변의  길이가 1 m 이상 이어야 한다.(2010. 9. 1. 개정)

제20조(내압시험) 자동확산소화용구의 내압시험 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제12조제1호의 규정에서 정한 표의 시험압력으로 시험하였을 경우 다음에 적합하여야 한다.

1. 소화약제 저장용기 및 밸브등은 제2압력을 수압력으로 5분간 가하는 시험을 하는 경우 누수, 변형 또는 파손되지 아니하여야 한다.

2. 방출구, 방출도관 및 관이음쇠는 제1압력으로 시험하는 경우 누수, 변형 또는 파손되지 아니하여야 한다.

3. 알루미늄제 용기는 신청된 설계파괴압력 × 0.8의 압력을 수압력으로 가하는 경우 금가거나 파손되지 아니하여야 한다.

제21조(내식시험) 자동확산소화용구의 주요부분의 내식시험은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제7조의 규정에 의하여 시험한다. <2010. 9. 1. 단서삭제>

제22조(표 시) 자동확산소화용구에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제11호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 공칭작동온도

6. 공칭방호면적(L × L)(2010. 9. 1. 개정)

7. 소화약제의 주성분 및 중(용)량

8. 총중량

9. 취급방법의 개요 및 주의사항

10. 소화약제의 형식번호

11. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증등)

12. 용도별 적용화재 및 설치장소 표시(2010. 9. 1. 신설)

13. 유효설치높이(주방화재용에 한함)(2010. 9. 1. 신설)

제23조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.(2005. 8. 10. 개정)

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 8월 31일까지로 한다.(2010. 9. 1. 개정)

부      칙(1990. 12. 14)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구로서 이 기준이 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식검정변경 신청을 하여야 하며 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간 내에 개별검정을 신청한 것으로서 불합격한 소방용기계․기구 등에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정 신청을 할 수 있다.

부      칙(1993. 1. 7)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제11조제9호 내지 제12호는 1993년 4월 1일부터 시행한다.

부      칙(1994. 12. 8)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구로서 이 기준이 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식검정변경신청을 하여야 하며 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 개별검정을 신청한 것으로서 불합격한 소방용기계․기구등에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정 신청을 할 수 있다.

부      칙(1998. 1. 3)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구로서 이 기준이 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식검정변경 신청을 하여야 하며 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간 내에 개별검정을 신청한 것으로서 불합격한 소방용기계․기구등(미제조에 의해 불합격한 것은 제외한다)에 대하여는 동 기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정을 신청할 수 있다.

부      칙(1998. 3. 7)

이 기준은 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부      칙(1998. 10. 23)

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부      칙(1999. 8. 3)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부      칙(2003. 2. 18)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부      칙(2005. 8. .10 )

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부   칙(2010. 9. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 자동확산소화용구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이전에 형식승인 또는 형식변경승인 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있으며 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

제3조(사전제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인된 자동확산소화용구는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 종전의 규정에 의하여 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 그 기간 내에 사전제품검사에서 불합격된 자동식소화기에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 종전의 규정에 의하여 1회에 한하여 사전제품검사를 받을 수 있다.

[별표 1] 시간온도곡선(제4조 관련)

[별표 2] 점화용연소대모형(제19조제2항제1호 관련)

	(단위 : mm)
	평 면
측 면		정 면

[별표 3] 제1소화시험도(제19조제2항제1호 관련)

L : 공칭방호면적 한변의 길이	(단위 : mm)
	평 면
L/2 L/2 L/2
측 면		정 면

[별표 4] 소화모형도(제19조제2항제2호 관련)

	(단위 : mm)
평 면
측 면	정 면

[별표 5] 제2소화시험도(제19조제2항제2호 관련)

	(단위 : mm)
	평 면
측 면	정 면

[별표 6] 제3소화시험도(제19조제2항제3호 관련)

	(단위 : mm)
L : 공칭방호면적 한변의 길이 H : 유효설치높이(2010. 9. 1. 개정)
평 면
측 면

[별표 7] 제4소화시험도(제19조제2항제4호 관련)

	(단위 : mm)
L : 공칭방호면적 한변의 길이	평 면
L L L
측 면	정 면