소방방재청고시 제2012-73호

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청 고시 제2010-28호, 2010. 9. 1)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 개정안

1. 개정이유

「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 및 「소방용기계기구의 형식승인 등에 관한 규칙」개정사항을 검정기술기준에 반영하여 기술기준 적용시 혼선을 줄이고, 국제단위 도입 등 기술기준을 선진화하여 소방용품의 국제 통용성을 높이고 고품질 소방용품을 생산 보급할 수 있는 글로벌 국제규격으로 활용하기 위함

2. 주요내용

가. 목적의 인용 법률 등의 명칭변경 (안 제1조)

나. 감지부의 시험방법 개선(안 제4조)

- 이융성금속형, 유리벌브형의 감도시험에 RTI 표준형 시험도입

다. 소화약제의 근거조항 변경(안 제15조)

- 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제8조로 인용규정변경

라. 소화능력별 공칭방호면적 산정기준 도입(안 제19조)

- 용도에 따른 방호면적을 쉽게 알 수 있도록 산정기준 등 명시

마. 기타, SI단위계사용 등

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

(2) 입법예고(2011. 0. 00 ～ 0. 0)

(3) 행정규제 :

- 규제 폐지  건

- 규제 완화  건

소방방재청 고시 제2012-73호

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 일부 개정안

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준을 다음과 같이 개정한다.

고시명을 「자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」으로 한다.

제1조를 다음과 같이한다.

제1조(목 적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조의 규정에 의한 「자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호의 내용을 삭제하고 같은조 제2호중““자동확산소화용구”라 함은 밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜”와 “확산하여” 및 “용구”를 ““자동확산소화장치”라 함은”,“방출하여” 및 “장치”라 한다.

이하 이기준에서 “자동확산소화용구”를 “자동확산소화장치”라 한다.

제3조제9호중 “ %”를 “(-2 ~ 5) %”로 하고 “ %”를 “(-5 ~ 15) %”로 한다.

제4조제1항제3호를 다음과 같이 하고 제2항본문중 “유리벌브형 감지부는”를 “유리벌브를 감지부로 사용하는 경우에는”로 하며 제2호 “작동시험”을 “작동온도시험”으로 하고 “공칭작동온도  % ”를 “공칭작동온도의 95 % 이상 115 % 이하”로 하며 제3호중 “규정에 의한 시험을 준용한다.”를 “감도시험에 따른다.”로 한다.

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라  별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr]   : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]:작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]:기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

제5조제1항중 “수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”을 “「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」(이하 “소화기기준”이라 한다)“으로 하고 이하 이 기준에서 같다.

제5조제2항중 “투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제3조 제1항 제4호 내지 제6호의”를 “「투척용소화용구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제3조 제1항 제4호부터 제6호까지의”로 한다.

제15조중 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준에 적합하여야 한다.”를 “소화기기준 제8조의 규정에 적합하여야 한다.”로 한다.

제19조제3항중 “공칭방호면적은”를 “자동확산소화용구의 공칭방호면적은 제2항의 소화시험에 의하여 해당방호면적을 정하며”로 한다.

제22조제10호를 다음과 같이 한다.

10. 방사시간

제24조중 “2013년 8월 31일”을 “2015년 0월 0일”로 한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ➀이 기준 시행당시 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호)과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다.)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 이 경우 종전의 규정에 따라 승인받은 소화약제를 충전하는 것으로 하여야 한다.

➁이 기준 시행일 이전에 종전의 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”에 따라 형식승인이 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

➂제1항 및 제2항에도 불구하고 이 기준의 제4조제1항제3호 및 같은 조 제2항제3호에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 1년 이내에 형식승인을 받아야 한다. 이 경우 동 기간이 경과하는 때까지 승인을 받지 아니한 때에는 해당 형식승인이 취소된 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 제22조는 기준시행일로부터 6월까지 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호))에 따라 표시할 수 있다.

제4조(제품검사에 관한 경과조치) ➀제1조에 불구하고 제4조제1항제3호 및 같은 조 제2항제3호의 규정은 1년 이내에 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호)의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

➁이 기준 시행일 이전에“자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시  제2010-28))”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청한 것으로 본다.

제5조(소화약제의 경과조치) “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사에 합격한 것을  충전한 경우에는 제15조의 시험을 생략하여 형식승인 및 제품검사를 할 수 있다.

별표1을 다음과 같이 한다.

[별표1] RTI시험장치(제4조 관련)

감도시험장치

(단위 : ㎜)

시험공간

감지부

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준개정(안) 신 ․ 구조문 대비표

현     행

개  정  안

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준

자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목 적) 이 기준은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 소화약제에 의한 간이소화용구(이하 "소화용구"라 한다)중 자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목 적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조의 규정에 의한 「자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소화용구”라 함은 수동식 및 자동식소화기의형식승인및검정기술기준에서 규정한 수동식 및 자동식소화기 외의 것으로 소화약제가 충전되어 소화용으로 사용하는 기구를 말한다.

2. “자동확산소화용구”라 함은 밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜 화재시 화염이나 열에 의하여 자동적으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구를 말한다.

3.~ 5. (생  략)

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. <삭  제>

2. “자동확산소화장치”라 함은  화재시 화염이나 열에 의하여 자동적으로 소화약제를 방출하여 소화하는 장치를 말한다.

3.~ 5. (현행과 같음)

제3조(구 조) 자동확산소화용구의 구조은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 7. (생  략)

8. 자동확산소화용구의 주 기능에 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야 한다.

제3조(구 조) 자동확산소화장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 7. (현행과 같음)

8. 자동확산소화장치의 주 기능에 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야 한다.

9. 자동확산소화용구의 총중량은 설계값의  % 이어야 한다. 다만, 이음매 없는 강제용기를 사용하는 경우에는 설계값의 % 이어야 한다.

9. 자동확산소화장치의 총중량은 설계값의 (-2 ~ 5) % 이어야 한다. 다만, 이음매 없는 강제용기를 사용하는 경우에는 설계값의 (-5 ~ 15) % 이어야 한다.

제4조(감지부) ①이융성 금속을 사용하는 감지부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 2. (생  략)

3. 감도시험

감지부를 별표 1의 시간온도곡선에 따라 가열되는 시험로에 투입하는 때에 작동시간은 다음 표에 적합하여야 한다.

공 칭 작 동 온 도 의 구 분	작 동 시 간
75 ℃ 미만 75 ℃ ～ 121 ℃ 121 ℃ ～ 162 ℃ 162 ℃ ～ 204 ℃ 204 ℃ 이상	1분 0초 이내 1분 45초 이내 3분 0초 이내 5분 0초 이내 10분 0초 이내

제4조(감지부) ① 이융성금속을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 7. (현행과 같음)

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라  별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr]   : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]:작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]:기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

②유리벌브형 감지부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. (생  략)

2. 작동시험

가. 유리벌브형 감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도  % 이어야 한다.

나. (생  략)

3. 감도시험

유리벌브형 감지부의 감도시험은 제1항제3호의 규정에 의한 시험을 준용한다.

② 유리벌브를 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. (현행과 같음)

2. 작동온도시험

가. 유리벌브형 감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도의 95 % 이상 115 % 이하이어야 한다.

나. (현행과 같음)

3. 감도시험

유리벌브형 감지부의 감도시험은 제1항제3호의 감도시험에 따른다.

제5조(소화약제 저장용기 등) ①소화약제 저장용기등의 재질 및 두께는 수동식소화기의 형식승인  및 검정기술기준 제11조의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스안전관리법에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

②제1항 중에 소화약제를 충전한 용기의 파열을 이용하는 자동확산소화용구(이하 “파열식자동확산소화용구”라 한다.)의 용기는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 두께를 3 ㎜이내의 경질유리이어야 하며 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제3조 제1항 제4호 내지 제6호의 규정에 적합하여야 한다.

2. (생  략)

3. 용기는 91±9 ℃에서 소화약제의 팽창압력에 의하여 파열되어야 한다. 다만, 50 ℃ 이하에서 파열되지 아니하여야 한다.

제5조(소화약제 저장용기 등) ①소화약제 저장용기등의 재질 및 두께는 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」(이하 “소화기기준”이라 한다) 제11조의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스안전관리법에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

②제1항 중에 소화약제를 충전한 용기의 파열을 이용하는 자동확산소화장치(이하 “파열식자동확산소화장치”라 한다.)의 용기는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 두께를 3 ㎜이내의 경질유리이어야 하며 「투척용소화용구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제3조 제1항 제4호부터 제6호까지의 규정에 적합하여야 한다.

2. (현행과 같음)

3. 용기는 (91 ± 9) ℃에서 소화약제의 팽창압력에 의하여 파열되어야 한다. 다만, 50 ℃ 이하에서 파열되지 아니하여야 한다.

제6조 (생  략)

제6조  (현행과 같음)

제7조(결합부 및 밸브등) ①밸브 등(플러그 및 캡을 포함한다)은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제14조의 규정에 적합하여야 하며 방출구가 개방된 경우에 밸브 등는 소화약제가 유효하게 방사하는 것을 방해하지 아니하여야 한다.

②(생  략)

제7조(결합부 및 밸브등) ①밸브 등(플러그 및 캡을 포함한다)은 소화기기준 제14조의 규정에 적합하여야 하며 방출구가 개방된 경우에 밸브 등는 소화약제가 유효하게 방사하는 것을 방해하지 아니하여야 한다.

②(현행과 같음)

제8조(가압용가스용기) 자동확산소화용구에 사용하는 가압용가스용기의 기준은 수동식소화기의형식승인 및 검정기술기준 제25조를 준용한다.

제8조(가압용가스용기) 자동확산소화장치에 사용하는 가압용가스용기의 기준은 소화기기준 제25조를 준용한다.

제9조(가스도입관) 자동확산소화용구에 사용하는 가스도입관은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

제9조(가스도입관) 자동확산소화장치에 사용하는 가스도입관은 소화기기준 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

제10조(패 킹) 기밀이 요구되는 부분은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다.

제10조(패 킹) 기밀이 요구되는 부분은 소화기기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다.

제10조(패 킹) 기밀이 요구되는 부분은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다.

제10조(패 킹) 기밀이 요구되는 부분은 소화기기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다.

제11조(지지장치) 기밀이 요구되는 부분은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다

제11조(지지장치) 기밀이 요구되는 부분은 소화기기준 제13조의 규정에 적합한 패킹을 사용하여야 한다

제12조(지시압력계) 지시압력계는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제28조의 규정에 적합하여야 한다.

제12조(지시압력계) 지시압력계는 소화기기준 제28조의 규정에 적합하여야 한다.

제13조 <삭  제>

제13조 <현행과 같음>

제14조(안전밸브) 안전밸브는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제24의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스안전관리법에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

제14조(안전밸브) 안전밸브는 소화기기준 제24의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 「고압가스안전관리법」에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

제15조(소화약제) 자동확산소화용구에 충전하는 소화약제는 소화약제의 형식승인 및 검정기술기준에 적합하여야 한다. 다만, 파열식자동확산인 경우는 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제4조의 규정에 적합하여야 한다.

제15조(소화약제) 자동확산소화장치에 충전하는 소화약제는 소화기기준 제8조의 규정에 적합하여야 한다.다만, 파열식자동확산소화장치인 경우는 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제4조의 규정에 적합하여야 한다.

제16조(내부용적등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301 소화약제를 충전하는 자동확산소화용구의 본체용기의 내부용적은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제34조제1항의 규정에 적합하여야 한다.

제17조(기밀시험) 축압식자동확산소화용구는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.

1 ~ 2 (생  략)

제16조(내부용적등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301 소화약제를 충전하는 자동확산소화장치의 본체용기의 내부용적은 소화기기준 제34조제1항의 규정에 적합하여야 한다.

제17조(기밀시험) 축압식자동확산소화장치는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.

1~ 2 (현행과 같음)

제18조(방사성능) 분사식 자동확산의 방사성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1 ~ 4 (생  략)

제18조(방사성능) 분사식 자동확산소화장치의 방사성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1 ~ 4 (현행과 같음)

제19조(소화성능) 자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각 항에 적합하여야 한다.

①자동확산소화용구는 다음 용도별로 시험을 실시하는 경우 1종이상의 소화성능을 갖는 것이어야 한다.

1. ~3 (생  략)

②자동확산소화용구의 소화시험방법은 다음 각호에 의한다.

1. ~ 4. (생  략)

③공칭방호면적은 최소 1 ㎡ 이상으로 한변의 길이가 1 m 이상 이어야 한다.

제19조(소화성능) 자동확산소화장치의 소화성능은 다음 각 항에 적합하여야 한다.

①자동확산소화장치는 다음 용도별로 시험을 실시하는 경우 1종이상의 소화성능을 갖는 것이어야 한다.

1 ~ 3 (현행과 같음)

②자동확산소화장치의 소화시험방법은 다음 각 호에 의한다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③자동확산소화장치의 공칭방호면적은 제2항의 소화시험에 의하여 해당방호면적을 정하며, 최소 1 ㎡ 이상으로 한변의 길이가 1 m 이상 이어야 한다.

제20조(내압시험) 자동확산소화용구의 내압시험 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제12조제1호의 규정에서 정한 표의 시험압력으로 시험하였을 경우 다음에 적합하여야 한다

.   1. ~ 3. (생  략)

제20조(내압시험) 자동확산소화장치의 내압시험 소화기기준 제12조제1호의 규정에서 정한 표의 시험압력으로 시험하였을 경우 다음에 적합하여야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제21조(내식시험) 자동확산소화용구의 주요부분의 내식시험은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제7조의 규정에 의하여 시험한다.

제21조(내식시험) 자동확산소화장치의 주요부분의 내식시험은 소화기기준 제7조의 규정에 의하여 시험한다.

제22조(표 시) 자동확산소화용구에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제11호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. ~9.(생  략)

10. 소화약제의 형식번호

11. ~13(생  략)

제23조(세부규정) (생  략)

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 8월 31일까지로 한다.

제22조(표 시) 자동확산소화장치에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제11호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1.~9.(현행과 같음)

10. 방사시간

11. ~13.(현행과 같음)

제23조(세부규정) (현행과 같음)

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

부    칙

제제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ➀이 기준 시행당시 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호)과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다.)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 이 경우 종전의 규정에 따라 승인받은 소화약제를 충전하는 것으로 하여야 한다.

➁이 기준 시행일 이전에 종전의 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”에 따라 형식승인이 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

➂제1항 및 제2항에도 불구하고 이 기준의 제4조제1항제3호 및 같은 조 제2항제3호에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 1년 이내에 형식승인을 받아야 한다. 이 경우 동 기간이 경과하는 때까지 승인을 받지 아니한 때에는 해당 형식승인이 취소된 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 제22조는 기준시행일로부터 6월까지 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호))에 따라 표시할 수 있다.

제4조(제품검사에 관한 경과조치) ➀제1조에 불구하고 제4조제1항제3호 및 같은 조 제2항제3호의 규정은 1년 이내에 “자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-28호)의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

➁이 기준 시행일 이전에“자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시  제2010-28))”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청한 것으로 본다.

제5조(소화약제의 경과조치) “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사에 합격한 것을  충전한 경우에는 제15조의 시험을 생략하여 형식승인 및 제품검사를 할 수 있다.

별표1

시간온도곡선(제4조 관련)

[별표1] RTI시험장치(제4조 관련)

감도시험장치

(단위 : ㎜)

시험공간

감지부

[별표2]~[별표7](생  략)

[별표2]~[별표7](현행과 같음)