소방방재청 고시 제2012-74호

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청 고시 제2010-14호, 2010. 3. 26)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2012년 2월  9일    소 방 방 재 청 장

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 개정안

1. 개정이유

「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 및 「소방용기계기구의 형식승인 등에 관한 규칙」개정사항을 검정기술기준에 반영하여 기술기준 적용시 혼선을 줄이고, 국제단위 도입 등 기술기준을 선진화하여 소방용품의 국제 통용성을 높이고 고품질 소방용품을 생산 보급할 수 있는 글로벌 국제규격으로 활용하기 위함

2. 주요내용

가. 목적의 인용 법률 등의 명칭변경 (안 제1조)

나. 감지부의 시험방법 개선(안 제4조)

- 이융성금속형, 유리벌브형의 감도시험에 RTI 표준형 시험도입

다. 소화약제 저장용기 모양 다양화(안 제14조)

- 원통형 및 구형 저장용기에 대한 응력 기준 마련

라. 기타, SI단위 사용 등

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

(2) 입법예고(2011. 0. 00 ～ 0. 0)

(3) 행정규제 :

- 규제 폐지  건

- 규제 완화  건

소방방재청 고시 제2012-74호

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 일부 개정안

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준을 다음과 같이 개정한다.

고시명을 「주방용자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조의 규정에 의한 「주방용자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호부터 3호와 11호를 다음과 같이 한다.

1. “주방용자동소화장치”(이하 “자동소화장치”라 한다)라 함은 가연성가스의 누출이나 화재발생시 경보를 발하고 가연성가스의 누출을 자동으로 차단하여야 하며, 화재발생시  화재를 소화하는 장치를 말한다.

2. “가압형 자동소화장치”라 함은 소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 별도의 용기(이하 “소화기가압용가스용기”라 한다)에 저장하고 외부조작으로 가압가스가 방출되도록 하여 소화약제를 방출시키는 자동소화장치를 말한다.

3. “축압형 자동소화장치”라 함은 소화약제저장용기에 소화약제와 소화약제 방출원인 압축가스를 함께 저장하고 있다가 외부조작에 의하여 소화약제를 방출시키는 자동소화장치를 말한다.

11. “비압력형 자동소화장치”라 함은 소화약제에 가스압력을 직접 가하지 아니하는 방식에 의하여 소화약제를 방출하는 구조의 자동소화장치를 말한다.

이하 이 기준에서 “자동식소화기”를 “자동소화장치”로 한다.

제3조의 제1호부터 제3호까지를 다음과 같이 하고, 같은 조 제16호의 “80 ± 2 ℃”를 “(80 ± 2 ) ℃”로 하고, 같은 조 제17호를 “20℃”를 “20 ℃”로 한다.

1. 작동조작이 확실하고 취급 및 점검정비가 용이한 구조이어야 한다.

2. 비압력형 자동소화장치는 전도나 진동 등에 의하여 충전된 소화약제가 누출되거나 증발되지 아니하도록 누출방지조치를 하여야 한다.

3. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 작동장치 및 충전부등은 함등에 내장하여 충분히 보호되어야 한다.

제4조의 본문을 삭제하고 제1항의 “검정”을 “제품검사의”로 하며, 같은 조 제2항제1호중 “이융성금속형 감지부는 20 ℃”를 “감지부는 (20 ± 2) ℃”로 하고 “20 ℃”를 “(20 ± 2) ℃”로 하며 같은 항 제2호중 “이융성금속형 감지부를”를 “감지부”로 하고 같 은조 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라  별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr]   : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]:작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]:기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구분	기류온도(℃)	기류속도(m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

제4조제3항제2호중 “작동시험”을 “작동온도시험”로 하고 같은 조 제4항제1호중 “현저한 변동을 주지”를 “현저하게 변화되지”로 하고, 같은 조 제4항제2호중 “그 기판면을 붙이고 정 위치에서 45도 경사진”을 “설치위치에서 45도 경사지게 설치한”로 하며 제3호 및 제4호를 다음과 같이 하고 제5호의 제목을 “작동온도시험”로 하며 “온도센서형 감지부를”를 “감지부를”로 한다.

3. 작동시험

감지부는 공칭작동온도의 125 % 온도와 풍속 1 m/s의 수직기류에 투입하는 경우 다음 식으로 산정되는 시간(t) 이내에 작동되어야 한다.

[eqn: t=100 TIMES {log _{10} (1+ {T-Tr} over {TRIANGLE T} )} over {log _{10} (1+ {T} over {TRIANGLE T} )}]

T  :  공칭작동온도

ㅿT :  공칭작동온도와 작동시험온도와의 차

Tr :  실온(℃)

t  :  작동시간(초)

4. 부작동시험

감지부는 공칭작동온도보다 20 ℃ 낮은 온도(공칭작동온도가 75 ℃이상인 것에 있어서는 다음 표의 공칭작동온도에 따라 구분한 최고주위온도 보다 20 ℃낮은 온도)의 풍속 1 m/s인 수직기류 중에 10분간 방치하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다.

공칭작동온도	79 ℃미만	79 ℃이상 121 ℃미만	121 ℃이상 162 ℃미만	162 ℃이상 204 ℃미만	204 ℃이상
최고주위온도	75 ℃	79 ℃	121 ℃	162 ℃	184 ℃

제10조제2항중 “검정”과 “사전제품검사”를 “제품검사의”와 “제품검사”로 한다.

제12조제1항중 “각호1에”를 “각호의 어느하나에”로 한다.

제14조제2항중 “소화기 본체용기의 응력”를 “원통형 및 구형의 소화기 본체용기응력”로 한다.

제16조의2중 “제5조의 2”를 “제5조”로 하고 “87 ± 2 ℃”를 “(87 ± 2) ℃”로 한다.

제19조를 다음과 같이 한다.

제19조(가스도입관) 자동소화장치에 사용하는 가스도입관은 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」(“이하 ”소화기기준“라 한다) 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

이하 이기준에서 “수동식소화기의 형식승인및검정기술기준”을 “소화기기준”이라 한다.

제26조의 2 제1호중 “ 소화약제 채약통(가로 10 ㎝ × 세로 10 ㎝)을 공칭방호면적과 동일하게”를 “동일한 크기(가로, 세로  (10 ± 2) ㎝)의 정사각형 소화약제 채약통을 공칭방호면적과 동일하게 일정한 간격의”로 한다.

제30조중 “±20%”를 “±20 %”로 한다.

제35조제7호중 “소화약제의 형식승인번호”를 “소화약제의”로 하고 제8호를 삭제하고, 제9호부터 제12호를 제8호부터 제11호로하며, 제13호를 삭제하고, 제14호부터 제20호를 제12호부터 18호로 한다..

제37조중 “2013년 3월 24일”을 “2015년 2월 8일”로 한다.

별표1을 다음과 같이 신설한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ➀이 기준 시행당시 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-12호)와 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다.)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 이 경우 종전의 규정에 따라 승인받은 소화약제를 충전하는 것으로 하여야 한다.

➁이 기준 시행일 이전에 종전의 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”에 따라 형식승인이 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

➂제1항 및 제2항에도 불구하고 제4조제2항제3호 및 같은 조 제3항제3호에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 1년 이내에 형식승인을 받아야 한다. 이 경우 동 기간이 경과하는 때까지 승인을 받지 아니한 때에는 해당 형식승인이 취소된 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 제35조는 기준시행일로부터 6월까지 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시  제2010-12))에 따라 표시할 수 있다.

제4조(제품검사에 관한 경과조치)➀부칙 제1조에 불구하고 제4조제2항제3호 및 같은 조 제3항제3호의 규정은 1년 이내에 제품검사를 받을 수 있다.

➁이 기준 시행일 이전에 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-12호)과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청한 것으로 본다.

제5조(소화약제의 경과조치) “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사에 합격한 것을 충전한 경우에는 제23조의 시험을 생략하여 형식승인 및 제품검사를 할 수 있다.

[별표1] RTI시험장치

감도시험장치

(단위 : ㎜)

시험공간

감지부

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준개정(안)

신 ․ 구조문 대비표

현     행

개 정 (안)

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준

주방용자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목 적) 이 기준은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목 적)이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조의 규정에 의한 「주방용자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “자동식소화기”라 함은 가연성가스의 누출이나 화재발생시 경보를 발하고 가연성가스의 누출을 자동으로 차단하여야 하며, 화재발생시 소화약제를 자동적으로 방출시켜 화재를 소화하는 기기를 말한다.

2. “가압형 자동식소화기”라 함은 소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 별도의 용기(이하 “소화기가압용가스용기”라 한다)에 저장하고 외부조작으로 가압가스가 방출되도록 하여 소화약제를 방출시키는 자동식소화기를 말한다.

3. “축압형 자동식소화기”라 함은 소화약제저장용기에 소화약제와 소화약제 방출원인 압축가스를 함께 저장하고 있다가 외부조작에 의하여 소화약제를 방출시키는 자동식소화기를 말한다.

4. ~10.(생  략)

11. “비압력형 자동식소화기”라 함은 소화약제에 가스압력을 직접 가하지 아니하는 방식에 의하여 소화약제를 방출하는 구조의 자동식소화기를 말한다.

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “주방용자동소화장치”(이하 “자동소화장치”라 한다)라 함은 가연성가스의 누출이나 화재발생시 경보를 발하고 가연성가스의 누출을 자동으로 차단하여야 하며, 화재발생시  화재를 소화하는 장치를 말한다.

2. “가압형 자동소화장치”라 함은 소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 별도의 용기(이하 “소화기가압용가스용기”라 한다)에 저장하고 외부조작으로 가압가스가 방출되도록 하여 소화약제를 방출시키는 자동소화장치를 말한다.

3. “축압형 자동소화장치”라 함은 소화약제저장용기에 소화약제와 소화약제 방출원인 압축가스를 함께 저장하고 있다가 외부조작에 의하여 소화약제를 방출시키는 자동소화장치를 말한다.

4. ~10.(현행과 같음)

11. “비압력형 자동소화장치”라 함은 소화약제에 가스압력을 직접 가하지 아니하는 방식에 의하여 소화약제를 방출하는 구조의 자동소화장치를 말한다.

제3조(구 조) 자동식소화기의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동이 확실하고 취급, 점검 및 정비가 용이하여야 하며 내구성이 있어야  한다. 다만, 비압력형인 경우에는 전도나 진동등에 의하여 충전된 소화약제가 누출되거나 증발되지 아니하도록 누출방지조치를 하여야 한다.

2. 외부에서 쉽게 사람에 접촉할 우려가 있는 작동장치 및 충전부등은 함등에 내장하여 충분히 보호되어 있어야 한다.

3. 사람에게 해를 줄 수 있는 위험성이 없어야 한다.

4.~ 8. (생  략)

9. 정격전압이 60 V를 넘는 자동식소화기의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

10. ~12.(생  략)

13. 자동식소화기는 접지전극에 직류를 통하는 회로방식을 사용하지 아니하여야 한다.

14.  ~15.(생  략)

16. 각 부분의 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 하여야 하며, 난연성합성수지를 사용하는 경우 80 ± 2 ℃의 온도에서 24시간 놓아두었을 때 열변형이 생기지 아니하여야 한다.

17. 평상시 온도 등의 변화에 의하여 작동되는 것을 방지하기 위하여 공칭작동온도의 20℃이하에서 경보를 발하고 가스를 자동으로 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.

18.  ~ 19.(생  략)

20. 자동식소화기에 부속장치를 설치하는 경우 주 기능에 유해한 영향이 없어야 한다.

21. ~ 22.(생  략)

제3조(구 조) 자동소화장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동조작이 확실하고 취급 및 점검정비가 용이한 구조이어야 한다.

2. 비압력형 자동소화장치는 전도나 진동 등에 의하여 충전된 소화약제가 누출되거나 증발되지 아니하도록 누출방지조치를 하여야 한다.

3. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 작동장치 및 충전부등은 함등에 내장하여 충분히 보호되어야 한다.

4.~ 8. (현행과 같음)

9. 정격전압이 60 V를 넘는 자동소화장치의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

10. ~12.(현행과 같음)

13. 자동소화장치는 접지전극에 직류를 통하는 회로방식을 사용하지 아니하여야 한다.

14. ~15.(현행과 같음)

16. 각 부분의 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 하여야 하며, 난연성합성수지를 사용하는 경우 (80 ± 2 ) ℃의 온도에서 24시간 놓아두었을 때 열변형이 생기지 아니하여야 한다.

17. 평상시 온도 등의 변화에 의하여 작동되는 것을 방지하기 위하여 공칭작동온도의 20 ℃이하에서 경보를 발하고 가스를 자동으로 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.

18. ~ 19.(현행과 같음)

20. 자동소화장치에 부속장치를 설치하는 경우 주 기능에 유해한 영향이 없어야 한다.

21. ~ 22.(현행과 같음)

제4조(감지부) 자동식소화기에 사용하는 감지부는 다음에 적합하여야 한다.

① 감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 “감지기의 형식승인 및 검정기술기준”에 적합한 것으로서 제품검사에 합격한 것이어야 한다

② 이융성금속을 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험

이융성금속형 감지부는 20 ℃(공칭작동온도가 75 ℃ 이상인 것은 최고주위온도보다 20 ℃ 낮은 온도)의 공기 중에서 그 설계 하중의 13배인 하중을 10일간 가하여도 파손되지 아니하여야 한다.

2. 작동시험

이융성금속형 감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃낮은 온도로부터 매분 1℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도 ± 3 % 이어야 한다.

제4조(감지부) <본문삭제>

① 감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 “감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”에 적합한 것으로서 제품검사에 합격한 것이어야 한다

② 이융성금속을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험

감지부는 (20 ± 2) ℃(공칭작동온도가 75 ℃ 이상인 것은 최고주위온도 보다 (20 ± 2) ℃ 낮은 온도)의 공기중에서 그 설계하중의 13배인 하중을 10일간 가하여도  파손되지 아니하여야 한다.

2. 작동온도시험

감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도 보다 10 ℃ 낮은 온도로 부터 매분 1 ℃이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도의 ± 3 % 이내이어야 한다.

3. 감도시험

감지부를 별표 1에 표시하는 시간온도 곡선에 따라 가열시키는 시험로에 넣은 후 다음 표의 공칭작동온도의 구분에 따라 해당되는 작동시간 내에 작동하여야 한다.

공 칭 작 동 온 도 의 구 분	작 동 시 간
75 ℃ 미만 75 ℃ ～ 121 ℃ 121 ℃ ～ 162 ℃ 162 ℃ ～ 204 ℃ 204 ℃ 이상	1분 0초 이내 1분 45초 이내 3분 0초 이내 5분 0초 이내 10분 0초 이내

3. 감도시험

감지부를 다음표의 표시온도구분에 따라  별표1에 의한 RTI시험장치에서 시험한 경우 다음 식으로 산정되는 반응시간지수(RTI)는 80초과 350이하 이어야 한다.

[eqn: RTI] : 반응시간지수

[eqn: tr]   : 작동시간(초)

[eqn: Delta T_{ ea }]:작동온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: Delta T_{ g }]:기류온도와 주위온도의 차(℃)

[eqn: u]  : 열기류속도(m/s)

표시온도 구 분	기류온도 (℃)	기류속도 (m/s)
57～77	191～203	2.4～2.6
79～107	282～300	2.4～2.6
121～149	382～432	2.4～2.6
163～191	382～432	3.4～3.6

③ 유리벌브를 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험(생  략)

2. 작동시험

가. ~나.(생  략)

3. 감도시험(생  략)

③ 유리벌브를 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험(현행과 같음)

2. 작동온도시험

가.~ 나.(현행과 같음)

3. 감도시험(현행과 같음)

④ 온도센서를 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 감지부는 기류의 방향에 의해 기능에 현저한 변동을 주지 아니하여야 한다.

2. 감지부는 그 기판면을 붙이고 정 위치에서 45도 경사진 경우 기능에 이상을 주지 아니하여야 한다.

3. 감지부는 공칭작동온도에서 125 %의 온도의 풍속 1 m/s의 수직기류에 투입한 경우 다음과 같은 식으로 정해진 시간(t) 이내에서 작동하는 것이어야 한다.

θ-θr

100 log10 ( 1 +            )

δ

t  =

θ

log10 ( 1 +           )

δ

θ  :  공칭작동온도

δ  :  공칭작동온도와 작동시험온도와의 차

θr :  실온(℃)

t  :  작동시간(초)

4. 감지부는 다음 표에서 정한 공칭작동온도에 해당하는 최고주위온도보다 20 ℃ 낮은 온도(공칭작동온도가 75 ℃ 이하인 것은 공칭작동온도보다 20 ℃낮은 온도)의 풍속 1 m/s인 수직기류 중에 투입하고 10분간 유지하는 경우 작동하지 아니하여야 한다.

공칭작동온도	79 ℃미만	79 ℃이상 121 ℃미만	121 ℃이상 162 ℃미만	162 ℃이상 204 ℃미만	204 ℃이상
최고주위온도	75 ℃	79 ℃	121 ℃	162 ℃	184 ℃

5. 작동시험

온도센서형 감지부를 액조내에 넣고 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도 ±5 % 이어야 한다. 이 경우 합선 등에 의하여 작동하지 아니하여야 한다.

④ 온도센서를 감지부로 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 감지부는 기류의 방향에 의해 기능이 현저하게 변화되지 아니하여야 한다.

2. 감지부는 설치위치에서 45도 경사지게 설치한 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

3. 작동시험

[eqn: t=100 TIMES {log _{10} (1+ {T-Tr} over {TRIANGLE T} )} over {log _{10} (1+ {T} over {TRIANGLE T} )}]

T  :  공칭작동온도

ㅿT :  공칭작동온도와 작동시험온도와의 차

Tr :  실온(℃)

t  :  작동시간(초)

감지부는 공칭작동온도의 125 % 온도와 풍속 1 m/s의 수직기류에 투입하는 경우 다음 식으로 산정되는 시간(t) 이내에 작동되어야 한다.

4. 부작동시험

감지부는 공칭작동온도보다 20 ℃ 낮은 온도(공칭작동온도가 75 ℃이상인 것에 있어서는 다음 표의 공칭작동온도에 따라 구분한 최고주위온도 보다 20 ℃낮은 온도)의 풍속 1 m/s인 수직기류 중에 10분간 방치하는 경우 이상이 생기지 아니하여야 한다.

공칭작동온도	79 ℃미만	79 ℃이상 121 ℃미만	121 ℃이상 162 ℃미만	162 ℃이상 204 ℃미만	204 ℃이상
최고주위온도	75 ℃	79 ℃	121 ℃	162 ℃	184 ℃

5. 작동온도시험

감지부를 액조내에 넣고 감지부의 공칭작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도로부터 매분 1 ℃ 이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도 ±5 % 이어야 한다. 이 경우 합선 등에 의하여 작동하지 아니하여야 한다.

제5조(스위치) 자동식소화기에 사용하는 스위치는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(생  략)

제6조(표시등) 자동식소화기에 사용하는 표시등은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 6.(생  략)

제7조(전자계전기 및 퓨즈) ①자동식소화기에 사용하는 전자계전기는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(생  략)

②자동식소화기에 사용하는 퓨즈는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에 의한 KS 규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적으로 공인된 승인품을 사용하여야 한다.

2. 점검 및 교체가 쉬워야 한다.

3. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.

제8조(음향장치) 자동식소화기에 설치하는 음향장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(생  략)

제9조(예비전원) 자동식소화기에 사용하는 예비전원은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 11.(생  략)

제5조(스위치) 자동소화장치에 사용하는 스위치는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(현행과 같음)

.

제6조(표시등) 자동소화장치에 사용하는 표시등은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 6.(현행과 같음)

제7조(전자계전기 및 퓨즈) ①자동소화장치에 사용하는 전자계전기는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(현행과 같음)

②자동소화장치에 사용하는 퓨즈는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에 의한 KS 규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적으로 공인된 승인품을 사용하여야 한다.

2. 점검 및 교체가 쉬워야 한다.

3. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.

제8조(음향장치) 자동소화장치에 설치하는 음향장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(현행과 같음)

제9조(예비전원) 자동소화장치에 사용하는 예비전원은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. ~ 11.(현행과 같음)

제10조(탐지부) ①(생  략)

②가스누설경보기를 자동식소화기의 탐지부로 사용하는 경우에는 가스누설경보기의 형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것으로서 사전제품검사에 합격된 것이어야 한다.

③(생  략)

제10조(탐지부) ① (현행과 같음)

②가스누설경보기를 자동소화장치의 탐지부로 사용하는 경우에는 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로서 제품검사에 합격된 것이어야 한다.

③ (현행과 같음)

제11조(수신부) 자동식소화기의 수신부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 10 (생  략)

11. 축압형자동식소화기를 사용하는 경우에는 충전가스가 새어 사용압력범위의 하한치를 벗어나는 경우에 경보를 발하여야 하고, 수신부에 충전가스가 누설되는 감시표시를 하여야 한다.

12. ~ 13(생  략)

제11조(수신부) 자동소화장치의 수신부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 10 (현행과 같음))

11. 축압형자동소화장치를 사용하는 경우에는 충전가스가 새어 사용압력범위의 하한치를 벗어나는 경우에 경보를 발하여야 하고, 수신부에 충전가스가 누설되는 감시표시를 하여야 한다.

12. ~ 13(현행과 같음)

제12조(작동장치) ①자동식소화기에 사용하는 작동장치의 작동방식은 다음 각호1에 적합하여야 한다.

1 ~ 3(생  략)

② ~ ③ (생  략)

제12조(작동장치) ①자동소화장치에 사용하는 작동장치의 작동방식은 다음 각호의 어느 하나에 적합하여야 한다.

1 ~ 3(현행과 같음)

② ~ ③ (현행과 같음)

제13조(자동식소화기의가스차단장치) 자동식소화기에 사용하는 가스차단장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(생  략)

제13조(자동소화장치의가스차단장치) 자동소화장치에 사용하는 가스차단장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3.(현행과 같음)

제14조(소화약제 저장용기) ①(생  략)

제14조(소화약제 저장용기) ①(현행과 같음)

②소화기 본체용기의 응력(S)은 다음 식에 따라 산출하는 경우 본체용기 재료에 대한 최대항복점의 80 % 이하 또는 최대인장강도의 50 % 이하이어야 한다. 이 경우 재료의 최대항복점 또는 최대인장강도를 정한 공인된 규격(KS등)이 없는 때에는 당해 재료의 최대인장강도를 측정한 값을 적용한다.

원통형 용기	구형 용기
S = Pd/2t	S = Pd/4t
S : 내압시험압력에서 응력[㎪(㎏/㎟)] P : 내압시험압력(제1압력)[㎪(㎏/㎟)] d : 용기의 내경(㎜) t : 용기의 두께(㎜)

③ ~ ④(생  략)

②원통형 및 구형의 소화기 본체용기응력(S)은 다음 식에 따라 산출하는 경우 본체용기 재료에 대한 최대항복점의 80 %이하 또는 최대인장강도의 50 %이하이어야 한다. 이 경우 재료의 최대항복점 또는 최대인장강도를 정한 공인된 규격(KS등)이 없는 때에는 당해 재료의 최대인장강도를 측정한 값을 적용한다.

원통형 용기	구형 용기
S = Pd/2t	S = Pd/4t
S : 내압시험압력에서 응력[㎪(㎏/㎟)] P : 내압시험압력(제1압력)[㎪(㎏/㎟)] d : 용기의 내경(㎜) t : 용기의 두께(㎜)

③ ~ ④(현행과 같음)

제15조~제16조(생  략)

제15조~제16조(현행과 같음)

제16조의2(합성수지노화시험) 자동식소화기의 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용하는 합성수지는 수동식소화기의형식승인 및 검정기술기준 제5조의 2의 규정을 준용한다. 다만, 비압력형 자동식소화기의 경우에는 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용하는 합성수지에 대하여 소화약제와 접촉(충전)된 상태로 87 ± 2 ℃에서  30일 동안 방치할 때 변형, 균열 및 누수가 없어야 한다.

제16조의2(합성수지노화시험) 자동소화장치의 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용하는 합성수지는 수동식소화기의형식승인 및 검정기술기준 제5조의 규정을 준용한다. 다만, 비압력형 자동소화장치의 경우에는 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용하는 합성수지에 대하여 소화약제와 접촉(충전)된 상태로 (87 ± 2) ℃에서  30일 동안 방치할 때 변형, 균열 및 누수가 없어야 한다.

제17조(패 킹) 자동식소화기의 기밀을 요하는 부분의 결합에는 패킹을 사용하여야 하며 패킹은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제18조(지지장치) 지지장치는 자동식소화기를 설치한 경우 그 무게에 견디는 강도가 있어야 하며 쉽게 설치할 수 있는 구조이어야 한다.

제19조(가스도입관) 자동식소화기에 사용하는 가스도입관은 수동식소화기의형식승인및검정기술기준 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

제20조(생  략)

제21조(지시압력계) 축압형자동식소화기에 사용하는 지시압력계는 수동식소화기의 형식승인및검정기술기준 제28조의 규정에 적합하여야 한다.

제21조의2(압력검지장치) 축압형자동식소화기에 사용하는 압력검지장치는 지시압력계의 재질 규정을 준용한다.

제22조(안전밸브) 소화기의 안전밸브는 수동식소화기의 형식승인및검정기술기준 제24의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 「고압가스안전관리법」에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다

제23조(소화약제) 자동식소화기에 충전하는 소화약제는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제8조에 적합하여야 한다.

제24조(내부용적 등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301, HCFC BLEND B, HCFC-123 및 FK-5-1-12등의 소화약제를 충전하는 자동식소화기의 내부용적은 충전하는 소화약제의 중량 1 kg에 대하여 각각 액화이산화탄소는 1,500 ㎤, 할론1211 및 FK-5-1-12는 700 ㎤, 할론1301, HCFC-123 및 HCFC BLEND B은 900 ㎤  이상의 용적이어야 한다.

제25조(기밀시험) 축압형자동식소화기는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.

1. 40 ± 2 ℃의 온수 중에 2시간 넣어 시험

2. (생  략)

3. <삭  제>

제26조(방사성능) 자동식소화기의 사용온도 범위에서 작동한 경우 유효하게 방사할 수 있어야 하며 다음 각호에 적합하여야 한다.

1.~ 5. (생  략)

제26조의2(방출구의 방사분포시험) 액체계소화약제를 사용하는 자동식소화기의 경우 소화약제의 방사분포는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 소화약제 채약통(가로 10 ㎝ × 세로 10 ㎝)을 공칭방호면적과 동일하게 격자형으로 배치하고 방출구를 채약통 중앙 또는 설치도면과 일치하도록 설치하여 소화약제를 1분간 방사한다.

2. (생  략)

3. 방사압력은 자동식소화기의 20 ℃ 평균방사압력 ± 10 %에서 방사한다.

4. ~ 5 (생  략)

제27조(소화성능) 자동식소화기의 소화성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 7. (생  략)

제28조(내압시험) 자동식소화기의 내압력은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제12조제1호의 규정에 정한표의 해당압력으로 다음 시험을 실시한다.

1.~ 3. (생  략)

제29조(생  략)

제30조(전원전압변동시의 기능) 자동식소화기는 전원전압이 정격전압 ±20%에서 변동하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제31조(주위온도시험) 자동식소화기는 주위온도가 - 10 ℃ 및 50 ℃에서 각각 24시간 이상 정치한 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 사용온도범위가 - 10 ℃ 이하이거나 또는 50 ℃이상인 것은 각각의 상한값 및 하한값에서 시험한다.

제31조의2(습도시험) 자동식소화기는 다음 각 호의 시험을 하는 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전원을 인가한 상태에서 (40 ± 2) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %인 공기 중에 4일간 놓아두는 시험

2. 전원을 인가하지 아니한 상태에서 (40 ± 2) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %인 공기 중에 21일간 놓아두는 시험

제31조의3(진동시험) 자동식소화기는 전진폭 4 ㎜로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으로 계속하여 60분간 가하는 경우 그 구조 및 기능에 영향이 없어야 한다.

제32조(절연저항시험) ①자동식소화기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다.

②(생  략)

제33조(생  략).

제34조(충격전압시험) 자동식소화기는 전류를 통한 상태에서 다음 각 호의 시험을 15초간 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. ~ 2 (생  략)

제17조(패 킹) 자동소화장치의 기밀을 요하는 부분의 결합에는 패킹을 사용하여야 하며 패킹은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제13조의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제18조(지지장치) 지지장치는 자동소화장치를 설치한 경우 그 무게에 견디는 강도가 있어야 하며 쉽게 설치할 수 있는 구조이어야 한다.

제19조(가스도입관) 자동소화장치에 사용하는 가스도입관은 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」(“이하 ”소화기기준“라 한다) 제27조의 규정에 적합하여야 한다.

제20조(현행과 같음)

제21조(지시압력계) 축압형자동소화장치에 사용하는 지시압력계는 소화기기준 제28조의 규정에 적합하여야 한다.

제21조의2(압력검지장치) 축압형자동소화장치에 사용하는 압력검지장치는 지시압력계의 재질 규정을 준용한다.

제22조(안전밸브) 소화기의 안전밸브는 소화기기준 제24의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 「고압가스안전관리법」에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다

제23조(소화약제) 자동소화장치에 충전하는 소화약제는 소화기기준 제8조에 적합하여야 한다.

제24조(내부용적 등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301, HCFC BLEND B, HCFC-123 및 FK-5-1-12등의 소화약제를 충전하는 자동소화장치의 내부용적은 충전하는 소화약제의 중량 1 kg에 대하여 각각 액화이산화탄소는 1,500 ㎤, 할론1211 및 FK-5-1-12는 700 ㎤, 할론1301, HCFC-123 및 HCFC BLEND B은 900 ㎤  이상의 용적이어야 한다.

제25조(기밀시험) 축압형자동소화장치는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.

1. (40 ± 2) ℃의 온수 중에 2시간 넣어 시험

2. (현행과 같음)

3. <삭  제>

제26조(방사성능) 자동소화장치의 사용온도 범위에서 작동한 경우 유효하게 방사할 수 있어야 하며 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 5. (현행과 같음)

제26조의2(방출구의 방사분포시험) 액체계소화약제를 사용하는 자동소화장치의 경우 소화약제의 방사분포는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 동일한 크기(가로, 세로  (10 ± 2) ㎝)의 정사각형 소화약제 채약통을 공칭방호면적과 동일하게 일정한 간격의 격자형으로 배치하고 방출구를 채약통 중앙 또는 설치도면과 일치하도록 설치하여 소화약제를 1분간 방사한다.

2. (현행과 같음)

3. 방사압력은 자동소화장치의 20 ℃ 평균방사압력 ± 10 %에서 방사한다.

4. ~ 5.(현행과 같음)

제27조(소화성능) 자동소화장치의 소화성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1.~ 7. (현행과 같음)

제28조(내압시험) 자동소화장치의 내압력은 소화기기준 제12조제1호의 규정에 정한표의 해당압력으로 다음 시험을 실시한다.

1.~ 3. (현행과 같음)

제29조(현행과 같음)

제30조(전원전압변동시의 기능) 자동소화장치는 전원전압이 정격전압 ±20%에서 변동하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제31조(주위온도시험) 자동소화장치는 주위온도가 - 10 ℃ 및 50 ℃에서 각각 24시간 이상 정치한 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 사용온도범위가 - 10 ℃ 이하이거나 또는 50 ℃이상인 것은 각각의 상한값 및 하한값에서 시험한다.

제31조의2(습도시험) 자동소화장치는 다음 각 호의 시험을 하는 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전원을 인가한 상태에서 (40 ± 2) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %인 공기 중에 4일간 놓아두는 시험

2. 전원을 인가하지 아니한 상태에서 (40 ± 2) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %인 공기 중에 21일간 놓아두는 시험

제31조의3(진동시험) 자동소화장치는 전진폭 4 ㎜로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으로 계속하여 60분간 가하는 경우 그 구조 및 기능에 영향이 없어야 한다.

제32조(절연저항시험) ①자동소화장치의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다.

②(현행과 같음)

제33조(현행과 같음)

제34조(충격전압시험) 자동소화장치는 전류를 통한 상태에서 다음 각 호의 시험을 15초간 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. ~ 2 (현행과 같음)

제34조의2(전자파 내성시험)자동식소화기는 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1.~ 5.(생  략)

제34조의2(전자파 내성시험)자동소화장치는 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1.~ 5.(현행과 같음)

제35조(표 시) 소화기에는 다음사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제15호는 포장 또는 취급설명서에 표시 할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조년월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 공칭작동온도 및 사용온도범위

6. 공칭방호면적(가로×세로)

7. 소화약제의 형식승인번호, 주성분 및 중(용)량

8. <삭  제>

9. 극성이 있는 단자에는 극성을 표시하는 기호

10. 퓨즈 및 퓨즈홀더 부근에는 정격전류값

11. 스위치 등 조작부 또는 조정부 부근에는 "열림" 및 "닫힘"등의 표시

12. 취급방법의 개요 및 주의사항

13. <삭  제>

14. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

15. 설치방법

16. 감지부의 설치개수, 설치위치 및 높이의 범위

17. 방출구의 설치개수, 설치 위치 및 높이의 범위-

18. 가스차단장치의 설치개수

19. 탐지부의 설치개수

20. 다음 각 호의 부품에 대한 원산지

가. 용기

나. 밸브

다. 소화약제 주 원료

제35조(표 시) 자동소화장치에는 다음사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제15호는 포장 또는 취급설명서에 표시 할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조년월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 공칭작동온도 및 사용온도범위

6. 공칭방호면적(가로×세로)

7. 소화약제의 주성분 및 중(용)량

<삭제>

8. 극성이 있는 단자에는 극성을 표시하는 기호

9. 퓨즈 및 퓨즈홀더 부근에는 정격전류값

10. 스위치 등 조작부 또는 조정부 부근에는 "열림" 및 "닫힘"등의 표시

11. 취급방법의 개요 및 주의사항

12. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

13. 설치방법

14. 감지부의 설치개수, 설치위치 및 높이의 범위

15. 방출구의 설치개수, 설치 위치 및 높이의 범위

16. 가스차단장치의 설치개수

17. 탐지부의 설치개수

18. 다음 각 호의 부품에 대한 원산지

가. 용기

나. 밸브

다. 소화약제 주 원료

제36조(생  략)

제36조(현행과 같음)

제37조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013. 3. 24까지로 한다.

제37조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ➀이 기준 시행당시 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-12호)와 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다.)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 이 경우 종전의 규정에 따라 승인받은 소화약제를 충전하는 것으로 하여야 한다.

➁이 기준 시행일 이전에 종전의 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”에 따라 형식승인이 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

➂제1항 및 제2항에도 불구하고 제4조제2항제3호 및 같은 조 제3항제3호에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 1년 이내에 형식승인을 받아야 한다. 이 경우 동 기간이 경과하는 때까지 승인을 받지 아니한 때에는 해당 형식승인이 취소된 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 제35조는 기준시행일로부터 6월까지 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시  제2010-12))에 따라 표시할 수 있다.

제4조(제품검사에 관한 경과조치)➀부칙 제1조에 불구하고 제4조제2항제3호 및 같은 조 제3항제3호의 규정은 1년 이내에 제품검사를 받을 수 있다.

➁이 기준 시행일 이전에 “자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2010-12호)과 “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청한 것으로 본다.

제5조(소화약제의 경과조치) “소화약제의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청고시 제2011-4호)에 따라 제품검사에 합격한 것을 충전한 경우에는 제23조의 시험을 생략하여 형식승인 및 제품검사를 할 수 있다.

[별표1] (생  략)

[별표2]  (생  략)

[별표3] (생  략)

[별표1] [별표4] RTI시험장치

감도시험장치

(단위 : ㎜)

시험공간

감지부

[별표2] (현행과 같음)

[별표3] (현행과 같음)