소방방재청고시 제2012-20호

고체에어로졸자동소화기의 성능시험기술기준(소방방재청 고시 제2011-19호, 2011.11. 7)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2012년 2월 9일    소 방 방 재 청 장

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준 개정안

1. 개정이유

「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 및 「소방용기계기구의 형식승인 등에 관한 규칙」개정에 따른 법령명 및 기술기준 변경사항을 반영하여 성능인증 등의 업무처리를 명확하게 수행할 수 있도록 하기 위함

2. 주요내용

가. 목적의 인용 법률 등의 명칭변경 (안 제1조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

(2) 입법예고(2011. 0. 00 ～ 0. 0)

(3) 행정규제 :

- 규제 폐지  건

- 규제 완화  건

소방방재청 고시 제2012-20호

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준 일부 개정안

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준을 다음과 같이 개정한다.

고시명을 “고체에어로졸 자동소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”으로 한다.

제1장을 삭제하고 제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목 적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 따른 소공간자동소화장치중 「고체에어졸식 자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2장을 삭제하고 제3조 본문을 다음과 같이한다.

제3조(구조) 고체에어로졸자동소화장치(이하 “자동소화장치”라 한다)의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제5조제5항을 다음과 같이한다.

⑤ 예비전원을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만,  예비전원이 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조의 규정에 의하여 예비전원의 성능인증을 받아 제품검사에 합격한 것은 시험을 생략할 수 있다

이 고시에서 “고체에어로졸자동소화기”를 “자동소화장치”로 한다.

제27조중 “2014년 11월 6일”을 “2015년 0월 0일”로 한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식시험의 경과조치) 이 기준의 시행 당시 「소방산업의 진흥에 관한 법률」제14조 규정에 따라 한국소방산업기술원으로부터 인정받은 제품은 이 기준 시행일로부터 12개월 이내에 형식승인을 시험을 신청하는 경우 형식시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있으며 한국소방산업기술원 인정제품의 부속장치인 열활성화장치는 이 기준에 따른 자가발전장치로 적용할 수 있다.

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준

현 행	개 정 안
고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준	고체에어로졸식자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
제1장 총칙 제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조에 따른 「고체에어로졸 자동소화기의 성능시험기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	<삭 제> 제1조(목 적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 따른 소공간자동소화장치중 「고체에어졸식 자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.
제2조 (생 략)	제2조 (현행과 같음)
제2장 시험기준 제3조(구조) 고체에어로졸 자동소화기의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 10.(생 략) 11. 고체에어로졸자동소화기는 최소한 -10 ℃부터 40 ℃범위 이상의 사용온도범위를 가지도록 설계하여야 한다. 이 경우 사용온도범위는 5 ℃의 간격을 두어 확대 설계할 수 있다. 12.(생 략) 제4조(제어부) 고체에어로졸자동소화기에 제어부가 있는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 8.(생 략)	<삭 제> 제3조(구조) 고체에어로졸자동소화장치(이하 “자동소화장치”라 한다)의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 10.(현행과 같음) 11. 자동소화장치는 최소한 -10 ℃부터 40 ℃범위 이상의 사용온도범위를 가지도록 설계하여야 한다. 이 경우 사용온도범위는 5 ℃의 간격을 두어 확대 설계할 수 있다. 12.(현행과 같음) 제4조(제어부) 자동소화장치에 제어부가 있는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 8.(현행과 같음)
제5조(부품의 구조 및 기능)① ~ ④(생 략) ⑤ 예비전원을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 하며「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조의 규정에 따라 성능시험에 합격한 예비전원을 사용하는 경우에는 시험을 생략할 수 있다 1. ~ 10. (생 략) 제6조(작동장치) 고체에어로졸 자동소화기의 작동장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 4.(생 략) 제7조① 감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 「감지기의 형식승인 및 검정기술기준」에 적합한 것으로서 제품검사에 합격한 것이어야 한다. ②~⑥(생략) 제8조(난연성시험) ① 고체에어로졸 자동소화기의 외함에 사용하는 합성수지는 UL-94규정에 따른 V-2이상의 난연성능이 있는 재료이어야 한다. ② (생 략)	제5조(부품의 구조 및 기능)① ~ ④(현행과 같음) ⑤ 예비전원을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 예비전원이 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조의 규정에 의하여 예비전원의 성능인증을 받아 제품검사에 합격한 것은 시험을 생략할 수 있다 1. ~ 10. (현행과 같음) 제6조(작동장치) 자동소화장치의 작동장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 4.(현행과 같음) 제7조① 감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 제품검사에 합격한 것이어야 한다. ②~⑥(생략) 제8조(난연성시험) ① 자동소화장치의 외함에 사용하는 합성수지는 UL-94규정에 따른 V-2이상의 난연성능이 있는 재료이어야 한다. ② (현행과 같음)
제9조(온습도시험) 고체에어로졸 자동소화기를 (25 ± 3) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %의 항온항습기에 24시간 보존하고 사용상한온도 ±3 ℃, 상대습도 (93 ± 3) %의 항온항습기에 24시간 보존하는 것을 1사이클로 하여 2사이클 반복한 후 방사시험을 실시하는 경우 외관상 균열, 변형 및 작동에 이상이 없고 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다. 제10조(저온시험) 고체에어로졸 자동소화기를 사용하한온도 ±2 ℃의 저온기에 24시간 보존한 후 방사시험을 실시하는 경우 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다. 제11조(방사시험) 고체에어로졸 자동소화기를 (20 ± 3) ℃에서 24시간 보존한 후 방사하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 4.(생 략) 제12조 ~ 제16조(생 략) 제17조(전원전압변동시의 기능) 고체에어로졸 자동소화기의 제어부는 전원전압을 정격전압 ±20 %에서 변동하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다. 제18조(절연저항시험) 고체에어로졸 자동소화기 제어부의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 하며 절연된 선로간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 20 ㏁ 이상이어야 한다. 제20조(충격전압시험) 고체에어로졸 자동소화기의 제어부는 통전 상태에서 다음 각 호의 시험을 15초간 실시하는 경우 오작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 1. ~ 2.(생 략) 제21조(전자파 내성시험) 제어부를 사용하는 고체에어로졸자동소화기는 다음 각 호의 시험을 하는 경우 오작동 되거나 기능에 이상이 생기지 않아야 한다. 1. ~ 5.(생 략) 제22조(전기전도성시험) 고체에어로졸 자동소화기를 다음의 시험조건으로 시험을 실시하는 경우 통전전류가 0.5 ㎃ 이하 이어야 한다. 표(생 략) 제23조(생 략) 제24조(소화시험) 고체에어로졸발생기의 소화밀도를 적용하여 별표3에서 정한 소화시험을 하는 경우 다음 각 호의 어느하나에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략)	제9조(온습도시험) 자동소화장치를 (25 ± 3) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %의 항온항습기에 24시간 보존하고 사용상한온도 ±3 ℃, 상대습도 (93 ± 3) %의 항온항습기에 24시간 보존하는 것을 1사이클로 하여 2사이클 반복한 후 방사시험을 실시하는 경우 외관상 균열, 변형 및 작동에 이상이 없고 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다. 제10조(저온시험) 자동소화장치를 사용하한온도 ±2 ℃의 저온기에 24시간 보존한 후 방사시험을 실시하는 경우 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다. 제11조(방사시험) 자동소화장치를 (20 ± 3) ℃에서 24시간 보존한 후 방사하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 4.(현행과 같음) 제12조 ~ 제16조(현행과 같음) 제17조(전원전압변동시의 기능) 자동소화장치의 제어부는 전원전압을 정격전압 ±20 %에서 변동하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다. 제18조(절연저항시험) 자동소화장치 제어부의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 하며 절연된 선로간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 20 ㏁ 이상이어야 한다. 제20조(충격전압시험) 자동소화장치의 제어부는 통전 상태에서 다음 각 호의 시험을 15초간 실시하는 경우 오작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 1. ~ 2.(현행과 같음) 제21조(전자파 내성시험) 제어부를 사용하는 자동소화장치는 다음 각 호의 시험을 하는 경우 오작동 되거나 기능에 이상이 생기지 않아야 한다. 1. ~ 5.(현행과 같음) 제22조(전기전도성시험) 자동소화장치를 다음의 시험조건으로 시험을 실시하는 경우 통전전류가 0.5 ㎃ 이하 이어야 한다. 표(현행과 같음) 제23조(현행과 같음) 제24조(소화시험) 고체에어로졸발생기의 소화밀도를 적용하여 별표3에서 정한 소화시험을 하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략)
제25(표시사항) 고체에어로졸 자동소화기에는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 이 경우 제11호 및 제12호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1. (생 략) 2. 인정번호 3. ~ 14. (생 략)	제25(표시사항) 자동소화장치에는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 이 경우 제11호 및 제12호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1.(현행과 같음) 2. 형식승인번호 3. ~ 14. (현행과 같음)
제26조 (생 략)	제26조 (현행과 같음)
제27조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2014년11월6일까지로 한다.	제27조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년00월00일까지로 한다.
	부 칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 제2조(형식시험의 경과조치) 이 기준의 시행 당시 「소방산업의 진흥에 관한 법률」제14조 규정에 따라 한국소방산업기술원으로부터 인정받은 제품은 이 기준 시행일로부터 12개월 이내에 형식승인을 시험을 신청하는 경우 형식시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있으며 한국소방산업기술원 인정제품의 부속장치인 열활성화장치는 이 기준에 따른 자가발전장치로 적용할 수 있다.
〔별표 1〕 ~ 〔별표 3〕(생 략)	〔별표 1〕~〔별표 3〕(현행과 같음)