1. 개정이유

2019년 8월 6일자로 개정된「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표 5 개정사항을 화재안전기준에 반영함

2. 주요내용

가. 수원·가압송수장치 및 비상전원 기준에 시행령 별표 5를 인용하였으며 시행령 별표 5 개정에 따라 개정사항을 기준에 반영함(간이헤드 기준개수 5개 및 방수시간 20분 적용 대상)(안 제4조제1항제2호, 제5조제1항·제5항제1호 및 제7항, 제12조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

소방청고시  제2021-6호

간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 일부개정고시안

간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항제2호 중 “제1호마목1)”을 “제1호마목1)가”로 한다.

제5조제1항 본문, 같은 조 제5항제1호 및 같은 조 제7항 중 “제1호마목1)”을 각각 “제1호마목1)가”로 한다.

제12조 각 호 외의 부분 단서 및 같은 조 제1호 중 “제1호마목1)”을 각각 “제1호마목1)가”로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(수원) ① 간이스프링클러설비의 수원은 다음 각 호와 같다.	제4조(수원) ① -------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 수조(”캐비닛형”을 포함한다)를 사용하고자 하는 경우에는 적어도 1개 이상의 자동급수장치를 갖추어야 하며, 2개의 간이헤드에서 최소 10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤드에서 최소 20분]이상 방수할 수 있는 양 이상을 수조에 확보할 것	2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제1호마목1)가 -------------------------------------------------------------------------------------------
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
제5조(가압송수장치) ① 방수압력(상수도직결형의 상수도압력)은 가장 먼 가지배관에서 2개[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개]의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야 한다. 다만, 제6조제7호에 따른 주차장에 표준반응형스프링클러헤드를 사용할 경우 헤드 1개의 방수량은 80 L/min 이상이어야 한다.	제5조(가압송수장치) ① ----------------------------------------------------------- 제1호마목1)가 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------.
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 가압수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	⑤ -------------------------------------------------------------.
1. 가압수조의 압력은 간이헤드 2개를 동시에 개방할 때 적정방수량 및 방수압이 10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개의 간이헤드에서 최소 20분] 이상 유지되도록 할 것	1. ------------------------------------------------------------------------ 제1호마목1)가 ----------------------------------------------------------------------
2.ㆍ3. 삭 제
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
⑦ 영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 특정소방대상물의 경우에는 상수도직결형 및 캐비닛형 간이스프링클러설비를 제외한 가압송수장치를 설치하여야 한다.	⑦ ------ 제1호마목1)가 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제12조(비상전원) 간이스프링클러설비에는 다음 각 호의 기준에 적합한 비상전원 또는 「소방시설용비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)」의 규정에 따른 비상전원수전설비를 설치하여야 한다. 다만, 무전원으로 작동되는 간이스프링클러설비의 경우에는 모든 기능이 10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 20분] 이상 유효하게 지속될 수 있는 구조를 갖추어야 한다.	제12조(비상전원) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------- 제1호마목1)가 ------------------------------------------------------------------------.
1. 간이스프링클러설비를 유효하게 10분[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 20분]이상 작동할 수 있도록 할 것	1. ------------------------------------- 제1호마목1)가 ----------------------------------------------------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)