[별표 4]

시험성적서

1. 확인대상 품목	(1) 변압기 (2) 차단기 (3) 보호계전기류 (4) 보호설비류 (5) 피뢰기류 (6) 변성기류 (7) 개폐기류 (8) 콘덴서, 모터, 기동기, 케이블 및 케이블 접속재 (9) 발전설비 (10) 상기 이외의 전기기계기구와 보호 장치
2. 확인방법	사용전검사시 시험․인증 확인 방법 공인시험 형식시험성적서 발급 제품인증 자체시험성적서 (제작사) 자체시험성적서 (제작사) 형식시험항목 확인 V-check 마크 인증서 발급 형식시험성적서 발급 인증기관 입회시험/사후관리 국내 미 생산품 (성적서 제조사 제시) 참고시험성적서 (공인시험기관) 미생산품판정위원회 확인 검수시험성적서 (공인시험기관) 국내공인기관 산업기술혁신촉진법 시행령 제17조 - 전기연구원 국제공인시험기관(KOLAS) 국가표준기본법 제23조 - 전기연구원 - 전기안전공사 해외공인시험기관 해외공인시험기관 운영요령 제36조 -시험소상호인정기구 (ILAC)시험소 KAS 제품인증기관 국가표준기본법 제21조 - 전기연구원 - 전기안전공사 - 전기공업협동조합 진흥회 공인인증시험면제/사후관리

3. 상세내용	주1) 고압이상 전기기계기구의 시험성적서는 국내생산품과 수입품 모두 동일하게 국내 공인시험기관의 시험성적서를 확인함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 제작회사 자체 시험성적서를 확인한다. (가) 산업표준화법에 의한 KS표시품, 케이블, 콘덴서, 전동기, 기동기, 20㎸급 케이블 종단접속재 이외의 케이블 접속재 (나) 국가표준기본법에 의한 공인제품 인증기관의 안전인증 표시품 (다) 중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령 고시에 의한 공인시험기관의 인증시험이 면제된 제품 (라) 국내 공인시험기관에서 시험이 불가능한 품목 및 검사기관에서 인정한 품목 주2) 국내 공인시험기관의 시험설비 미비, 관련규격이 없는 경우, 수리품 및 국내 미생산품인 경우는 공인시험기관의 참고시험 성적서를 확인한다.